## NAVODILO
PREDRAČUN
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | začasno ali dokončno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki
- | stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- | stroški dela v nagnjenem terenu
- | stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.) ter stroški oglaševanja na lokalnem radiu,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom in nadzorom (ogrevan, hlajen),
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | vsi manipulativni in ostali stroški (zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- | vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške stojnin in ostale stroške, ki bi bile posledica oviranega dela zaradi dela arheologa, predstavnika ZVKD,
- | stroški finalnega čiščenja objekta in okolice pred predajo objekta vključno s finalnim finim čiščenjem stavbnega pohištva,
- | priprava generalnega terminskega in finančnega plana,
- | priprava seznama tehnoloških elaboratov ter pravočasna dostava posameznih elaboratov potrebnih za gradnjo,
- | mesečna posodobitev finančnega plana glede na napredovanje del,
- | priprava vseh potrebnih poročil razpredelnic za potrebe naročnika,
Popis del vključuje material v grajenem ali raščenem stanju, faktor povečanja volumna pri odvozu mora biti upoštevan v enotni ceni.
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

## REKAPITULACIJA VSEH DEL
DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
SKUPNA REKAPITULACIJA
| RUŠITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA |  | 0
| GRADBENA DELA |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV |  | 0
| ELEKTRO INŠT. - PRIKLJUČEK |  | 0
| ELEKTRO INŠTALACIJE - OBJEKT |  | 0
| ELEKTRO INŠT. - TK OBJEKT |  | 0
| ELEK. INŠT. - TEHNIČ. VAROVANJE |  | 0
| ELEK. INŠT. - PRIMAR TOPL.POSTAJE |  | 0
| ELEK. INŠT. - JAVNA RAZSVETLJAVA |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
| STR.INŠT. - TOPL. PRIKLJ. IN TOPL. POST. |  | 0
|  | SKUPAJ : | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA: | 620000
|  | SKUPAJ BREZ DDV : | 620000
|  | informativni DDV 9,5%: | 58900
|  | SKUPAJ Z DDV: | 678900

## Rušitev obstoječega objekta
Opombe:
Ponudnik ponudi ceno za komplet rušitev obstoječega objekta in pripravljalna dela za vse ostale predvidene rušitve v okviru tega projekta.
Zaradi lažjega izračuna ponudbene cene so v posameznih postavkah navedene ocenjne količine potrebnih del.
Pred oddajo ponudbe obvezen ogled objekta, saj iz naslova rušitve izvajalcu ne bodo priznani dodatni stroški. V ceni za komplet morajo biti zajeti vsi stroški rušitve obstoječega objekta.
Vsa dela na objektu je potrebno izvesti z veljavno zakonodajo.
Izvajalec mora izvajati dela skladno z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki, Načrtom odstranitve in Varnostnim načrtom.
Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje oz. predelavo gradbenih odpadkov.
Izvajalec del mora v ceni postavke zajeti stroške za vsa potrebna spremljajoča dela: zavarovanje gradbišča, preprečitev prašenja, potrebne odre, vsa potrebna varovalna sredstva ipd;
V ceni pozicije zajeti tudi sprotni odvoz na začasno odlagališče znotraj gradbišča, sortiranje materiala glede na uporabnost;
Materiale naj se v čimvečji možni meri reciklira za ponovno uporabo.
Rušitvena dela so ločena po posameznih objektih.
Pripravljalna dela (poz. 1-4) obsegajo dela za vse objekte skupaj.
Izvajalec mora urediti gradbišče v skladu z Varnostnim načrtom, zagotoviti vse ukrepe z vidika varnosti in zdravja pri delu.
Kjer ni izrecno drugače navedeno, se smatra, da so ruševine ali odstranjen material odpadki, ki jih mora izvajalec oddati, kot to določajo veljavni predpisi o ravnanju z njimi. Ves uporaben demontiran material je last investitorja.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -sortiranje in ločeno zbiranje ruševin in odstranjenega materiala na gradbiščni deponiji po skupinah odpadkov, -vsa dela in stroški v zvezi s sortiranjem, ločenim zbiranjem in začasnim deponiranjem odpadkov na gradbiščni deponiji (zahteve so specificirane v teh posebnih določilih), -vsa dela, material, ukrepe in druge stroške za izpolnitev zahtev glede »zaščite objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del« v teh posebnih določilih, ne glede na trajanje, -pazljivo odstranjevanje oz. odmontiranje (brez poškodovanja) in primerno začasno deponiranje vseh gradbenih elementov, za katere je v popisu del ali drugje v projektni dokumentaciji navedeno, da so za ponovno uporabo, -po potrebi zavarovanje (podpiranje, zavetrovanje ipd.) vseh tistih delov objekta ali elementov, ki bodo zaradi rušenja in odstranitev postali nestabilni, -delo v fazah, kjer je to nujno za zagotovitev stabilnosti preostalih delov objekta ali zaradi same tehnologije del - plačilo vseh taks.
-vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za zaščito izvajalcev rušitvenih del ter proti emisiji prašnih delcev v okolico (vlaženje med rušenjem, uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,…), -vsa dela in stroški v zvezi s »posebnimi zahtevami glede izvedbe rušitvenih del« v teh posebnih določilih.
Dokumentacija o izvedenih delih: V povezavi s prej navedenimi predpisi mora izvajalec poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo , še posebej pa »evidenčne liste o ravnanju z odpadki«o odvozu k pooblaščenemu zbiralcu ter »poročilo o ravnanju z odpadki«.
Rušitev izvesti skladno z rušitvenim načrtom in upoštevati določbe vseh predpisov oziroma zakonov s področja varnosti in zdravja pri delu (ZVZD- Ur. list RS št. 56/99), Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/2005), Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz- UPB; Ur. list RS št. 3/2007) in Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, UPB-1; Ur. list RS št. 39/2006).
Izvajalec mora na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skaldu z veljavno zakonodajo, stroške monitoringov,.... Način izvajanja ukrepov za zaščito okolja bo izvajalec podrobno definiral v tehnološko-ekonomskem elaboratu. Za spremljanje vplivov gradnje mora izvajalec izdelati načrt monitoringa hrupa, zraka in vibracij, podtalnice.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| RUŠITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA in pripravljalna rušitvena dela. Cena se poda za komplet izvedbo spodaj navedenih postavk (1-20). |  | kpl | 1 |  | 0
| 1 | Odklop komunalnih priključkov in njihovo zavarovanje; (1 objekt - elektrika, voda, toplovod, kanalizacija, TK)
| 2 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) z odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, ocena 20 m2
| 3 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 ter odstranitev vej z odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, ocena 5 kos
| 4 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm, z odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, ocena 5 kosov;
| 5 | Odstranjevanje notranje opreme in drugega odpadnega materiala (tuši, WC-ji, umivalniki,…) komplet z nalaganjem in odvozom na stalno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov, ocena 5400 m2;
| 6 | Odstranitev vrat, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev, nalaganje in odvoz na stalno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, ocena 468 kosov;
| 7 | Začasna odstranitev oken, kompletno z okvirji za ponovno uporabo, nalaganje in odvoz na začasno odlagališče, ocena 274 kosov;
| 8 | Odstranitev elektro inštalacij in vodovodnih cevi z nakladanjem in odvozom v javno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov, ocena 5400 m2;
| 9 | Odstranitev strojnih inštalacij (radiatorji, klimatske naprave, sistem prezračevanja, plinska postaja, cevi, ...) z nakladanjem in odvozom v javno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov, ocena 5400 m2;
| 10 | Začasna odstanitev dvigal (2x), klimatskih naprav (9x), masažnih kadi (4x), ter klimata za kuhinjo in pralnico za ponovno uporabo, nalaganje in odvoz na začasno odlagališče;
| 11 | Odstranitev oblog tlakov, nakadanje in odvoz na stalno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine,
parket 259 m2
keramične ploščice 2102 m2
topli pod 3321 m2
| 12 | Odstranitev stenskih oblog, nakadanje in odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2;
keramične ploščice 2367 m2
| 13 | Odstranitev cementne strešne kritine vključno z strešnimi elementi (žlebovi, cevi, snegobrani, in obrobe, komplet z vsemi sloji, z nakladanjem in odvozom v javno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine,1665 m2 tlorisa strehe;
| 14 | Rušenje lesene strešne konstrukcije v celoti, komplet z vsemi opaži, letvami in toplotno izolacijo, z nakladanjem in odvozom na stalno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, 1665 m2 tlorisa strehe;
| 15 | Odstranitev toplotne izolacije za fasadno oblogo, (kamena volna 20 cm), z odstranjevanjem, nakladanje in odvoz na stalno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine,2300 m2;
| 16 | Porušitev in odstranitev zidu iz opeke v cementni malti, nakladanje in odvoz na stalno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun 1818 m3;
| 17 | Odstranitev steklenih sten, nakladanje in odvoz na stalno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, 250 m2;
| 18 | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona, nakladanje in odvoz na stalno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, 2597,7 m3;
| 19 | Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona, nakladanje in odvoz na stalno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, 68 m3;
| 20 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm, nakladanje in odvoz na stalno odlagališče, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, 800 m2;
|  | RUŠITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA 1 kpl |  |  |  | 0

## Rekapitulacija gradbena dela
Vrednosti so v EUR brez DDV!
Vrednost
REKAPITULACIJA
I. | Pripravljalna dela |  | 0
II. | Rušitvena dela - zaklonišče |  | 0
III. | Zemeljska dela |  | 0
IV. | Betonska dela |  | 0
V. | Tesarska dela |  | 0
VI. | Zidarska dela |  | 0
VII. | Odvodnjavanje |  | 0
VIII. | Gradbena dela za strojne inštalacije |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
3 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
5 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
6 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
7 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.
9 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, standardi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
10 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
11 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
* | vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
* | vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
* | vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
* | vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov
* | stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
* | vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
* | stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
* | vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
* | stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
* | stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
* | stroški dela v nagnjenem terenu
* | stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
12 | Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
13 | V ceno vključiti ves material, delo, dobavo, montažo, prenose in prevoze
14 | V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.
15 | Pred pričetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in trajnost elementovl za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upoštevale.
16 | Izvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture.
17 | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta (PZI).
18 | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe
19 | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
20 | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
21 | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
22 | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
23 | Izvajalec mora izdelati NOV dokumentacijo
Pri vseh postavkah upoštevati tudi:
* | vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela
* | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški)
* | vsa potrebna merjenja
* | vse potrebno delo in material
* | ves potrebni glavni in pomožni, pritrdilni tesnilni in vezni material
* | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, …
* | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* | povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem
* | čiščenje izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu
* | čiščenje in odvoz gradbenih odpadkov na trajno deponijo
* | skladiščenje materiala na gradbišču
* | eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke
* | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* | preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti

## Pripravljalna in ostala dela
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Pripravljalna dela
I. | 1 | Ureditev in priprava gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega tudi naslednja dela: | kpl | 1 |  | 0
| * | postavitev gradbiščne ograje (polna kovinska ograja) - gradbišče se uredi tako, da se omogoči nemoteno delovanje obstoječih dejavnosti in varnost otrok v vrtcu.
| * | postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih in Navodili za informiranje in obveščanje
| * | postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja
| * | postavitev gradbiščnih kontejnerjev
| * | postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
| * | omarica prve pomoči
| * | gasilniki
| * | gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in vsemi meritvami
| * | gradbiščni vodovodni priključek s števcem
| * | pred začetkom gradbenih del je potrebno izvesti dokumentiranje obstoječega stanja okoliških objektov s strani pristojne inštitucije in predati naročniku poročilo. V kolikor se s strani pristojne inštitucije presodi, da je potrebna vgradnja stenskih reperjev za posamezne okolške objekte se predvidi reperje z medeninasto glavo (fi 50 mm) dolžine do 200 mm, na referenčnih okoliških objektih za spremljanje premikov v času izvajanja gradbenih del, Fiksiranje reperja v ustrezno očiščeno izvrtino (1-2 mm večja od debeline stebla) z hitro vezujočim gradbenim lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. Med gradnjo se mora izvajati stalno opazovanje objektov in zagotoviti sanacijo nastalih poškodb.
| * | med samo gradnjo je izvajalec dolžan opravljati sprotno in končno čiščenje gradbišča vključno s kompletnim čiščenjem obstoječih cestnih površin v času gradnje in po končanju gradnje . Z objekta in področja gradbišča mora odstraniti vso umazanijo in material ter odpraviti vse morebitne poškodbe na in v okolici objekta, ki so posledica izvajanja predmetne gradnje. Celotno gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
I. | 2 | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih in ostalih vodov na območju del (vodovod, kanalizacija, plin, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi….), v območju zemeljskih del, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Zakoličba objekta: prenos višinskih kot za objekte na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami DGD/PZI projekta in načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | I. Pripravljalna dela - SKUPAJ: |  | 0
| II. | Ostala dela
II. | 4 | Izdelava kompletnega projekta izvedenih del (Arhitektura, gradbene konstrukcije, požarni izkaz, gradbena fizika, strojni, elektro, zunanja ureditev, ipd) v petih izvodih vključno s pridobitvijo energetske izkaznice, izdelavo NOV, DZO,… | kpl | 1 |  | 0
II. | 5 | Priprava elaborata za zapore cest (lokalne, državna), vključno zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili ter postavitev prometne signalizacije ter po potrebi zaščitnimi ograjami ali zaščitami prehodov med izvajanjem del vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom - Opomba: V ceni zapore je potrebno upoštevati tudi stroške morebitnega obveščanja v lokalnih medijih ter dogovarjanja z uporabniki predmetnih prometnih površin! za vse potrebne zapore. | kpl | 1 |  | 0
II. | 6 | Izvedba certificiranega geodetskega posnetka izvedenih vseh del- objekt, skupaj z vsemi s komunalnimi in ostalimi vodi za potrebe izdelave PID dokumentacije in vnosom v kataster komunalnih naprav pri upravljalcu GJI ter priprava elaborata z vrisom objekta in pripadajočega parkirišča v GURS. | kpl | 1 |  | 0
II. | 7 | Izvajanje geološko geomehanskega nadzora nad izgradnjo za ves čas gradnje in vsa dela. Razna merjenja, ogledi, eventualno potrebni dodatni izračuni stabilnosti glede na zatečene geološke razmere, priprava dokumentacije in geološki pregled terena in prevzem gradbene jame | kpl | 1 |  | 0
|  |  | II. Ostala dela SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | Pripravljalna in ostala dela SKUPAJ |  |  | 0

## Rušitvena dela zaklonišče
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Rušitvena dela - zaklonišče
II. | 1 | Rezanje AB konstrukcij zaradi preprečitve poškodb preostalega dela obstoječih konstrukcij, globina do 40 cm, obračun po tekočem metru; (preboji za vrata in prehode v obstoječem zaklonišču) | m | 13.6 |  | 0
II. | 2 | Rušenje armirano betonskih konstrukcij (prehod in preboj za vrata v obstoječem zaklonišču), z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m3; | m3 | 1.8 |  | 0
II. | 3 | Izdelava prebojev za prehod instalacij skozi AB stene zaklonišča (širine do 40 cm), rezanje AB sten z diamantno žago in rušitev preboja, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po komadu;
| * | pravokotni preboj do 0,10 m2 | kos | 2 |  | 0
II. | 4 | Izdelava prebojev s kronskim vrtanjem za prehod instalacij skozi armiranobetonskene stene in plošče širine do 30 cm, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po komadu; (preboji izvedeni na licu mesta)
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 15 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 10 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 5 |  | 0
|  |  |  | II. Rušitvena dela - zaklonišče - SKUPAJ: |  | 0

## Zemeljska dela
Opombe:
| * | Pred izvedbo temeljev mora gradbeno jamo pregledati in prevzeti geomehanik ter potrditi predpostavljene vrednosti in način temeljenja ali podati navodila za pogoje temeljenja in predpisati ukrepe za morebitno sanacijo temeljnih tal na posameznih globinah temeljenja.
| * | Tehnologija izvedbe izkopa in varovanja gradbene jame je predmet izvajalca. Pred potrditvijo načina izkopa in varovanja je potrebno pridobiti potrditev projektnata gradbenih konstrukcij in geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
| * | Izvajalec je dolžan pri izvedbi izkopov prestaviti vse obstoječe inštalacijske vode: fekalno in meteorno kanalizacijo, elektroinštalacijo, telefon, vodovod, plinovod…
| * | Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum.
| * | Ves vgradni material mora imeti ustrezne ateste, mora biti vgrajen po predpisih in mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom.
| * | Pri postavkah, kjer je določen odvoz odpadnega materiala oziroma ruševin (gradbeni odpadki) na trajno deponijo pomeni, da za odvoz poskrbi izvajalec.
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Obračun izvršenih količin predstavlja netto izkopane količine v raščenem stanju.
| * | Obračun izvršenih količin predstavlja netto zasipne količine v utrjenem stanju.
| * | Izkop gradbene jame mora biti izveden na način, ki ustreza kvaliteti in lastnosti zemljin (glej Geotehnično poročilo).
| * | Dno gradbene jame mora biti izvedeno ravno s točnostjo ±3 cm na dolžini letve 3,00 m. Za nasipavanje mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material.
| * | Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na minimum. Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.
| * | Dejansko potrebne module zbitosti določi geomehanik.
| * | Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju vkopanih zidov in temeljev.
| * | Lokacijo deponije za nasipni material določiti z načrtom "Organizacija gradbišča".
| * | Ves odvečni material transportirati izven gradbišča na trajno deponijo.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne gradbene profile
| * | pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju
| * | plačilo dajatev za trajno deponijo
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Zemeljska dela
III. | 1 | Površinski odriv humusa debeline do ca 20 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 100 m zaradi kasnejšega razgrinjanja ob objektu, obračun po m3; | m3 | 145.5 |  | 0
III. | 2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. kategorije, nakladanje in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču za kasnejši zasip ob objektu, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 589.5 |  | 0
III. | 3 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. kategorije, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 5922 |  | 0
III. | 4 | Strojni izkop gradbene jame v terenu IV. kategorije, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 10 |  | 0
III. | 5 | Strojni izkop gradbene jame v terenu V. kategorije, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 10 |  | 0
III. | 6 | Strojni izkop za vodnjake v terenu III. kategorije, nakladanje in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču za kasnejši zasip ob objektu, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 856 |  | 0
III. | 7 | Nakladanje, dovoz in zasip izvedenih vodnjakov s finejšim materialom od izkopa iz začasne deponije gradbišča z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti, obračun po m3 v raščenem stanju; | m3 | 804 |  | 0
III. | 8 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, pomožna dela, prenosi, obračun po m2; | m2 | 2408 |  | 0
III. | 9 | Dobava in polaganje geotekstila 400g, obračun po m2; | m2 | 2408 |  | 0
III. | 10 | Dobava in nasip kamnite grede pod talnimi ploščami iz kamnitih zrn 0/63mm z dobavo materiala, dovozom razplaniranjem in utrjevanjem do potrebne zbitosti po plasteh (ca 25 cm), pomožna dela, prenosi, obračun po m3; | m3 | 1444.8 |  | 0
III. | 11 | Dobava in nasip kamnite grede pod talnimi ploščami ob preskokih etažnih višin iz kamnitih zrn 0/63mm z dobavo materiala, dovozom razplaniranjem in utrjevanjem do potrebne zbitosti po plasteh (ca 25 cm), pomožna dela, prenosi, obračun po m3; | m3 | 241.5 |  | 0
III. | 12 | Fino planiranje in utrjevanje pod temelji in talnimi ploščami na +-1 cm, pomožna dela, prenosi, obračun po m2;
| * | objekt | m2 | 2056 |  | 0
| * | zunanji zidovi | m2 | 278 |  | 0
III. | 13 | Nakladanje, dovoz in zasip ob objektu s finejšim materialom od izkopa iz začasne deponije gradbišča z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti, obračun po m3 v raščenem stanju; | m3 | 641.5 |  | 0
III. | 14 | Dobava in nasip ob objektu proti utrjenim površinam s tamponskim materialom 0/32 mm, z dobavo materiala, dovozom razplaniranjem in utrjevanjem do potrebne zbitosti po plasteh (ca 25 cm), pomožna dela, prenosi, obračun po m3; | m3 | 177 |  | 0
Opomba: |  | Humusiranje in razgrinjanje zemljine ob objektu zajeto v popisu zunanje ureditve!
|  |  |  | III. Zemeljska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Betonska dela
Opombe:
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi (SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 13670, SIST EN 10080, tolerance ravnine betonov po DIN 18202).
| * | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
| * | Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v statičnem računu in izdelana točno po armaturnih načrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem v zahtevanem položaju.
| * | Izvajalec je dolžan izdelati projekt betona.
| * | Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
| * | Za posamezne vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca.
| * | Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
| * | Za obliko in mesto ev. delovne rege ali prekinitve betoniranja se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom statike.
| * | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oziroma detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | izdelava betona
| * | vse delavniške načrte izdela izvajalec
| * | zgoščevanje in negovanje betona (močenje, zaščita pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji itd.)
| * | vgradnjo vseh sider oz kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela
| * | čiščenje opažev po montaži armature
| * | čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja
| * | manjša popravila opažev med betoniranjem
| * | vmetavanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem
| * | čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu
| * | kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih
| * | za vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati eanako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca
| * | čiščenje gradbišča, objekta in konstrukcijskih elemntov zaradi betoniranja
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IV. | Betonska dela
IV. | 1 | Izdelava vodnjakov: Dobava in polaganje betonskih cevi fi 80, komplet z izdelavo AB podlage, polaganjem bet. cevi, vstavljanje armature, beton C 25/30, XC2, PV-II, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, vse v kompletu, obračun po komadu; Opombe: - Armaturo in dolžino vodnjakov je potrebno prilagajati na gradbišču samem - Globino vodnjakov je potrebno določiti skupaj s projektanti in geomehanikom - Zaščitni sloj betona znaša 9cm.
| * | vodnjaki globine 3,5 m | kos | 20 |  | 0
| * | vodnjaki globine 4,0 m | kos | 9 |  | 0
IV. | 2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod talno ploščo in točkovnimi temelji, beton C20/25, XC0, debeline do 10 cm, površina zaribana, obračun po m3; | m3 | 205.6 |  | 0
IV. | 3 | Dobava in vgrajevanje betona - AB točkovni temelj nadstrešnice pred vhodom, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 9 |  | 0
IV. | 4 | Dobava in vgrajevanje betona - AB temelj ob zaklonišču, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 2.5 |  | 0
IV. | 5 | Dobava in vgrajevanje betona - AB grede nad zakloniščem - nadvišanje, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez od 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 9.7 |  | 0
IV. | 6 | Dobava in vgrajevanje betona - AB talna plošča svetlobnih jaškov, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez od 0,12 do 0,20 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 0.5 |  | 0
IV. | 7 | Dobava in vgrajevanje betona - AB talna plošča jaška dvigala, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez od 0,20 do 0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 8.1 |  | 0
IV. | 8 | Dobava in vgrajevanje betona - AB talna plošča objekta, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 1185.3 |  | 0
| Opomba: | Posip talne plošče za oplemenitenje betonskih tlakov s TAL M KVARC zajet pri zidarskih delih - V./18.
IV. | 9 | Dobava in vgrajevanje betona - ekspanzijska dilatacija, ekspanzijski beton, C30/37, XC2, PV-II, vsi dodatki za ekspanzijo, prerez od 0,20 do 0,30 m3/m1-m2, komplet z obtežitvijo ekspanzijske dilatacije; | m3 | 11.5 |  | 0
IV. | 10 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene, komplet z razširitvenimi slopi v steni ter prekladne konstrukcije nad odprtinami, beton C30/37, XC1, PV-I, (obodne stene kleti XC4, PV-II, notranje stene kleti XC3, XF2, PV-I), prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 71.6 |  | 0
IV. | 11 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene, komplet z razširitvenimi slopi v steni, razširitve za naleganje plošče ter prekladne konstrukcije nad odprtinami, beton C30/37, XC1, PV-I (obodne stene kleti XC4, PV-II, notranje stene kleti XC3, XF2, PV-I), prerez od 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 110.4 |  | 0
IV. | 12 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene, komplet z razširitvenimi slopi v steni, razširitve za naleganje plošče ter prekladne konstrukcije nad odprtinami, beton C30/37, XC1, PV-I (obodne stene kleti XC4, PV-II, notranje stene kleti XC3, XF2, PV-I), prerez od 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 1664.7 |  | 0
IV. | 13 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stebri, beton C40/50, XC1, PV-I, prerez od 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 8.1 |  | 0
IV. | 14 | Dobava in vgrajevanje betona - AB steber nadstrešnice, beton C40/50, XC2 XD3 XF2 PV-II, prerez od 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 0.8 |  | 0
IV. | 15 | Dobava in vgrajevanje betona - AB plošča nadstreška pred vhodom, beton C30/37, XC2 XD3 XF2 PV-II, prerez 0,20-0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo v vseh potrebnih naklonih po načrtu, obračun po m3; | m3 | 11.6 |  | 0
IV. | 16 | Dobava in vgrajevanje betona - AB plošč, komplet z nosilci pod ploščo in stopnišč (plošča nad zakloniščem in stopnišča s podesti), beton C30/37, XC1, PV-I (zunanje plošče XC2, PV-II), prerez 0,20-0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 109 |  | 0
IV. | 17 | Dobava in vgrajevanje betona - AB plošč, komplet z nosilci pod ploščo (plošče teras in plošča na dvigalnih jaških), beton C30/37, XC1, PV-I (zunanje plošče XC2, PV-II), prerez 0,12-0,20 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 35.5 |  | 0
IV. | 18 | Dobava in vgrajevanje betona - AB plošč (plošče nad obzidavami inštalacijskih jaškov na ravni strehi), beton C30/37, XC2, PV-II, prerez do 0,12 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 3 |  | 0
IV. | 19 | Dobava in montaža medetažnih omnia plošč tipa kot npr. DUAL SOLUTION ali enakovredno, REI 90, širine 240cm in višine H = 5 + 18 + 7cm, plošče so dimenzionirane skladno z EC2 (stalna obremenitev 2,50 / 8,70kN/m2 + koristna obremenitev 3,00 / 5,00kN/m2), razred izpostavljenosti XC2, v ceni je zajeta tovarniško vgrajena vzdolžna armatura. V postavki ni zajeta dodatna prečna armatura, armatura na mestu naslonov, prebojna armatura ter armaturna mreža, katera se vgradi v zgornjo cono pred betonažo plošč. Zalivanje plošč in linijsko podpiranje ni zajeto v tej postavki. Po kompletiranju plošče mora plošča izkazati zvočno prehodnost Rw=58dB, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom, obračun po m2; | m2 | 9700.5 |  | 0
IV. | 20 | Izdelava tesnenja medetažnih plošč na vseh stikih plošč in stiku plošč s konstrukcijo, tesnenje izvedeno s trajnoelastičnim kitom, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
IV. | 21 | Dobava in vgrajevanje betona - zalivanje medetažnih omnia plošč, komplet z vsemi nosilci in ojačitvami, vse komplet, beton C30/37, XC1, PV-I (zunanje plošče XC2, PV-II), prerez 0,12-0,20 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 1925.5 |  | 0
IV. | 22 | Dobava in vgrajevanje betona - AB nosilec (terasa 4N), beton C30/37, XC2, PV-II, prerez od 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 1.7 |  | 0
IV. | 23 | Dobava in vgrajevanje betona - AB podstavki klimatov, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez 0,12-0,20 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 25.3 |  | 0
IV. | 24 | Dobava in vgrajevanje nabrekljivega traku kot npr. Sikaswell ob obstoječi konstrukciji zaklonišča, od jaških in okrog vseh cevnih napeljav, ki prebadajo talno AB ploščo, po detajlu proizvajalca, komplet z vsem potrebnim materialom, obračun po tekočem metru; | m | 118.6 |  | 0
IV. | 25 | Dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovne stike AB elementov, položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, višine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo - tesnilni trak kot npr. STRATHO BITUFLEX 150 ali enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru; | m | 411.1 |  | 0
IV. | 26 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod talnimi ploščami in pasovnimi temelji zunanjih zidov, beton C20/25, XC0, debeline do 10 cm, površina zaribana, obračun po m3; | m3 | 27.8 |  | 0
IV. | 27 | Dobava in vgrajevanje betona - AB temelji in talne plošče zunanjih zidov, beton C30/37, XC2 XD3 XF2 PVII, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 96.8 |  | 0
IV. | 28 | Dobava in vgrajevanje betona - AB temelji in talne plošče zunanjih zidov, beton C30/37, XC2 XD3 XF2 PVII, prerez od 0,20 do 0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 12.7 |  | 0
IV. | 29 | Dobava in vgrajevanje betona - AB zunanji zidovi, beton C30/37, XC2 XD3 XF2 PVII, prerez od 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 108.5 |  | 0
IV. | 30 | Dobava in vgrajevanje betona - AB zunanja stopnišča, beton C30/37, XC2 XD3 XF2 PVII, prerez 0,20-0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 3.4 |  | 0
IV. | 31 | Dobava, krivljene in polaganje rebraste armature B 500B, obračun po kilogramu;
| * | armatura do fi 12 mm (ocena) | kg | 200000 |  | 0
| * | armatura nad fi 12 mm (ocena) | kg | 195000 |  | 0
IV. | 32 | Dobava in polaganje srednje komplicirane armature iz armaturnih mrež S500, obračun po kg; (ocena) | kg | 325000 |  | 0
|  |  |  | IV. Betonska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Tesarska dela
Opombe:
| * | Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
| * | Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije.
| * | Zajet je najem, morebitna nabava, dostava in odvoz, kompletna montaža, demontaža opažev in odrov s podpiranjem in priprava površine betona do stopnje, ki je pogoj za normalno izvedbo predvidene finalizacije v posameznem prostoru (odstranitev pvc distančnikov in sidernih ploščic, popolna zapolnitev lukenj distančnikov, brušenje vseh nastalih robov zaradi slabega stikovanja opažev, vse morebitne potrebne izravnave zaradi neprecizno postavljenih oziroma učvrščenih opažev).
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | vse kotne letvice v robovih in dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž
| * | letvice 3x3 cm na vseh konzolnih ploščah za izvedbo odkapa
| * | začasne ograje na robovih plošč in v stopniščih
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| V. | Tesarska dela
V. | 1 | Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, zaščita odra z mrežico oz. tkanino, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 412.5 |  | 0
V. | 2 | Izdelava fasadnih odrov višine nad 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, zaščita odra z mrežico oz. tkanino, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 5236.2 |  | 0
V. | 3 | Montaža in demontaža lahkih kovinskih odrov za izvajanje vseh del (višina do 4,0 m), obračun po m2, enkratna površina prostorov. V ceni je zajeto tudi premikanje odrov, sidranje in najemnino. | m2 | 1 |  | 0
V. | 4 | Montaža in demontaža delovnega cevnega odra v dvigalnem jašku, obračun po m3; | m3 | 377.6 |  | 0
V. | 5 | Opaž točkovnega temelja nadstrešnice nad vhodom, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 12.2 |  | 0
V. | 6 | Opaž pasovnih temeljev in gred nad zakloniščem, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 58.2 |  | 0
V. | 7 | Enostranski opaž talnih plošč in poglobitev v talni plošči, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 290.4 |  | 0
V. | 8 | Dvostranski opaž betonskih sten, podpiranje do 4,0m, vsa potrebna dela; (v količini so odbite površine oken in vrat ter dodane špalete za okna in vrata) | m2 | 17905.8 |  | 0
V. | 9 | Enostranski opaž betonskih sten, podpiranje do 4,0m, vsa potrebna dela; (v količini so odbite površine oken in vrat ter dodane špalete za okna in vrata) | m2 | 292.7 |  | 0
V. | 10 | Opaž AB slopov in stebrov ter razširitev v betonskih stenah, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 111.8 |  | 0
V. | 11 | Opaž AB plošč (plošče teras, dvigalnih jaškov in inštalacijskih jaškov), komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 184.7 |  | 0
V. | 12 | Podpiranje montažnih medetažnih plošč (omnia), podpiranje do 3,5 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 9700.5 |  | 0
V. | 13 | Čelni opaž plošč, višine do 25 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m | 2260 |  | 0
V. | 14 | Čelni opaž plošč nad inštalacijskimi jaški, višine do 15 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po tekočem metru; | m | 64.4 |  | 0
V. | 15 | Čelni opaž podstavkov strojne opreme na ravni strehi, višine do 20 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po tekočem metru; | m | 160.1 |  | 0
V. | 16 | Slepi opaž pod ploščo klimatov in strojne opreme iz OSB plošč deb. 25mm, komplet z vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 126.5 |  | 0
V. | 17 | Opaž stopnišč - poševne stopniščne rame in nastopnih ploskev stopnic ter podestov, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po m2; | m2 | 278.5 |  | 0
V. | 18 | Opaž nosilcev pod ploščo, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 66.4 |  | 0
V. | 19 | Opaž AB stebra nadstrešnice pred vhodom, opaž za vidni beton VB4, izdelava opaža v vseh potrebnih naklonih in lomih - izvedba po načrtu in detajlih, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 6.4 |  | 0
V. | 20 | Opaž AB plošče nadstrešnice pred vhodom, opaž za vidni beton VB4, izdelava opaža v vseh potrebnih naklonih in lomih - izvedba po načrtu in detajlih, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 52.8 |  | 0
V. | 21 | Čelni opaž plošče nadstrešnice pred vhodom, opaž za vidni beton VB4, izdelava opaža v vseh potrebnih naklonih in lomih - izvedba po načrtu in detajlih, višine do 20 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po tekočem metru; | m | 31.4 |  | 0
V. | 22 | Opaž odprtin za prehod kanalizacije in inštalacij skozi AB talne plošče (širine do 60 cm), postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 6 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 6 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 2 |  | 0
V. | 23 | Opaž odprtin za prehod instalacij skozi AB konstrukcijo - stene in plošče (širine do 30 cm - večji preboji nad 0,5 m2 so zajeti pri opažu sten oz plošč), postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 164 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 142 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 12 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 8 |  | 0
| * | preboj do fi 300 mm | kos | 7 |  | 0
| * | preboj do fi 350 mm | kos | 5 |  | 0
| * | pravokotni preboj do 0,10 m2 | kos | 217 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 186 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,21 do 0,30 m2 | kos | 24 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,31 do 0,40 m2 | kos | 18 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,41 do 0,50 m2 | kos | 4 |  | 0
V. | 24 | Opaž utorov v AB steni za inštalacije, vse komplet, dim. cca 10 x 20 cm, obračun po tekočem metru; | m | 148 |  | 0
V. | 25 | Opaž utorov v AB steni za vodila požarne zavese, vse komplet, dim. cca 10 x 15 cm, obračun po tekočem metru; | m | 12 |  | 0
V. | 26 | Opaž zunanjih pasovnih temeljev, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 118.2 |  | 0
V. | 27 | Enostranski opaž zunanjih talnih plošč, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 18.2 |  | 0
V. | 28 | Dvostranski opaž zunanjih betonskih zidov, opaž za vidni beton VB3, podpiranje do 4,0m, vsa potrebna dela, obračun po m2; | m2 | 761 |  | 0
V. | 29 | Opaž zunanjih stopnišč - poševne stopniščne rame in nastopnih ploskev stopnic ter podestov, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po m2; | m2 | 4.8 |  | 0
|  |  |  | V. Tesarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Zidarska dela
Opombe:
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Hidroizolacije - bitumenski izdelki morajo ustrezati zahtevam SIST EN 13707 in 13969.
| * | Pri vzidavah upoštevati nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
| * | Pred izvedbo ometov je potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage.
| * | Ščitenje že vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo.
Poleg osnovnega je sestavni del izvedbe tlakov tudi:
| * | Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji po DIN 18202.
| * | Izdelana podlaga mora biti trdna, ravna in horizontalna, mokri prostori morajo imeti naklon proti sifonu.
| * | Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina mora biti gladka oz. izdelana v skadu z zahtevami finalnega poda. Pri izdelavi je paziti na predpisane debeline posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru.
| * | Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti negovati in zaščititi.
| * | Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo.
| * | Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih poškodb, raven in čist.
| * | Površina gotovega cem. estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.
| * | Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izloacijskega materiala debeline min. 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka.
| * | Toplotne in zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih in zvočnih mostov.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse priprave in čiščenje podlag
| * | vse potrebna sidranja opečnih in siporeks zidov v betonske konstrukcije
| * | vso zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami
| * | vse dilatacije - stiki s stenami in konstrukcijskimi elementi za preprečitev zvočnih mostov, konstruktivne dilatacije, prehodi instalacij
| * | čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VI. | Zidarska dela
VI. | 1 | Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije, 1x hladni premaz, bitumenski varilni trakovi kot npr. Izotekt P4 (en sloj) ali enakovredno, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2; | m2 | 2041 |  | 0
VI. | 2 | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije po obodu objekta, 1x hladni premaz, 2x bitumenski varilni trakovi kot npr. Izotekt P4 (en sloj) ali enakovredno, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2; | m2 | 1003.7 |  | 0
VI. | 3 | Dobava in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije pred poškodbami s trdo toplotno izolacijo xps (λ ≤ 0,033 W/mK) kot npr. Fibran 300 L ali enakovredno deb. 5 cm in čepasto folijo, obračun po m2; | m2 | 27.9 |  | 0
VI. | 4 | Dobava in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije pred poškodbami s trdo toplotno izolacijo xps (λ ≤ 0,033 W/mK) kot npr. Fibran XPS 300 L ali enakovredno, deb. 15 cm in čepasto folijo, obračun po m2; | m2 | 170 |  | 0
VI. | 5 | Dobava in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije pred poškodbami s trdo toplotno izolacijo xps (λ ≤ 0,033 W/mK) kot npr. Fibran XPS 300 L ali enakovredno, deb. 20 cm in čepasto folijo, obračun po m2; | m2 | 566.6 |  | 0
VI. | 6 | Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije na balkonih, EPDM membrana mehansko pritrjena, komplet z zaključki na zid, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela ter priprava površine za polaganje po navodilu proizvajalca, obračun po m2; | m2 | 485 |  | 0
VI. | 7 | Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije na terasah/ložah, 1x hladni premaz, bitumenski varilni trakovi kot npr. Izotekt P4 (en sloj) ali enakovredno, komplet z zaključki na zid, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2; | m2 | 150.8 |  | 0
VI. | 8 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije z 2x zaščitnim premazom kot npr. MAPEI Mapelastic ali enakovredno (kopalnice, wcji, kuhinja, lože v nadstropjih), komplet z zaključki na zid, obdelava vogalov in prehodov iz horizontale v vrtikalo s sistemskim izolacijskim trakom, obračun po m2; | m2 | 1707.8 |  | 0
VI. | 9 | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije stene tušev z 2x zaščitnim premazom npr. HIDROSTOP ELASTIK ali enakovredno, obračun po m2; | m2 | 912 |  | 0
VI. | 10 | Dobava in lepljenje trde toplotne izolacije xps (λ ≤ 0,033 W/mK) kot npr. Fibran 300 L ali enakovredno deb. 10 cm za dilatacijo med trakti objekta (ob prebojih v pasu 0,5m okrog preboja je potrebno vgraditi negorljivo izolacijo iz kamene volne kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 5 cm, komplet z vsem potrebnim delom in materialom, obrečun po m2; | m2 | 217.1 |  | 0
VI. | 11 | Dobava in polaganje trde toplotne izolacije na talne površine, xps (λ ≤ 0,035 W/mK) kot npr. Fibran 500 L ali enakovredno deb. 10 cm, obračun po m2; | m2 | 1650.6 |  | 0
VI. | 12 | Dobava in polaganje trde toplotne izolacije na talne površine, kot npr. EPS Silent ali enakovredno deb. 5 cm in 1x PE folija, obračun po m2; | m2 | 9108.8 |  | 0
VI. | 13 | Dobava in polaganje trde toplotne izolacije na talne površine, xps (λ ≤ 0,035 W/mK) kot npr. Fibran 500 L ali enakovredno deb. 10 cm in 1x PE folija, obračun po m2; (lože/terase) | m2 | 132.8 |  | 0
VI. | 14 | Dobava in polaganje antivibracijske podloge pod podstavki strojne opreme na ravni strehi kot npr. Getzner vibroizolacijskih podloga tipa Sylomer ali enakovredno deb. 2,5 cm, trakovi širine 20 cm postavljeni na rastru 25 cm, komplet z vsem potrebnim delom in materalom; | m | 552.3 |  | 0
VI. | 15 | Izvedba cem. estriha debeline 5,5 - 6,5 cm v vseh potrebnih naklonih, zaribane površine, estrih armiran s pvc oz. jeklenimi vlakni, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela ter robnim dilatacijskim trakom; | m2 | 9108.8 |  | 0
VI. | 16 | Izvedba naklonskega betona debeline 6 - 12 cm v vseh potrebnih naklonih, zaribane površine, beton armiran s pvc oz. jeklenimi vlakni oz. armaturno mrežo, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela ter robnim dilatacijskim trakom; (lože in balkoni) | m2 | 595.1 |  | 0
VI. | 17 | Izvedba naklonskega betona debeline 14 - 22 cm v vseh potrebnih naklonih, zaribane površine, beton armiran s pvc oz. jeklenimi vlakni oz. armaturno mrežo, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela ter robnim dilatacijskim trakom; (parkirišče) | m2 | 176.9 |  | 0
VI. | 18 | Kompletna izdelava posipa talne plošče za oplemenitenje betonskih tlakov s TAL M KVARC (sive barve), komplet z vsemi deli, obračun po m2; Upoštevati tudi vse potrebne postopke za nego betona pri sušenju.
| * | parkirišče | m2 | 176.9 |  | 0
| * | toplotna postaja | m2 | 122.6 |  | 0
VI. | 19 | Dobava in zidanje predelnih sten s porolitom deb. 12 cm v podaljšani cementni malti 1:2:6 komplet z vratnimi prekladami iz porolita armirane s +-2 rebrasta armatura fi 10mm, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2; | m2 | 171 |  | 0
VI. | 20 | Dobava in izdelava grobega in finega ometa predelnih sten, v podaljšani cementni malti, kompletno s predhodnim cementnim obrizgom, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2; | m2 | 342 |  | 0
VI. | 21 | Dobava in zidane s siporeksom - pozidava odprtine v obstoječem zaklonišču, obzidava inštalacijskih kanalov na ravni strehi in zdanje parapetov (parapet pod okni lož/teras), siporeks debeline 20 cm, zidanje z lepilno malto, komplet s sidranjem v AB elemente z elastičnimi sidri po vertikalnem in horizontalnem stiku. Prvo vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8, prenosi in vsa pomožna dela, obračun po m3; | m3 | 53 |  | 0
VI. | 22 | Izdelava tankoslojnega ometa siporeks sten in pozidav v sestavi: prvi sloj lepilne malte, armirna pvc mrežica in drugi sloj lepilne malte, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne robne letvice, obračun po m2; | m2 | 38.5 |  | 0
VI. | 23 | Zvočno in OGV obojestransko tesnenje (EI‐90) odprtin v armiranobetonski in opečni, vse komplet, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 179 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 152 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 17 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 8 |  | 0
| * | preboj do fi 300 mm | kos | 7 |  | 0
| * | preboj do fi 350 mm | kos | 5 |  | 0
| * | pravokotni preboj do 0,10 m2 | kos | 219 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 186 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,21 do 0,30 m2 | kos | 24 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,31 do 0,40 m2 | kos | 18 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,41 do 0,50 m2 | kos | 4 |  | 0
VI. | 24 | Zazidava utorov v armiranobetonski konstrukciji dim. cca 10 x 20 cm, vse komplet, obračun po tekočem metru; | m | 148 |  | 0
VI. | 25 | Razna gradbena pomoč pri ključavničarskih delih (vgrajevanje večjih vrat, oken in zasteklitev...) | ur | 200 |  | 0
VI. | 26 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom:
- izdelava reg manjšega preseka in manjših vrtanih prebojev sten in plošč za prehod kablov in manjših cevi
- zazidava oziroma kitanje reg manjšega preseka in manjših vrtanih prebojev sten in plošč
- vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah zaključnih gradbenih del in inštalacijskih del (vzidave el. omaric, zazidave inšralacij...)
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
|  | - nepredvidena dela, izvedba katerih se določi na objektu, zaradi nepoznavanja skritih del | ur | 300 |  | 0
VI. | 27 | Zaključno čiščenje v objektu pred tehničnim pregledom vseh vrst tlakov, stenskih oblog, okenskih in vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti ter odvozom smeti. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | VI. Zidarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Odvodnjavanje
Opombe:
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Izvajalec je dolžan pri izvedbi izkopov prestaviti vse obstoječe inštalacijske vode: fekalno in meteorno kanalizacijo, elektroinštalacijo, telefon, vodovod, plinovod...
| * | Dno izkopov mora biti izvedeno ravno s točnostjo ±3 cm na dolžini letve 3,00 m.
| * | Za nasipavanje mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material.
| * | Zasipavanje izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na minimum.
| * | Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.
| * | Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju ukopanih zidov in temeljev.
| * | Lokacijo deponije za nasipni material je določiti z načrtom "Organizacija gradbišča".
| * | Ves odvečni material je transportirati izven gradbišča na trajno deponijo.
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
| * | Obračun po m položenih cevi, fazonske komade se ne obračunava posebej. V ceni zajeta dobava, prevoz, prenos, preizkusi, vgradnja, certifikati, izvedba, ves potrebni material, cevi, fazonski komadi, bet. podloga, obbetoniranje in opažanje. Pri polaganju cevi v objektu pod talno ploščo je potrebna dodatna ojačitev z armaturnim železom po navodilih statika.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne gradbene profile
| * | vse potrebne zakoličbe tras z nivelirjem
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VII. | Odvodnjavanje
VII. | 1 | Zakoličba kanalizacije in postavitev profilov na vseh ključnih točkah, H in V lomih in jaških, obračun po tekočem metru; | m | 458.8 |  | 0
VII. | 2 | Strojni izkop za nove kanalizacijske cevi in nove jaške v terenu III. Kategorije (kamnita greda) do globine 1,00 m, s pravilnim odsekavanjem stranic in odmetom materiala na rob izkopa, obračun po m3; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 80.4 |  | 0
VII. | 3 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa v terenu III. kategorije v projektiranih padcih s točnostjo +- 1,00 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala, obračun po m2; | m2 | 140.7 |  | 0
VII. | 4 | Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa po plasteh do potrebne zbitosti, obračun po kubičnem metru; | m3 | 68.4 |  | 0
VII. | 5 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na gradbiščno deponijo, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; | m3 | 12 |  | 0
VII. | 6 | Dobava in nasip drenažnega nasutja pod svetlobnimi jaški za odvodnjavanje vode iz svetlobnika direktno v ponikanje - agregat 8 do 16 mm in geotekstilom 200g, obračun po m3; | m3 | 0.5 |  | 0
VII. | 7 | Dobava in vgradnja LTŽ talnih požiralnikov v svetlobnih jaških z LTŽ rešetko dimenzij 200 x 200 mm, odtočni priključek DN 75 mm ter cev DN 75mm dolžine cca 30cm, obračun po komadu; | kos | 2 |  | 0
VII. | 8 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška dim. 60 X 60 cm globine do 100 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z dobavo in montažo smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 60x60 iz nerjavača pločevine in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 6 |  | 0
VII. | 9 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška dim. 60 X 60 cm globine do 150 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z dobavo in montažo smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 60x60 iz nerjavača pločevine in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 4 |  | 0
VII. | 10 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška dim. 70 X 70 cm globine do 100 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z dobavo in montažo smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 60x60 iz nerjavača pločevine in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 6 |  | 0
VII. | 11 | Kompletna izdelava peskolova iz betonskih cevi fi 50 cm, globine do 2,0 m, komplet z dobavo in montažo LTŽ pokrova in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 24 |  | 0
VII. | 12 | Kompletna izdelava drenažnega jaška iz betonskih cevi fi 100 cm, globine do 2,0 m, komplet z armiranobetonskim temeljem in vencem ter LTŽ pokrovom dimenzije 60x60 cm z nosilnostjo 125 KN, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
VII. | 13 | Kompletna izdelava drenažnega jaška iz betonskih cevi fi 100 cm, globine do 4,5 m, komplet z armiranobetonskim temeljem in vencem ter betonskim pokrovom dimenzije 60x60 cm, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 5 |  | 0
VII. | 14 | Kompletna izdelava revizijskega jaška ob objektu iz betonske cevi fi 60 cm, globine do 1,50 m, komplet z armiranobetonskim temeljem in vencem ter LTŽ pokrovom dimenzije 60x60 cm z nosilnostjo 125 KN, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
VII. | 15 | Kompletna izdelava revizijskega jaška ob objektu iz betonske cevi fi 80 cm, globine do 1,50 m, komplet z armiranobetonskim temeljem in vencem ter LTŽ pokrovom dimenzije 60x60 cm z nosilnostjo 125 KN, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 3 |  | 0
VII. | 16 | Kompletna izdelava revizijskega jaška ob objektu iz betonske cevi fi 80 cm, globine do 1,50 m, komplet z armiranobetonskim temeljem in vencem ter LTŽ pokrovom dimenzije 60x60 cm z nosilnostjo 400 KN, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu; | kos | 5 |  | 0
VII. | 17 | Dobava in montaža lovilca maščob z vsedalnikom - 500l, maščobolovilec z integriranim usedalnikom grobih nečistoč, z vsemi potrebnimi priključki. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, zasipom maščobolovilca s peskom, izvedba AB plošče oz okvirja nad maščobolovilcem, vgradnjo 2x podaljškov jaška in 2x LTŽ pokrovov 400 KN, komplet z zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, vse komplet, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
VII. | 18 | Kompletna izdelava drenaže, z dobavo in polaganjem drenažne cevi fi 200 mm iz polietilena visoke gostote, stopnja perforacije 220°, komplet z izdelavo podlage - položene na plast betona, z dobavo in zasipom z drenažnim nasutjem - agregat 8 do 16 mm in geotekstilom 200g, obračun po tekočem metru; | m | 257.8 |  | 0
VII. | 19 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN8 z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;
| * | cevi fi 110 | m | 38 |  | 0
| * | cevi fi 125 | m | 13.5 |  | 0
| * | cevi fi 160 | m | 62.5 |  | 0
| * | cevi fi 200 | m | 87 |  | 0
VII. | 20 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN8 z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, obračun po tekočem metru; (vertikalna cev skozi talno ploščo)
| * | cevi fi 110 | m | 12 |  | 0
| * | cevi fi 125 | m | 5 |  | 0
| * | cevi fi 160 | m | 7 |  | 0
| * | cevi fi 200 | m | 4 |  | 0
|  |  |  | VII. Odvodnjavanje - SKUPAJ: |  | 0

## Gr. dela za strojne inštalacije
Opombe:
| * | Tehnologija izvedbe izkopa in varovanja gradbene jame je predmet izvajalca. Pred potrditvijo načina izkopa in varovanja je potrebno pridobiti potrditev projektnata gradbenih konstrukcij in geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
| * | Pri postavkah, kjer je določen odvoz odpadnega materiala oziroma ruševin (gradbeni odpadki) na trajno deponijo pomeni, da za odvoz poskrbi izvajalec.
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Obračun izvršenih količin predstavlja netto izkopane količine v raščenem stanju.
| * | Obračun izvršenih količin predstavlja netto zasipne količine v utrjenem stanju.
| * | Izvajalec je dolžan pri izvedbi izkopov prestaviti vse obstoječe inštalacijske vode: fekalno in meteorno kanalizacijo, elektroinštalacijo, telefon, vodovod, plinovod...
| * | Izkop kanalizacijskih jarkov mora biti izveden na način, ki ustreza kvaliteti in lastnosti zemljin (glej Geotehnično poročilo).
| * | Dno izkopov mora biti izvedeno ravno s točnostjo ±3 cm na dolžini letve 3,00 m.
| * | Za nasipavanje mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material.
| * | Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na minimum.
| * | Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.
| * | Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju ukopanih zidov in temeljev.
| * | Lokacijo deponije za nasipni material je določiti z načrtom "Organizacija gradbišča".
| * | Ves odvečni material je transportirati izven gradbišča na trajno deponijo.
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne gradbene profile
| * | vse potrebne zakoličbe tras z nivelirjem
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VIII. | Gradbena dela za strojne inštalacije
Plinovod
VIII. | 1 | Zakoličba plinovoda in postavitev profilov na vseh ključnih točkah, H in V lomih in jaških, obračun po tekočem metru; | m | 85 |  | 0
VIII. | 2 | Kombiniran strojni in delno ročni izkop za plinovodne cevi in cisterno v terenu III. kategorije do globine 1,0 m z odmetom materiala na rob izkopa, obračun po m3; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 81.2 |  | 0
VIII. | 3 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, obračun po m2; | m2 | 61 |  | 0
VIII. | 4 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala granulacije 0-4 mm za posteljico debeline 10 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem, obračun po m3; | m3 | 25.4 |  | 0
VIII. | 5 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad cevovodom, obračun po m1; | m | 85 |  | 0
VIII. | 6 | Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa po plasteh do potrebne zbitosti, obračun po kubičnem metru; | m3 | 55.8 |  | 0
VIII. | 7 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; | m3 | 30.4 |  | 0
Vodovod
VIII. | 8 | Zakoličba vodovoda in postavitev profilov na vseh ključnih točkah, H in V lomih in jaških, obračun po tekočem metru; | m | 5 |  | 0
VIII. | 9 | Kombiniran strojni in delno ročni izkop za vodovodne cevi in jaške v terenu III. kategorije do globine 1,2 m z odmetom materiala na rob izkopa, obračun po m3; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 3.6 |  | 0
VIII. | 10 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, obračun po m2; | m2 | 3 |  | 0
VIII. | 11 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala granulacije 0-4 mm za posteljico debeline 10 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem, obračun po m3; | m3 | 1.2 |  | 0
VIII. | 12 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad cevovodom, obračun po m1; | m | 5 |  | 0
VIII. | 13 | Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa po plasteh do potrebne zbitosti, obračun po kubičnem metru; | m3 | 2.4 |  | 0
VIII. | 14 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; | m3 | 1.2 |  | 0
Toplovod
VIII. | 15 | Zakoličba toplovoda in postavitev profilov na vseh ključnih točkah, H in V lomih in jaških, obračun po tekočem metru; | m | 15 |  | 0
VIII. | 16 | Kombiniran strojni in delno ročni izkop za toplovodne cevi v terenu III. kategorije do globine 1,0 m z odmetom materiala na rob izkopa, obračun po m3; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 14.4 |  | 0
VIII. | 17 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, obračun po m2; | m2 | 12 |  | 0
VIII. | 18 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala granulacije 0-4 mm za posteljico debeline 10 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem, obračun po m3; | m3 | 4.8 |  | 0
VIII. | 19 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad cevovodom, obračun po m1; | m | 15 |  | 0
VIII. | 20 | Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa po plasteh do potrebne zbitosti, obračun po kubičnem metru; | m3 | 9.6 |  | 0
VIII. | 21 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; | m3 | 4.8 |  | 0
|  |  |  | VIII. Gradbena dela za strojne inštalacije - SKUPAJ: |  | 0

## Rekapitulacija obrtniška dela
Vrednosti so v EUR brez DDV!
Vrednost
REKAPITULACIJA
I. | Krovskokleparska dela |  | 0
II. | Ključavničarska dela |  | 0
III. | Suhomontažna dela |  | 0
IV. | Stavbno pohištvo |  | 0
V. | Fasaderska dela |  | 0
VI. | Keramičarska dela |  | 0
VII. | Obloge tal |  | 0
VIII. | Slikopleskarska dela |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0

## Krovskokleparska dela
Opombe:
| * | V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za gotove vgrajene elemente. Prav tako vse obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki. Izvajalec del je dolžan v ceni upoštevati vse delovne odre in mehanizacijo za potrebe montaže. Pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov. Pripravo detajlov s tehničnim opisom. Umestitev detajlov v obstoječe arhitekturne podloge.
| * | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala, ki je uporabljen pri predmetnem objektu.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec predložiti tehnične liste (osnove za izjave o skladnosti).
| * | Polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu.
| * | Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | kontrola in čiščenje podlag
| * | vsa potrebna tesnenja
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Krovskokleparska dela
I. | 1 | Kompletna dobava in izvedba ravne strehe v sestavi: - Opran prodec frakcije 16/32 deb. do 8 cm, - Ločilni sloj geotekstil 200g, - zaščita strešne folije XPS deb. 5 cm, - Hidroizolacija FPO membrana, kot npr. SIka Sarnafil TG 66-20 ali enakovredno, trakovi so medsebojno varjeni, vključno z vogalnimi elementi, obdelavo odtokov in prebojev ter vsemi vertikalnimi zaključki na atike, komplet s tipskimi zaključnimi letvicami, vključno z vsem pritrditvenim materialom po obodu strehe, - Toplotna izolacija EPS 100 kPa deb. 25 cm, ob prebojih v pasu 1,0m negorljiva toplotna izolacija - kamena volna kot npr. Smartroof TOP CTF1 ali enakovredno, - Naklonska toplotna izolacija in kontranaklonska toplotna izolacija 1-4% EPS 100 kPa 2-10 cm, ob prebojih v pasu 1,0m negorljiva toplotna izolacija - kamena volna kot npr. Smartroof TOP CTF1 ali enakovredno, - Parozaporni sloj, kot npr. Sika Sarnavap 1000 E ali enakovredno.
Vključno z vsem pritdilnim, spojnim, podložnim materialom in vsemi vertikalnimi zaključki čez atike s tipskimi zaključnimi letvicami, vsemi dodatnimi deli in prenosi, dobavo in montažo.
|  | Vse po navodilih proizvajalca: strešna konstrukcija in vsi detajli v zvezi s streho morajo biti izvedeni po navodilih pooblaščenega izvajalca ravnih streh, ob upoštevanju dežja, burje, sonca, paropropustnosti in pritrjevanja, obračun po m2 tlorisa ravne strehe (v količini zajete tudi izvedba strehe nad inštalacijskimi kanali); | m2 | 2050.7 |  | 0
I. | 2 | Kompletna dobava in izvedba ravne strehe pod AB podstavki strojne opreme v sestavi: - Hidroizolacija FPO membrana, kot npr. SIka Sarnafil TG 66-20 ali enakovredno, trakovi so medsebojno varjeni, vključno z vogalnimi elementi, obdelavo odtokov in prebojev ter vsemi vertikalnimi zaključki na atike, komplet s tipskimi zaključnimi letvicami, vključno z vsem pritrditvenim materialom po obodu strehe, - Naklonska toplotna izolacija in kontranaklonska toplotna izolacija 1-4% XPS 500, - Toplotna izolacija XPS 500 deb. 25 cm, - Parozaporni sloj, kot npr. Sika Sarnavap 1000 E ali enakovredno.
Vključno z vsem pritdilnim, spojnim, podložnim materialom in vsemi vertikalnimi zaključki čez atike s tipskimi zaključnimi letvicami, vsemi dodatnimi deli in prenosi, dobavo in montažo.
|  | Vse po navodilih proizvajalca: strešna konstrukcija in vsi detajli v zvezi s streho morajo biti izvedeni po navodilih pooblaščenega izvajalca ravnih streh, ob upoštevanju dežja, burje, sonca, paropropustnosti in pritrjevanja, obračun po m2 tlorisa ravne strehe (v količini zajete tudi izvedba strehe nad inštalacijskimi kanali); | m2 | 126.5 |  | 0
I. | 3 | Zaključek strehe na vertikalnih delih - obdelava atik in obzidave inštalacijskih kanalov na ravni strehi: - hidroizolacija FPO membrana, kot npr. SIka Sarnafil TG 66-20 ali enakovredno z robnim zaključkom na OSB s tesnilnim trakom, kot npr. Riwega USB Tape P1 ali enakovredno, trakovi so medsebojno varjeni, vključno z vogalnimi elementi, obdelavo odtokov in prebojev ter vsemi vertikalnimi zaključki na atike, komplet s tipskimi zaključnimi letvicami. Vse pritrditve se morajo izvesti v skladu z navodili proizvajalca z originalnimi spojnimi elementi, pri tem je potrebno upoštevati izpostavljenost lokacije močnejšim vetrovom.
Vključno z vsem pritdilnim, spojnim, podložnim materialom in vsemi vertikalnimi zaključki na zidove s tipskimi zaključnimi letvicami, vsemi dodatnimi deli in prenosi.
|  | Po navodilih proizvajalca: strešna konstrukcija in vsi detajli v zvezi s streho morajo biti izvedeni po navodilih pooblaščenega izvajalca ravnih streh, ob upoštevanju dežja, burje, sonca, paropropustnosti in pritrjevanja, obračunano po m2 tlorisa ravne strehe; | m2 | 329.7 |  | 0
I. | 4 | Kompletna dobava in izvedba ravne strehe (tarasa 4N) v sestavi: - strešna folija iz umetnih snovi (z ognjeodpornostjo B roof T1), mehansko pritrjena (kot npr. Sika Sarnafil TS 77 ali enakovredno), trakovi so medsebojno varjeni, vključno z vogalnimi elementi, obdelavo odtokov in prebojev ter vsemi vertikalnimi zaključki na atike, komplet s tipskimi zaključnimi letvicami, - toplotna izolacija XPS 500 deb. 16 cm, - parna zapora.
Vključno z vsem pritdilnim, spojnim, podložnim materialom in vsemi vertikalnimi zaključki čez atike s tipskimi zaključnimi letvicami, vsemi dodatnimi deli in prenosi, dobavo in montažo.
|  | Vse po navodilih proizvajalca: strešna konstrukcija in vsi detajli v zvezi s streho morajo biti izvedeni po navodilih pooblaščenega izvajalca ravnih streh, ob upoštevanju dežja, burje, sonca, paropropustnosti in pritrjevanja, obračun po m2 tlorisa ravne strehe; | m2 | 48.6 |  | 0
I. | 5 | Kompletna dobava in izvedba mehansko in UV odpornega HI premaza nadstreška nad vhodom kot npr. Murexin ali enakovredno, brušenje betonske podlage, prvi sloj kot npr. WD-1K ali enakovredno, poraba 1,8kg/m2, filc NV 110, drugi sloj kot npr. WD-1K ali enakovredno, poraba 0,9kg/m2, tretji zaščitni sloj kot npr. WD Pool Top+ ali enakovredno, poraba 0,25kg/m2, komplet z vsem potrebnim delom in materialom, vse komplet, obračun po m2; | m2 | 52.8 |  | 0
I. | 6 | Dobava in montaža varovalnih jeklenic na strehi za vzdrževalna dela kot npr. sistem ABS ali enakovredno, varnostno sidro (kot npr. ABS-Lock III-BE-Pro-24 ali enakovredno) eno točkovna sidrna točka namenjena za zaščito pred padcem z višine največ 3 osebam. Naprava se pritrdi na površine, izdelane iz betona. Sidrna naprava se pritrdi s pomočjo vrtine (Ø 24 mm) v osnovni plošči. Uporabljajo se pritrdilni elementi, ki so ustrezni glede na površino za pritrditev. V celoti je izdelano iz nerjavnega jekla z zanko, ki jo je mogoče odviti in odstraniti, za vse strešne nad konstrukcije do največ 850 mm. Povezovalna jeklenica premera 6mm je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN795:2012 in CEN/TS 16415:2013. Izvedba v kompletu z vsem potrebnim pritrdilnim materilom ter pritrdili v nosilno konstrukcijo, vse po detajlu proizvajalca varovalnega sistema, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 7 | Kompletna izdelava, dobava in montaža varnostnih prelivov ravne strehe po detajlu oz. načrtu, z vso obdelavo prebojev, ves potrebni material, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet; | kos | 20 |  | 0
I. | 8 | Dobava in montaža PVC vtočnikov na ravni strehi skozi atiko, vtočnik fi 150 mm z zaščitno rešetko, komplet sidrano v nosilno konstrukcijo, z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, obračun po komadu; | kos | 27 |  | 0
I. | 9 | Dobava in montaža LTŽ vtočnika na nadstrešnici pred vhodom, vtočnik fi 110 mm z zaščitno rešetko, komplet sidrano v nosilno konstrukcijo, z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
I. | 10 | Dobava in montaža PVC odtočnih cevi fi 125 cm (v fasadi), komplet s koleni, pritrjevanjem cevi v nosilno konstrukcijo, ves pritrdilni in spojni material, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 410.9 |  | 0
I. | 11 | Dobava in montaža LTŽ odtočnih cevi (nadstrešnica) fi 110 cm, kompletno z zaščitno rešetko, koleni, pritrjevanjem cevi v nosilno konstrukcijo, ves pritrdilni in spojni material, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 3.8 |  | 0
I. | 12 | Izdelava, dobava in montaža obrobe atike ravne strehe (nosilec) iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 60 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo iz OSB plošč, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 8.3 |  | 0
I. | 13 | Izdelava, dobava in montaža obrobe atike ravne strehe iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 90 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo iz OSB plošč in toplotno izolacijo XPS 3cm, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 337.3 |  | 0
I. | 14 | Izdelava, dobava in montaža zidne obrobe ravne strehe (objekt, dvigala, nadstrešnica nad vhodom) iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 45 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po načrtu, obračun po tekočem metru; | m | 190.3 |  | 0
I. | 15 | Izdelava, dobava in montaža odkapne obrobe balkonov in lož iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 15 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po načrtu, obračun po tekočem metru; | m | 766 |  | 0
I. | 16 | Izdelava, dobava in montaža čelne odkapne obrobe nadstrešnice nad vhodom iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 30 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po načrtu, obračun po tekočem metru; | m | 19.4 |  | 0
I. | 17 | Dobava in montaža zaključkov oddušnikov iz pocinkane in barvane pločevine fi 160 mm, komplet z obrobo in obdelavo preboja, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo, obračun po komadu; | kos | 20 |  | 0
I. | 18 | Izdelava in montaža kape jaška dvigala (dim. konstrukcije 45 x 45 cm, viš. 50 cm nad zaključeno streho in dim. kape 66 x 66 cm, viš. 25 cm) iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo in mrežico proti mrčesu, vse komplet; | kos | 2 |  | 0
I. | 19 | Izdelava in montaža kape jaška dvigala (dim. konstrukcije 65 x 65 cm, viš. 50 cm nad zaključeno streho in dim. kape 86 x 86 cm, viš. 25 cm) iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo in mrežico proti mrčesu, vse komplet; | kos | 2 |  | 0
I. | 20 | Dobava in montaža protihrupnih panelov - zvočnoizolativni sendvič paneli kot npr. Multivario AL-1S ali enakovredno, barva po izboru projektanta, standardna višina: 500 mm, dolžina: 5.000 mm, širina: 125 mm, debeline aluminijske pločevine: 1 mm, absorpcijski material: mineralna volna debeline 50 mm, gostote 90-100 kg/m3, notranja pločevina: perforirana, premer perforacije 8 mm, zunanja pločevina: ne perforirana, bočno zapiranje: ekstrudiran aluminijski profil debeline 1,3 mm, montaža v skladu z detajli in navodili izbranega proizvajalca, komplet z vsemi odkapnimi in čelnimi ter zaključnimi pločevinami, pritrdilnim materialom in delom, obračun po m2; | m2 | 67.5 |  | 0
I. | 21 | Doplačilo za izvedbo dvokrilnih vrat v oblogi iz protihrupnih panelov - zvočnoizolativni sendvič paneli kot npr. Multivario AL-1S ali enakovredno, dimenzij dvokrilna vrata dim. cca 200x250cm, izdelava vrat v sklopu obloge, komplet z vso potrebno konstrukcijo iz pohištvenih profilov, oblika delitev in dimenzije skladno z načrti. Vrata opremljena s skritimi nasadili, talnimi štoperji in zatiči, kljuko, ključavnico, sistemski ključ. Vratno krilo poravnano na zunanji strani z oblogo. Krilo v enaki obdelavi kot stenska obloga. Stik med vrati in oblogo s senčno fugo 3-4 mm. Komplet z vsem potrebnim okovjem iz pohištvenih profilov, izrezi, nasadili, komplet z vsem potrebnim materialom in delom; | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | I. Krovskokleparska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Ključavničarska dela
Opombe:
| * | V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za gotove vgrajene elemente. Izvajalec del je dolžan v ceni upoštevati vse delovne odre in mehanizacijo za potrebe montaže. Pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov. Pripravo detajlov s tehničnim opisom. Umestitev detajlov v obstoječe arhitekturne podloge.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Vse barve, detajle, odbelave, načine vgradnje in možne spremembe pred dokončno izdelavo potrdi projektant.
| * | V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov in delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture, sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta (po načrtih in detajlih konstrukcije) ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika.
| * | V ceni zajeti tudi transport elementov na lokacijo gradbišča in montažo s pomočjo ustreznega dvigala.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | V cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij.
| * | V cenah na enoto je potrebno predvideti vsa čiščenja železnih izdelkov in 2x no miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano.
| * | V cenah na enoto je potrebno vključiti tudi finalno pleskanje kovinske konstrukcije, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano.
| * | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta.
| * | Dimenzijo nosilnih elementov je potrebno dokazati z analizo konstrukcij.
| * | Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | izdelavo delavniških načrtov za vse ograje s potrditvijo projektanta
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo (z detajli)
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
| * | izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Ključavničarska dela
II. | 1 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, jeklo S355 J2, dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, konstrukcija vročecinkana in barvana z barvo po izboru projektanta, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije in jo pošlje odgovornemu projektantu v potrditev), sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom, obračun po kilogramu;
| * | zunanje stopnice za dostop na streho (ocena) | kg | 1000 |  | 0
| * | balkoni (ocena) | kg | 30000 |  | 0
| * | kovinska konstrukcija za montažo zasteklitev v predelnih gips kartonskih sten (ocena) | kg | 3500 |  | 0
| * | kovinska konstrukcija za montažo podkonstrukije atike iz OSB plošč (ocena) | kg | 1000 |  | 0
II. | 2 | Dobava in montaža nosilne trapezne pločevine kot npr. HIBOND 55mm ali enakovredno na balkone, HIBOND s čepi za beton, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in delom, vse komplet, obračun po m2; | m2 | 485 |  | 0
II. | 3 | Dobava in montaža linijskega gumiranega ležišča za naleganje montažnih Omnia plošč na AB stenski nosilec ob dvigalih, širina ležišča 40 cm, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in delom, vse komplet, obračun po m2; | m | 24.6 |  | 0
II. | 4 | Dobava in montaža tipskih vročecinkanih nastopnih ploskev na zunanjih stopnicah za dostop na streho, kot npr. Benkotehna ali enakovredno, (mere mrežnega očesa 31 x 11mm, nosilni element 35 x 2mm) dim. 27 x 100 cm, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom (Barve oz. materiali po izbiri projektanta in potrditvi investitorja), obračun po komadu; | kos | 21 |  | 0
II. | 5 | Izdelava, dobava in montaža tipskih vročecinkanih pohodnih rešetk na podestu zunanjih stopnic, mere mrežnega očesa 31 x 11mm, nosilni element 30 x 2mm), komplet z vročecinkanim okvirjem 50/30/5mm in vsem potrebnim pritrdilnim materialom, obračun po m2; | m2 | 8.3 |  | 0
II. | 6 | Dobava in montaža poglobljenega otiralnega predpražnika v vetrolovu, z gumi in alu polnilom (kot npr. Kabe Mattan ali enakovredno oz po izboru projektanta), velikosti 200x200cm, okvir izdelan iz Rf kotnika 30x30x3 s sidri za vzidavo, obračun po m2; | kos | 1 |  | 0
II. | 7 | Dobava in montaža pohodne rešetke na prezračevalnem jašku dim. cca 160 x 60 cm, Rf pohodna rešetka, mere mrežnega očesa 31 x 31mm, nosilni element 30 x 2mm, komplet z Rf okvirjem 50/30/5mm s sidri za vzidavo in vsem potrebnim pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
II. | 8 | Dobava in montaža pohodne rešetke na prezračevalnem jašku dim. cca 80 x 60 cm, Rf pohodna rešetka, mere mrežnega očesa 31 x 31mm, nosilni element 30 x 2mm, komplet z Rf okvirjem 50/30/5mm s sidri za vzidavo in vsem potrebnim pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
II. | 9 | Dobava in vgradnja talnega alu guma dilatacijskega profila s požarnim tesnilom EI 90 (kot npr. DEFLEX 446/b-065 ali enakovredno); za fugo med objekti 50 mm, pomik 30 mm (+/- 15 mm), komplet z dobavo in vgradnjo sistemskega požarnega tesnila, vgradnja po navodilih proizvajalca z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru; | m | 39.3 |  | 0
II. | 10 | Dobava in vgradnja stenskega in stropnega alu guma dilatacijskega profila s požarnim tesnilom EI 90 (kot npr. DEFLEX 322-050 ali enakovredno); za fugo med objekti 50 mm, pomik 30 mm (+/- 15 mm), vgrajena v fugo, bočno lepljena na stene, komplet z dobavo in vgradnjo sistemskega požarnega tesnila, vgradnja po navodilih proizvajalca z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru; | m | 33 |  | 0
II. | 11 | Dobava in montaža varovalnih držal, leseno držalo iz hrastovega lesa, držalo fi 40 mm (površinsko finalno obdelano s 3x lakiranjem - mat), pritrjeno v nosilno konstrukcijo s kovinskimi držali, vijačen v stene s primernimi pritrdilnimi sredstvi ter vsemi potrebnimi zaključki, obračun po m1; (držala po objektu in stopniščih) | m | 1287.2 |  | 0
II. | 12 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske ograje notranjega stopnišča, kovinska ograja vročecinkana in prašno barvana z barvo po izbiri projektanta, ograja iz kovinskih profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 120 cm od gotovega tlaka, leseno držalo iz hrastovega lesa, držalo fi 40 mm (površinsko finalno obdelano s 3x lakiranjem - mat), vse komplet po shemi ograje, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kograje in jo pošlje odgovornemu projektantu v potrditev). Vse komplet po detajlu in načrtih, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po tekočem metru; | m | 101.6 |  | 0
II. | 13 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske ograje pred okni sob in ograje lož ter balkonov, kovinska konstrukcija vročecinkana in prašno barvana z barvo po izbiri projektanta, ograja iz kovinskih profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 110 cm od gotovega tlaka, vse komplet po shemi ograje, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kograje in jo pošlje odgovornemu projektantu v potrditev). Vse komplet po detajlu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po tekočem metru; | m | 839.5 |  | 0
II. | 14 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske ograje zunanjih stopnic za dostop na streho, kovinska konstrukcija vročecinkana, ograja iz kovinskih profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 110 cm od gotovega tlaka, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kograje in jo pošlje odgovornemu projektantu v potrditev). Vse komplet po detajlu oziroma načrtu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po tekočem metru; | m | 17.2 |  | 0
II. | 15 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske ograje na zunanjih zidovih, kovinska konstrukcija vročecinkana in prašno barvana v barvi po izboru projektanta, ograja iz kovinskih profilov dim. kot po načrtu, višine ograj po načrtih, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kograje in jo pošlje odgovornemu projektantu v potrditev). Vse komplet po detajlu oziroma načrtu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po m2; | m2 | 168.9 |  | 0
II. | 16 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinskih varovalnih držal na zunanjih zidovih, kovinsko držalo vročecinkano in prašno barvano v barvi po izboru projektanta, pritrjeno v nosilno konstrukcijo s kovinskimi držali, vijačen v stene s primernimi pritrdilnimi sredstvi ter vsemi potrebnimi zaključki, obračun po m1; | m | 6.3 |  | 0
II. | 17 | Dobava in montaža trirogeljnika finalno obdelan z vročim cinkanjem in prašnim barvanjem v barvi po izboru projektanta, komplet z vsem pritrdilnim materialom, vse komplet, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
II. | 18 | Izdelava, dobava in montaža napisa "DOM STAREJŠIH VELENJE", tekst font: ISOCP črke se izvedejo iz pločevine (širina 7mm; debelina 6mm), črke vročecinkane in prašno barvane v RAL po izbiri projektanta, na pritrdilnih distančnikih okroglega prereza ∅5mm (dolžna distančnika 25mm). OPOMBA: Stiki distančnikov in črk naj bodo nevidni - brušeni. Vse barve, detajle, odbelave, načine vgradnje in možne sprem. pred dokončno izdelavo potrdi projektant! Črke pritrjene na fasado objekta, komplet z vsem pritrdilnim materialom, vse v kompletu; | kpl | 1 |  | 0
II. | 19 | Dobava in montaža osebnega dvigala D1, (kot npr. Schindler S3000 ali enakovredno), obračun komplet;
NOSILNOST: 535 kg ali 7 oseb
HITROST: 1,0 m/s
SISTEM POGONA: Električni, ACVF - frekvenčno reguliran brez reduktorja
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO: 180
VIŠINA DVIGA: 14,40 m
ŠTEV. POSTAJ: 5
ŠTEV. VHODOV: 6 (prehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA:
· mikroprocesor - simplex, 1 KS zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo
· GSM vmesnik
· kontrolni panel iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali iz brušene nerjaveče pločevine mehanska tipkala
· svetlobna indikacija potrditve pozivov
· svetlobni signal za preobremenitev
· tipka za zapiranje vrat
· tipka za odpiranje vrat
· tipka za alarm
· Avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v primeru izpada električne energije s pomočjo lastni baterij
· Krmilna omara dvigala skrita v podboju jaškovnih vrat v najvišji postaji
· Rezervacija kabine s ključem
· Na kabini predpriprava za vgradnjo čitalca kartic, ki ga dobavi in vgradi naročnik v lastni režiji
· Avtomatski ventilator
· Selektivno odpiranje zaradi prehodnosti kabine v isti etaži
SIGNALIZACIJA: v kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v ostalih postajah: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
KABINA:
· kabinske stranice iz brušene nerjaveče pločevine
· strop iz rahlo odsevne nerjaveče pločevine z LED razsvetljavo tip »LINE«
· talna obloga iz naravne nedrseče pegaste gume – barva po izboru iz kataloga.
· Zaščitni inox odbojniki na treh višinah
dimenzije min: širina 1000 mm, dolžina 1400 mm, višina 2200 mm
štev. vhodov: 2 - prehodna kabina
Zaščita vhoda:
· elektronska svetlobna zavesa
· omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE: Avtomatska, teleskopska enostranska, 2-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom širina 800 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, teleskopska, 2-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 širina 800 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA: širina 1430 mm, globina 1950 mm
glava jaška: min. 4000 mm
poglobitev: 1300 mm
Vključeno v ceno:
· razsvetljava jaška
· lestev za dostop v jašek
· montaža brez gradbenega odra v jašku
· vsa varnostna in končna stikala
· servisna komandna plošča na strehi kabine
· ploščice in napisi
STROJNICA: Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
|  | ELEKTRIČNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
II. | 20 | Dobava in montaža osebnega dvigala D2, (kot npr. Schindler S5500 ali enakovredno), obračun komplet;
NOSILNOST: 1625 kg ali 21 oseb
HITROST: 1,0 m/s
SISTEM POGONA: Električni, ACVF - frekvenčno reguliran brez reduktorja
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO: 180
VIŠINA DVIGA: 14,40 m
ŠTEV. POSTAJ: 5
ŠTEV. VHODOV: 1 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA:
· mikroprocesor - simplex, zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo
· GSM vmesnik
· možnost priklopa na hišni agregat
· kontrolni panel iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali iz brušene nerjaveče pločevine
· mehanska tipkala
· svetlobna indikacija potrditve pozivov
· svetlobni signal za preobremenitev
· tipka za zapiranje vrat
· tipka za odpiranje vrat
· tipka za alarm
· rezervacija kabine s ključem
· na kabini predpriprava za vgradnjo čitalca kartic, ki ga dobavi in vgradi naročnik v lastni režiji
· Avtomatski ventilator
SIGNALIZACIJA: v kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v ostalih postajah: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
KABINA:
· kabinske stranice iz brušene nerjaveče pločevine
· strop iz rahlo odsevne nerjaveče pločevine z LED razsvetljavo tip »LINE«
· talna obloga iz naravne nedrseče pegaste gume – barva po izboru iz kataloga.
· ogledalo na zadnji steni nad višino ročaja
· ročaj na stranski steni
· zaščitni inox odbojniki na treh višinah na vseh treh stranicah
dimenzije min: širina 1450 mm, dolžina 2400 mm, višina 2200 mm
štev. vhodov: 1 - neprehodna kabina
Zaščita vhoda:
· svetlobna zavesa
· omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE: Avtomatska, centralna teleskopska, 4-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom širina 1200 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, centralna teleskopska, 4-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 širina 1200 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA: širina 2100 mm, globina 2800 mm
glava jaška: min. 4000 mm
poglobitev: 1300 mm
Vključeno v ceno:
· razsvetljava jaška
· lestev za dostop v jašek
· montaža brez gradbenega odra v jašku
· vsa varnostna in končna stikala
· servisna komandna plošča na strehi kabine
· ploščice in napisi
STROJNICA: Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
|  | ELEKTRIČNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
II. | 21 | Dobava in montaža osebnega dvigala D3, (kot npr. Schindler S3000 ali enakovredno), obračun komplet;
NOSILNOST: 630 kg ali 8 oseb
HITROST: 1,0 m/s
SISTEM POGONA: Električni, ACVF - frekvenčno reguliran brez reduktorja
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO: 180
VIŠINA DVIGA: 17.88 m
ŠTEV. POSTAJ: 6
ŠTEV. VHODOV: 1 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA:
· mikroprocesor - simplex, 1 KS zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo
· GSM vmesnik
· kontrolni panel iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali iz brušene nerjaveče pločevine mehanska tipkala
· svetlobna indikacija potrditve pozivov
· svetlobni signal za preobremenitev
· tipka za zapiranje vrat
· tipka za odpiranje vrat
· tipka za alarm
· Avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v primeru izpada električne energije s pomočjo lastni baterij
· Krmilna omara dvigala skrita v podboju jaškovnih vrat v najvišji postaji
· Rezervacija kabine s ključem
· Na kabini predpriprava za vgradnjo čitalca kartic, ki ga dobavi in vgradi naročnik v lastni režiji
· Avtomatski ventilator
· Selektivno odpiranje zaradi prehodnosti kabine v isti etaži
SIGNALIZACIJA: v kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v ostalih postajah: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
KABINA:
· kabinske stranice iz brušene nerjaveče pločevine
· strop iz rahlo odsevne nerjaveče pločevine z LED razsvetljavo tip »LINE«
· talna obloga iz naravne nedrseče pegaste gume – barva po izboru iz kataloga.
· Zaščitni inox odbojniki na treh višinah
dimenzije min: širina 1000 mm, dolžina 1400 mm, višina 2200 mm
štev. vhodov: 2 - prehodna kabina
Zaščita vhoda:
· elektronska svetlobna zavesa
· omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE: Avtomatska, teleskopska enostranska, 2-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom širina 800 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, teleskopska, 2-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 širina 800 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA: širina 1430 mm, globina 1950 mm
glava jaška: min. 4000 mm
poglobitev: 1300 mm
Vključeno v ceno:
· razsvetljava jaška
· lestev za dostop v jašek
· montaža brez gradbenega odra v jašku
· vsa varnostna in končna stikala
· servisna komandna plošča na strehi kabine
· ploščice in napisi
STROJNICA: Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
|  | ELEKTRIČNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
II. | 22 | Dobava in montaža osebnega dvigala D4, (kot npr. Schindler S5500 ali enakovredno), obračun komplet;
NOSILNOST: 1625 kg ali 21 oseb
HITROST: 1,0 m/s
SISTEM POGONA: Električni, ACVF - frekvenčno reguliran brez reduktorja
ŠTEVILO VKLOPOV NA URO: 180
VIŠINA DVIGA: 17,88 m
ŠTEV. POSTAJ: 6
ŠTEV. VHODOV: 1 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA:
· mikroprocesor - simplex, zbirno krmiljenje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo
· GSM vmesnik
· možnost priklopa na hišni agregat
· kontrolni panel iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali iz brušene nerjaveče pločevine
· mehanska tipkala
· svetlobna indikacija potrditve pozivov
· svetlobni signal za preobremenitev
· tipka za zapiranje vrat
· tipka za odpiranje vrat
· tipka za alarm
· rezervacija kabine s ključem
· na kabini predpriprava za vgradnjo čitalca kartic, ki ga dobavi in vgradi naročnik v lastni režiji
· Avtomatski ventilator
SIGNALIZACIJA: v kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
v ostalih postajah: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
KABINA:
· kabinske stranice iz brušene nerjaveče pločevine
· strop iz rahlo odsevne nerjaveče pločevine z LED razsvetljavo tip »LINE«
· talna obloga iz naravne nedrseče pegaste gume – barva po izboru iz kataloga.
· ogledalo na zadnji steni nad višino ročaja
· ročaj na stranski steni
· zaščitni inox odbojniki na treh višinah na vseh treh stranicah
dimenzije min: širina 1450 mm, dolžina 2400 mm, višina 2200 mm
štev. vhodov: 1 - neprehodna kabina
Zaščita vhoda:
· svetlobna zavesa
· omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE: Avtomatska, centralna teleskopska, 4-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom širina 1200 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, centralna teleskopska, 4-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 širina 1200 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA: širina 2100 mm, globina 2800 mm
glava jaška: min. 4000 mm
poglobitev: 1300 mm
Vključeno v ceno:
· razsvetljava jaška
· lestev za dostop v jašek
· montaža brez gradbenega odra v jašku
· vsa varnostna in končna stikala
· servisna komandna plošča na strehi kabine
· ploščice in napisi
STROJNICA: Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
|  | ELEKTRIČNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
II. | 23 | Dobava in montaža avtomatske požarne zavese svetle zidarske odprtine 217 x 266 cm (višina stropa cca 318cm), kot npr. HW-SO-EX Požarna zavesa FSA-Premium - Požarna ZAVESA Stöbich ( Automatischer Feuerschutz Fiberschild )E2 30 ali enakovredno - zadržuje ogenj 1100° C 30 min. po evropski klasifikaciji (EW30), - stebricki iz jeklenih delov, pocinkani, - zapiralna plošca iz specialne tkanine Protex 1100 A2, narejene iz steklenega vlakna z visoko gostoto tkanja in ojacitvijo iz kovinskih vlaken ter enostransko notranjo površinsko prevleko iz PVDF, teža 690 g/m2, - elektromotorni pogon z integriranim prikljucnim modulom, - pripravljeno za priklop na požarno centralo, ob doplacilu možnost požarnih radarjev, - elektricno napajanje 220/230V, 50 Hz, 10A, elektricni prikljucek 3x1,5 mm2, - krmilna omarica 122x120x57 mm, IP 65, v svetlo sivi barvi, - zavesa je požarne odpornosti E2 30 (ni toplotno izolativna, ni dimotesna), - zaradi dim. zaves pri njeni uporabi ne sme biti vecjih prepihov oz. razlik v zracnem tlaku, - hitrost zapiranja 4,5 m/min, - priklop na požarno centralo. Komplet z vsem pritrdilnim materialom in delom, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
II. | 24 | Dobava in montaža avtomatske požarne zavese svetle zidarske odprtine 295 x 266 cm (višina stropa cca 318cm), kot npr. HW-SO-EX Požarna zavesa FSA-Premium - Požarna ZAVESA Stöbich ( Automatischer Feuerschutz Fiberschild )E2 30 ali enakovredno - zadržuje ogenj 1100° C 30 min. po evropski klasifikaciji (EW30), - stebricki iz jeklenih delov, pocinkani, - zapiralna plošca iz specialne tkanine Protex 1100 A2, narejene iz steklenega vlakna z visoko gostoto tkanja in ojacitvijo iz kovinskih vlaken ter enostransko notranjo površinsko prevleko iz PVDF, teža 690 g/m2, - elektromotorni pogon z integriranim prikljucnim modulom, - pripravljeno za priklop na požarno centralo, ob doplacilu možnost požarnih radarjev, - elektricno napajanje 220/230V, 50 Hz, 10A, elektricni prikljucek 3x1,5 mm2, - krmilna omarica 122x120x57 mm, IP 65, v svetlo sivi barvi, - zavesa je požarne odpornosti E2 30 (ni toplotno izolativna, ni dimotesna), - zaradi dim. zaves pri njeni uporabi ne sme biti vecjih prepihov oz. razlik v zracnem tlaku, - hitrost zapiranja 4,5 m/min, - priklop na požarno centralo. Komplet z vsem pritrdilnim materialom in delom, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | II. Ključavničarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Suhomontažna dela
Opombe:
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Izdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture.
| * | Priključne fuge pri betonskih stenah se zatesnijo z elasto-plastičnimi tesnilnimi masami, ki ustrezajo DIN 52452. Po navodilih proizvajalca mora biti poskrbljeno za ustrezno oprijemljivost mase na podlago (s pomočjo prednamazov). Širina fuge je odvisna od razteznosti izbrane fugirne mase (acryl, silikon…) in od gibanja konstrukcijskega spoja.
| * | Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene se v stenah izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec suhomontažnih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec suhomontažnih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Poleg osnovnega je sestavni del izvedbe montažnih predelnih sten in oblog tudi:
| * | izvedba stikov montažnih predelnih sten in oblog z zidanimi stenami izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
| * | vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi (ali PVC) vogalniki
| * | v sanitarnih stenah upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarne opreme
| * | v vseh mokrih prostorih morajo biti stene iz vodoodpornih mavčnih plošč
| * | na stenah iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti vodoodporni kit za bandažiranje
| * | bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč (medsebojno)
| * | nosilni pocinkani profili (horizontalni in vertikalni) ter dodatne ojačitve pri odprtinah za vratne podboje, sanitarne, kuhinjske elemente, konvektorje in spuščene stropove
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov, spojev, dilatacij, prehodov
| * | prehodi instalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izolirnost ostane nespremenjena
Poleg osnovnega je sestavni del izvedbe spuščenih stropov tudi:
| * | Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešaljkami na armiranobetonsko stropno konstrukcijo objekta. Način obešanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in ter statični in dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane.
| * | Sestavni deli spuščenih stropov so zaključni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s stenami je izvesti po posebnem detajlu.
| * | Stropovi morajo biti ravni. Vse stike med ploščami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stropu iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi vodoodporni kit za bandažiranje.
| * | Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi strop se izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne ojačitve v stenah
| * | vse preskoke višin, izreze, potrebne ojačitve in menjalnike za vgradnjo luči in raznih instalacijskih elementov v stropu
| * | vse obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | vsa potrebna tesnenja med stenami in stropovi
| * | vse morebitno potrebne ojačitve robov v stenah
| * | vse stike med betonskimi oz. opečnimi ter montažnimi stenami je potrebno bandažirati
| * | kontrola in priprava podlag in stikov
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
| * | izdelavo in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih elementov in tesnenje
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Suhomontažna dela
III. | 1 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 10 cm (W112-100), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 65.8 |  | 0
III. | 2 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 12,5 cm (W112-125), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 1245.2 |  | 0
III. | 3 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 15 cm (W112-150), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 10 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 1765.1 |  | 0
III. | 4 | Dobava in montaža predelnih ognjeodpornih EI 90 gips kartonskih sten, deb. 15 cm (W112-150), sestavljene iz: - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 10 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 2134.8 |  | 0
III. | 5 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 20,5 cm (W115-205), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 2x 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 115.4 |  | 0
III. | 6 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 21,5 cm (W115W-215), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 1 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 1289.2 |  | 0
III. | 7 | Dobava in montaža predelnih ognjeodpornih EI 90 gips kartonskih sten, deb. 21,5 cm (W115W-215), sestavljene iz: - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 1 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 7,5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - ognjeodporne gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 265.3 |  | 0
III. | 8 | Dobava in montaža inštalacijske gips kartonske stene, deb. 25,5 cm (W115-255), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna 2x 10 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 9.3 |  | 0
III. | 9 | Dobava in montaža inštalacijskih sten oziroma oblog (W628), sestavljene iz: - mavčnokartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme, - mineralna volna d=5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 1036.3 |  | 0
III. | 10 | Dobava in montaža ognjeodpornih EI 90 oblog inštalacijskega jaška (W628B) z ognjevarno mavčnokartonsko oblogo, sestavljene iz: - ognjeodporne mavčnokartonske plošče deb. 3 x1,5 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme, Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 1109.3 |  | 0
III. | 11 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč deb. 2x1,25cm (kot npr. Knauf plošče ali enakovredno), vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi vertikalnimi in poševnimi deli ter kaskadami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 4227.2 |  | 0
III. | 12 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) ali enakovredno z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Armstrong Perla OP dim. 1200 x 600x15 mm ali enakovredno, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1 (kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno). Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 2621.6 |  | 0
III. | 13 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) ali enakovredno z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Armstrong Perla OP dim. 600 x 600x15 mm ali enakovredno, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1 (kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno). Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 175 |  | 0
III. | 14 | Dobava in montaža spuščenega stopa kot npr. Heraklit AMF Heradesign, sistem B stropna obloga ali enakovredno, iz lesnih vlaknastih plošč, dimenzija plošč 120 x 60cm, debelina plošč 25 mm. Površina plošč je tip Trend Superfine, debeline vlakna 1,00 mm, barvani v barvo po izboru projektanta po RAL lestvici in BFA dodatek v barvi. Dvojna podkonstrukcija tvorijo pocinkani CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm. CD profili so z togimi direktnimi obešali pritrjeni v razmaku od maks. 80 do 90 cm, na primarno stropno konstrukcijo. Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, sekundarni profiili 60 cm, nato se vidno privijači plošče z vijaki AMF Heradesign 50 mm, vijaki se naknadno barvajo v barvo stropa. Robovi plošče so posneti (AK01). Plošče imajo poprečno absorpcijo zvoka do αw = 1,00 po EN ISO 11654. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Nad stropom se položi kamena volna gostote 40-70kg/m3 debeline 3cm in akustični filc. Montaža stropa se izvrši po navodilih proizvajalca, obračun po m2; | m2 | 322.9 |  | 0
III. | 15 | Dobava in montaža spuščenega stopa kot npr. Heraklit AMF Heradesign, sistem B stropna obloga ali enakovredno, iz lesnih vlaknastih plošč, dimenzija plošč 120 x 60cm, debelina plošč 25 mm. Površina plošč je tip Plano, barvani v barvo po izboru projektanta po RAL lestvici in BFA dodatek v barvi. Dvojna podkonstrukcija tvorijo pocinkani CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm. CD profili so z togimi direktnimi obešali pritrjeni v razmaku od maks. 80 do 90 cm, na primarno stropno konstrukcijo. Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, sekundarni profiili 60 cm, nato se vidno privijači plošče z vijaki AMF Heradesign 50 mm, vijaki se naknadno barvajo v barvo stropa. Robovi plošče so posneti (AK01). Plošče imajo poprečno absorpcijo zvoka do αw = 1,00 po EN ISO 11654. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Nad stropom se položi kamena volna gostote 40-70kg/m3 debeline 3cm in akustični filc. Montaža stropa se izvrši po navodilih proizvajalca, obračun po m2; | m2 | 14 |  | 0
III. | 16 | Dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega stropa kot npr. AMF TOPIQ Prime Hygiena ali enakovredno z absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,8 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče z vodoodbojno površino kot npr. AMF TOPIQ Prime Hygiena dim. 600 x 600 mm ali enakovredno, bele barve, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni L profil 19/24 mm. Razred čistosti ISO 3 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na mokro čiščenje ter dezinfekcijska stedstva. (kot na primer AMF TOPIQ Prime Hygiena, board ali enakovredno). Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 77.1 |  | 0
III. | 17 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa kot npr. AMF Thermatex Thermofon ali enakovredno z absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,8 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne plošče kot npr. AMF Thermatex Thermofon dim. 600 x 600 mm ali enakovredno, bele barve, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni L profil 19/24 mm. Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 312.3 |  | 0
III. | 18 | Dobava in montaža spuščenega stropa kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) ali enakovredno z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Armstrong Saniguard dim. 600 x 600 mm ali enakovredno, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1 (kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno). Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 89.2 |  | 0
III. | 19 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne obloge stropa pralnice in sušilnice s kombi ploščami iz mineralne volne debeline 7,5 cm kot npr. Heraklith Tektalan A2 037/2 ali enakovredno, lepljene in sidrane na strop z vijaki za beton BTW/BTB 5x na ploščo, površina prilepljenih in sidranih plošč, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 112.9 |  | 0
III. | 20 | Obdelava odprtine strešnih oken za odvod dima z vodoodpornimi ploščami 1 x 1,25 cm s pritrjevanjem na nosilno podkonstrukcijo, komplet z vsem veznim in pritrdilnim materialom in s pomožnimi deli, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 10.2 |  | 0
III. | 21 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu za kontrolo instalacij (kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa ali enakovredno), zrakotesna in nepropustna za prah, dimenzij 25 x 25 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 342 |  | 0
III. | 22 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu za kontrolo instalacij (kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa ali enakovredno), zrakotesna in nepropustna za prah, dimenzij 40 x 40 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 3 |  | 0
III. | 23 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu za kontrolo instalacij (kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa ali enakovredno), zrakotesna in nepropustna za prah, dimenzij 45 x 45 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 4 |  | 0
III. | 24 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu za kontrolo instalacij (kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa ali enakovredno), zrakotesna in nepropustna za prah, dimenzij 80 x 45 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 2 |  | 0
III. | 25 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu za kontrolo instalacij (kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa ali enakovredno), zrakotesna in nepropustna za prah, dimenzij 60 x 60 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 24 |  | 0
III. | 26 | Dobava in vgrajevanje mrežne rešetke v spuščenem stropu za kontrolo instalacij dimenzij 60 x 60 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 8 |  | 0
III. | 27 | Dobava in vgrajevanje mrežne rešetke v spuščenem stropu za kontrolo instalacij dimenzij 80 x 20 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 4 |  | 0
III. | 28 | Dobava in vgrajevanje mrežne rešetke v spuščenem stropu za kontrolo instalacij dimenzij 60 x 20 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 129 |  | 0
III. | 29 | Dobava in vgrajevanje revizijskih požarno odpornih EI 90- Sm vratc, dimenzij 60 x 80 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom in požarnim tesnenjem, obračun po komadu; | kos | 121 |  | 0
III. | 30 | Dobava in vgrajevanje revizijskih vratc, dimenzij 60 x 80 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom in požarnim tesnenjem, obračun po komadu; | kos | 8 |  | 0
III. | 31 | Doplačilo za vodoodporne mavčne plošče v mokrih prostorih (upoštevana 1x površina sten in stropov), obračun po m2; | m2 | 4817.2 |  | 0
III. | 32 | Doplačilo za ojačitve v knauf stenah za držala v kopalnicah in wcjih, obračun po komadu; | kos | 409 |  | 0
III. | 33 | Doplačilo za ojačitve v knauf stenah za vratne odprtine do 3,0 m2; | kos | 327 |  | 0
III. | 34 | Doplačilo za ojačitve v knauf stenah za vratne odprtine do 3,1 do 6,0 m2; | kos | 36 |  | 0
III. | 35 | Dobava in vgrajevanje kasete za drsna vrata za mavčnokartonske stene, komplet z ojačitvenim kovinskim podbojem, dimenzij cca 90 x 210 cm in z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; (kaseto potrebno vskladiti s ponudnikom vrat) | kos | 8 |  | 0
III. | 36 | Dobava in vgrajevanje kasete za drsna vrata za mavčnokartonske stene, komplet z ojačitvenim kovinskim podbojem, dimenzij cca 100 x 210 cm in z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; (kaseto potrebno vskladiti s ponudnikom vrat) | kos | 135 |  | 0
III. | 37 | Dobava in montaža antibakteriološke PVC stenske obloge kot npr. Gerflor SPM Combo Clad 200 ali enakovredno v barvi po izboru projektanta; skupna debelina EN 428 3.0 mm iz čistega PVCja, širina/dolžina trakov EN 426 200 x 4000 mm, ognjevarnost EN 13501-1 B-s2, d0, primerna za zelo izpostavljene površine, rahlo pomarančasta struktura, odpornost na kemikalije odlična, odpornost na udarce odlična, 100% recycable, montaža nad zaokrožnico (ena linija), s trajno elastičnim kitom, zaključek po potrebi narejen s silikonom v barvi obloge, obračun po tekočem metru; | m | 1085.6 |  | 0
III. | 38 | Dobava in montaža samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Gerflor SPM Combo Line 50 ali enakovredno, v barvi po izboru projektanta, višine 200 cm, dim. 50x50 mm in debeline min. 2.0 mm; kot 90º, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja rahlo pomarančasta, odpornost na udarce 110J, kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h, dodatno pritrjen s trajno elastičnim kitom za boljši oprijem, obračun po komadu; | kos | 64 |  | 0
III. | 39 | Dobava in vgradnja LESENIH VGRADNIH OMAR V DVOPOSTELJNI SOBI Dimenzije g/š/v = 60/188/264cm; Dvodelna lesena vgradna omara z 2x dvokrilnimi vrati, deb. lesenega ogrodja 18 mm, obdelave v iveralu, v barvi oz. dekorju po izboru projektanta. Robovi ABS v enaki barvi iverala. 4 x notranje lesene police. 6x notranji predali. 10x aluminjasti ročaji, kot npr. Rujz design Art. 332.20 ali enakovredno. 2x cilindrična ključavnica in ključi. Vse kot je po shemi v načrtu arhitekture. Omara se vgradi v nišo v predprostoru sobe. | kos | 70 |  | 0
III. | 40 | Dobava in vgradnja LESENIH VGRADNIH OMAR V ENOPOSTELJNI SOBI Dimenzije g/š/v = 60/188/264cm; Dvodelna lesena vgradna omara z 1x zaprto omaro z dvokrilnimi vrati in 1x obešalno steno s predaloma v spodnjem delu, deb. lesenega ogrodja 18 mm, obdelave v iveralu, v barvi oz. dekorju po izboru projektanta. Robovi ABS v enaki barvi iverala. 4 x notranje lesene police. 3x notranji predali. 5x aluminjasti ročaji, kot npr. Rujz design Art. 332.20 ali enakovredno. 1x cilindrična ključavnica in ključi. Vse kot je po shemi v načrtu arhitekture. Omara se vgradi v nišo v predprostoru sobe. | kos | 59 |  | 0
|  |  |  | III. Suhomontažna dela - SKUPAJ: |  | 0

## Stavbno pohištvo
Opombe:
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in PVC čepe; Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.
| * | Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne izolativnosti dokazati z atestom. Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.
| * | Vse mere snemati in kontrolirati na licu mesta.
| * | Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Vgrajevanje mora bit usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
| * | Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
| * | Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Vgrajevanje vrat mora bit usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
| * | Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
| * | Poleg osnovnega so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detajlnejšem opisu za vsako vrsto posebej.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Glede na zahteve protipožarne zaščite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. Izdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljanih tehničnih predpisih.
| * | Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture.
| * | V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
| * | Pri vseh vratih, ki so opremljena z letvijo za zaščito prstov, upoštevati višino letve 2,0m.
| * | V ceni stavbnega pohištva zajeti vse dodatne kotnike, okvirje in pritrdila za montažo stavbnega pohištva v ravnini toplotne izolacije!
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | RAL vgradnja stavbnega pohištva na obodu stavbe
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | ves osnovni in pomožni material, okovja, nasadila, kljuke, ključavnice, štoperje, zapahe…
| * | vsa potrebna tesnenja
| * | zunanje in notranje okenske police, razen če so zajete v posebni postavki
| * | senčila, razen če so zajeta v posebni postavki
| * | vse slepe podboje in okvirje
| * | stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IV. | Stavbno pohištvo
| Opombe: | Izdelava, dobava in montaža PVC oken. Pri izvedbi upoštevati vse veljavne standarde in predpise ter gradbeno fizikalne zahteve po elaboratu gradbene fizike za navdeni projekt: - PURES 2010 - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov - Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov - Zakon o gradbenih proizvodih Vsi elementi stavbnega pohištva morajo biti opremljeni s CE oznako ali Slovenskim tehničnim soglasjem ali drugo ustrezno veljavno listino. Gradbeno - fizikalne zahteve za zunanje elemente stavbnega pohištva: - toplotna prevodnost okna Uw ≤ 1,0 W/m2K - zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 34dB - protvlomni razred po ENV 1627 - RCX - zrakotesnost po EN 12207 - razred 4 - vodotesnost po EN 12208 - razred 9a - odpornost na udarni veter EN 12210 - razred B3 - mehanske lastnosti po EN 13115 - razred 4 - mehanska trajnost po EN 12400 - razred 2 - montaža po RAL smernicah montaže Izvajalec PVC-steklarskih del je dolžan pred pričetkom izvajanja del opraviti statično kontrolo profilov na dopustne upogibne deformacije profilov (v smislu zagotavljanja funkcionalnosti elementov) in sicer glede na predvidene vetrne obtežbe na lokaciji vgradnje elementov po SIST EN 1991-1-4 in glede na morebitne horizontalne dinamične obremenitve (koristne obtežbe) po SIST EN 1991-1-1 in EN 13380:2015-07. Skupaj z izbranim dobaviteljem profilov in odgovornim projektantom se nato določi ustrezen profil, ki statično in oblikovno ustreza zahtevam.
Omejitve velikosti elementov: PVC beli profili: - maksimalna širina ali višina elementa je 4 m - maksimalna površina belega elementa je 7 m2 Barvni profili: - maksimalna širina je 2,6 m za enopoljne elemente - maksimalna širina je 2,8 m za dvopoljne elemente - maksimalna širina je 3,0 m za tropoljne elemente - maksimalna višina je 2,6 m - maksimalna površina belega elementa je 5 m2 oz. 6 m2 za elemente z nagibno-drsnim odpiranjem Večje elemente od zgoraj navedenih je potrebno deliti s sitemskimi diletacijskimi spoji
Kot mpr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno Sistem za okna in vrata iz umetne mase z dvojnim tesnjenjem (prepiri). Osnovna gradbena globina sistema je 82 mm. Sistem ima 7 komor v podboju in krilu. Krilo sistema je na zunanji strani ravno. Letvice za steklo so pravokotne brez zaokroženih robov. Letvica za steklo ima dve komori. Sistem je opremljen z dvema naležnima tesniloma in srednjim sistemskim tesnilom z naslednjimi konstrukcijskimi lastnostmi: Profili okvirjev so iz kakovostno preverjenega, trdega PVC za visoke obremenitve. Material za profile je standardiziran po DIN EN ISO 1163-1: PVC-U, EDLP, 082-50-T 23. Različni profili jeklenih ojačitev v podboju in krilu glede na statične zahteve skrbijo za najvišjo stabilnost in dolgo življenjsko dobo oken. Preizkušen je za vgradnjo po standardu pasivnih hiš. Vsa naležna tesnila so iz EPDM- materiala, ki se na stikih med varjenjem spoji (patentna zaščita s podjetjem Semperit) in je trajno odporen na vremenske vplive, temperaturne razlike in UV žarke. Barva tesnil je srebrnosiva ali črna pri profilih z dekorjem. Tesnila so že tovarniško vstavljena v vse profile. Za obojestranske temne dekorje je na voljo sivo osnovno telo profila. Višina letvice za steklo je 25 mm, kar zagotavlja globljo lego stekla. Rob stekla ni viden, tesnilo je opremljeno z jezičkom, ki prepreči ta optični efekt. Mogoče so 3-slojne zasteklitve do globine izolacijskega stekla 52 mm. Optimalno toplotno izolacijo dodatno zagotavlja srednje tesnilo, ki je zaščiteno pred vremenskimi vplivi. Ob višjih varnostnih zahtevah je mogoča uporaba varnostnih zaklepov z možnostjo vijačenja v jeklene ojačitve. Za izvedbe barvnih profilov in profilov z drugimi dekorativnimi dekorji je uporabljen preverjen in uveljavljen postopek termičnega nanosa dekorativne folije na površino profila. Uporabljene so folije vodilnih svetovnih proizvajalcev dekorativnih folij za sisteme iz umetne mase (npr. Renolit). Možna je tudi izvedba barvnih profilov po tehnologiji kot npr. Schüco AutomotiveFinish ali enakovredno.
Sistemsko kot npr. Schüco VarioTec ali enakovredno okovje za kombinirano odpiranje elementov, odpiranje po vertikalni osi (na krilo) ali odpiranje po horizontalni osi elementa (na ventus). Opcija izvedbe brez vidnih nasadila (Schüco VarioTec NI). Sistemsko Schüco PASK okovje za nagibno-drsno odpiranje elementov Možna je vgradnja stekel do debeline 52 mm. Možnost izvedbe balkonskih vrat s sistemskim nizkim pragom višine 20 mm za neoviran prehod (krilno, kombinirano odpiranje). Pred elementi z nizkim pragom mora biti izvedena kanaleta! Možnost izvedbe balkonskih vrat s sistemskim nultim popolnoma poravnanim pragom za neoviran prehod (krilno, kombinirano odpiranje). Pred elementi z nultim pragom mora biti izvedena kanaleta! Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Kot npr. Schüco Living MD ali enakovredno - testi in standardi Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf do 0,96 W/m2K Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 47 dB Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC2 Zrakotesnost po EN 12207 - razred 4 Vodotesnost po EN 12208 - razred 9a Odpornost na udarni veter EN 12210 - razred B5 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
Izdelava, dobava in montaža ALU elementov stavbnega pohištva. Pri izvedbi upoštevati vse veljavne standarde in predpise ter gradbeno fizikalne zahteve po elaboratu gradbene fizike za navedeni projekt: - PURES 2010 - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov - Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov - Zakon o gradbenih proizvodih - Ostali zakoni, pravilniki, smernice na katere se odgovorni projektant sklicuje v PZI projektu Vsi elementi stavbnega pohištva morajo biti opremljeni s CE oznako ali Slovenskim tehničnim soglasjem ali drugo ustrezno veljavno listino. Izvajalec alu-steklarskih del je dolžan pred pričetkom izvajanja del opraviti statično kontrolo profilov na dopustne upogibne deformacije profilov (v smislu zagotavljanja funkcionalnosti elementov) in sicer glede na predvidene snežne in vetrne obtežbe na lokaciji vgradnje elementov po SIST EN 1991-1-3 in SIST EN 1991-1-4 in glede na morebitne horizontalne dinamične obremenitve (koristne obtežbe) po SIST EN 1991-1-1 in EN 13380:2015-07. Skupaj z izbranim dobaviteljem profilov in odgovornim projektantom se nato določi ustrezen profil, ki statično in oblikovno ustreza zahtevam. Prav tako je potrebno glede na vse predvidene obremenitve elementov opraviti statično kontrolo vseh pritrdilnih elementov - konzole, vijaki in morebitni ostali elementi. Pred začetkom izvajanja del mora izvajalec projektantu v potrditev dostaviti delavniško dokumentacijo iz katere so razvidni predvideni sistemi za izvedbo posameznih elementov, detajli montaže teh elementov, izpolnjevanje statičnih zahtev glede na predvidene obremenitve teh elementov in ostale morebitne specifične zahteve za posamezni element. Predvideni sistemi za izvedbo elementov stavbnega pohištva skupaj s sistemskimi lastnostmi so navedeni v nadaljevanju. Ponudnik lahko ponudi enakovreden sistem, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo pred pričetkom izvedbe del, ki jo potrdi odgovorni projektant.
Splošne gradbeno - fizikalne zahteve za zunanje elemente stavbnega pohištva: - zrakotesnost po EN 12207 (okna in vrata) - razred 4 - vodotesnost po EN 12208 (okna in vrata) - razred 9a - zrakotesnost po EN 12152 (fasadne in strešne zasteklitve) - razred AE - vodotesnost po EN 12154 (fasadne in strešne zasteklitve) - razred RE1200 - montaža po RAL smernicah montaže - morebitna odstopanja od zgoraj navedenih zahtev in morebitne dodatne zahteve pri posameznih elementih so navedene pri posameznih elementih
Kot npr. Schüco AD UP 75 ali enakovredno. Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata. Na zunanji strani površinsko poravnana konstrukcija za vrata, z zunanjo obodno senčno fugo 7 mm. 5-komorna konstrukcija profila je simetrično razporejena, sestavljena iz treh aluminijskih profilov, ki so med seboj povezani s posebnimi izolacijskimi letvicami brez izolacijske pene. Profili vratnega krila so sestavljeni s hibridno povezavo – z velikim, strižno odpornim področjem med notranjim in srednjim profilom ter ločenim zunanjim profilom s t.i. »brezstrižno povezavo«. Ta ločitev je izvedena med zunanjim aluminijskim profilom in izolacijsko letvico, da se zmanjša učinek »bi-metala«. Krilo vrat se izvedejo iz profila, ki neprekinjeno poteka po vseh štirih stranicah krila in je na spojih sestavljen pod kotom 45 stopinj. Tesnjenje je izvedeno preko nivojev profila, z dvema pripirnima tesniloma in srednjim tesnilom. Montaža okovja se izvede v srednji aluminijski profil, ne v izolacijsko letvico. Montaža elementa na gradbeno konstrukcijo se prav tako izvede sredinsko, preko srednjega aluminijskega profila. Spodnji zaključek vrat je izveden s termično ločenim aluminijskim pragom višine 20 mm ali pa s popolnoma ravnim pragom (sistem preprečevanja vdora meteorne vode utopljen v tlak). Uporaba sistemskega Schüco okovja omogoča izvedbo do max. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1400 mm. in max. teža krila 200 kg. Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in EN 1125. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Kot npr. Schüco AD UP 75 ali enakovredno - testi in standardi Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf = 1,6 W/m2K Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC2 Zrakotesnost po EN 12207 - razred 4 Vodotesnost po EN 12208 - razred E750 Odpornost na udarni veter EN 12210 - razred C3/B3 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
Izdelava, dobava in montaža ALU elementov stavbnega pohištva.
Kot npr Schüco ADS 80 FR 30 ali enakovredno Sistem alu profilacije za požarne nenosilne konstrukcije steklenih ali polnih vrat in fiksnih steklenih sten z zahtevami za požarno odpornost EI 30 - najmanj 30 minut morajo preprečiti prehod ognja, omejiti prehod dima, omejiti prehod toplote in s tem preprečiti dvig temperature v prostoru, ki meji na prostor, kjer je požar (v povprečju na 140 K, na nekaterih mestih do max. 180 K); medtem, ko se temperatura v prostoru s požarom lahko dvigne na 850˚C, mora biti na drugi strani omogočen nemoten prehod ljudi iz same zgradbe. Za vgradnjo na zunanje ali notranje meje požarnih sektorjev. Petkomorni alu profili s prekinjenim toplotnim mostom.Večnamenski utor za pritrditev okovja (ključavnice, varnostni zatiči, pritrdilna sidra, cilindrični tečaji). Dovoljena je le uporaba okovja in stekel ter polnih skladnih s STS 09/0078. Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in EN 1125. Globina profilacije znaša 80 mm. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom površinsko poravnana. Maksimala velikost vratnih kril (v skladi s STS: - enokrilna vrata 1440 x 3000 mm - dvokrilna vrata 1440* x 3000 mm (* ... posamezno krilo) Površinska zaščita profilov je lahko izvedena s klasičnim lakiranjem ali prašnim barvanjem po RAL barvni karti - po zahtevah arhitekta. Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem. Vsi stranski zaključki iz pločevine, kakor tudi vsi spoji in obrobe, morajo biti v skladu s požarno - gradbeno - fizikalnimi zahtevami iz STS.
Kot npr. Schüco ADS 80 FR 30 ali enakovredno - testi in standardi Požarna odpornost po EN 13501-2 - EI130 / EI230 Funkcija samozapiranja po EN 14600 - C5 Dimnotesnost po EN 1634-3 - razred Sm Protvlomni razred po EN 1627-3 - do RC3 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
IV. | 1 | O-01a (servisni prostori v kleti) dvokrilno PVC okno odpiranje okrog horizontalne osi zidarska odprtina : 240x90, parapet 196 cm Dim. šxh 240cm x 90cm, p=196cm. Dvokrilno okno (odpiranje po horizontalni osi), z vmesnim toplotnoizolativnim polnilom (stik s steno na notranji strani okna) s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; Rw ≥ 34 dB - vgrajeno okno; delitev po zgornji skici. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Zunanja alu ekstrudirana barvana polica deb. 6 mm. Notranja PVC polica. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 1 |  | 0
IV. | 2 | O-01b (servisni prostori v kleti) dvokrilno PVC okno odpiranje okrog horizontalne osi zidarska odprtina : 240x196, parapet 196 cm Dim. šxh 240cm x 90cm, p=196cm. Dvokrilno okno (odpiranje po horizontalni osi), s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; Rw ≥ 34 dB - vgrajeno okno; delitev po zgornji skici. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Zunanja alu ekstrudirana barvana polica deb. 6 mm. Notranja PVC polica. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 5 |  | 0
IV. | 3 | O-02 (dnevni prostor) steklena stena s PVC profili tri polja z obojestransko razširitvenim profilom oz. polnilom; enokrilna vrata svetle širine min. 90 cm in fiksno dvopolnjo okno, zidarska odprtina : 411/245, parapet okna 40 cm Dim. šxh 410cm x 245cm, p=0 in 40cm. Tripoljno okno s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, eno polje enokrilna vrata s pragom, poravnanim s tlakom v notranjem prostoru, dve polji fiksna zasteklitev, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; steklo je varnostno - lepljeno na notranji strani in kaljeno na zunanji strani; delitev po zgornji skici, za smer odpiranja vrat glej načrte tlorisov. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Razširitveni profil podboja na levi in desni strani širine do 20 cm; pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Zunanja alu barvana polica deb. 6 mm. Notranja kamnita polica deb. 3 cm. Kljuka s ključavnico in ključem. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 4 |  | 0
IV. | 4 | O-03a (sobe brez balkonov) steklena stena s PVC profili štiri polja; zgornji del dvokrilno odpirajoče okno, spodnji del fiksna zasteklitev. zidarska odprtina : 240/205, parapet 40 cm Dim. šxh 240cm x 205cm, p=40. Štiridelno okno s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, zgornji del (dve polji) dvokrilno okno, spodnji del (dve polji) fiksna zasteklitev, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; steklo fiksne zasteklitve (spodnji del) je varnostno - lepljeno za zaščito pred padcem v globino (zasteklitev služi kot varnostna ograja); delitev po zgornji skici, za smer odpiranja okenskih kril glej načrte tlorisov, odpiranje okrog vertikalne osi. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuki s ključavnico in ključem. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali)
|  | Zunanja alu ekstrudirana barvana polica deb. 6 mm. Notranja PVC polica deb. 3 cm. | kos | 41 |  | 0
IV. | 5 | O-03b (sobe) steklena stena s PVC profili dve polji; enokrilna vrata svetle širine min 92 cm in fiksna zasteklitev. zidarska odprtina : 240/245 Dim. šxh 240cm x 245cm, p=0. Dvodelna steklena stena s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, eno polje enokrilna vrata z nizkim (nultim) pragom, poravnanim s tlakom v notranjem prostoru, drugo polje fiksna zasteklitev, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; steklo je varnostno - lepljeno na notranji strani in kaljeno na zunanji strani; delitev po zgornji skici, za smer odpiranja vrat glej načrte tlorisov. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuka s ključavnico in ključem. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 94 |  | 0
IV. | 6 | O-04 (dnevni prostor okno) dvokrilno okno s PVC profili, spodnji del fiksna zasteklitev zidarska odprtina : 210/205, parapet = 40 cm Dim. šxh 210cm x 205cm, p=40. Okno s štirimi polji, zgornji del (dve polji) dvokrilno okno, spodnji del (dve polji) fiksna zasteklitev, s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit), odpiranje okrog vertikalne osi; steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; steklo fiksne zasteklitve (spodnji del) je varnostno - lepljeno za zaščito pred padcem v globino (zasteklitev služi kot varnostna ograja); delitev po zgornji skici. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuka s ključavnico in ključem. Zunanja alu ekstrudirana barvana polica deb. 6 mm. Notranja PVC polica deb. 3 cm. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 11 |  | 0
IV. | 7 | O-05 (dnevni prostor) steklena stena s PVC profili tri polja z obojestransko razširitvenim profilom oz. polnilom; enokrilna vrata svetle širine min. 90 cm in fiksno dvopolnjo okno, zidarska odprtina : 390/245, parapet okna 40 cm Dim. šxh 390cm x 245cm, p=0 in 40cm. Tripoljno okno s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, eno polje enokrilna vrata s pragom, poravnanim s tlakom v notranjem prostoru, dve polji fiksna zasteklitev, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; steklo je varnostno - lepljeno na notranji strani in kaljeno na zunanji strani; delitev po zgornji skici, za smer odpiranja vrat glej načrte tlorisov. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Razširitveni profil podboja na levi in desni strani širine do 20 cm; pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Zunanja alu barvana polica deb. 6 mm. Notranja kamnita polica deb. 3 cm. Kljuka s ključavnico in ključem. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 4 |  | 0
IV. | 8 | O-06 (sestrska soba) steklena stena s PVC profili dve polji; eno krilo odpirajoče, drugi del fiksna zasteklitev. zidarska odprtina : 220/205, parapet 40 cm Dim. šxh 220cm x 245cm, p=40. Okno s štirimi polji, zgornji del (dve polji) dvokrilno okno, spodnji del (dve polji) fiksna zasteklitev, s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit), odpiranje okrog vertikalne osi; steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; steklo fiksne zasteklitve (spodnji del) je varnostno - lepljeno za zaščito pred padcem v globino (zasteklitev služi kot varnostna ograja); delitev po zgornji skici. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuka s ključavnico in ključem. Zunanja alu ekstrudirana barvana polica deb. 6 mm. Notranja PVC polica deb. 3 cm. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 9 |  | 0
IV. | 9 | O-07 (sestrska soba z balkonom) steklena stena s PVC profili dve polji; eno krilo odpirajoče, drugi del fiksna zasteklitev. zidarska odprtina : 220/245, Dim. šxh 220cm x 245cm, p=0. Dvodelna steklena stena s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, eno polje enokrilna vrata z nizkim (nultim) pragom, poravnanim s tlakom v notranjem prostoru, drugo polje fiksna zasteklitev, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; steklo je varnostno - lepljeno na notranji strani in kaljeno na zunanji strani; delitev po zgornji skici, za smer odpiranja vrat glej načrte tlorisov. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuka s ključavnico in ključem. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 6 |  | 0
IV. | 10 | O-08 (pisarne, dnevni prostor) PVC okvir, Dim. šxh 180cm x 145cm, p=100. Dvokrilno okno s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit), odpiranje okrog vertikalne osi; steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; delitev po zgornji skici. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuka. Zunanja alu ekstrudirana barvana polica deb. 6 mm. Notranja PVC polica deb. 3 cm. Brez zunanje žaluzije (severna fasada). Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 3 |  | 0
IV. | 11 | O-09-1 (pisarne) PVC okvir, dvokrilno okno, odpiranje okrog horizontalne in vertikalne osi zidarska odprtina : 220/145, parapet = 100 cm Dim. šxh 220cm x 145cm, p=100. Dvokrilno okno s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit), odpiranje okrog vertikalne osi; steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; delitev po zgornji skici. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuka. Zunanja alu ekstrudirana barvana polica deb. 6 mm. Notranja PVC polica deb. 3 cm. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 6 |  | 0
IV. | 12 | O-09-2 (pisarne) PVC okvir, dvokrilno okno, odpiranje okrog horizontalne in vertikalne osi zidarska odprtina : 240/145, parapet = 100 cm Dim. šxh 240cm x 145cm, p=100. Dvokrilno okno s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit), odpiranje okrog vertikalne osi; steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; delitev po zgornji skici. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuka. Zunanja alu ekstrudirana barvana polica deb. 6 mm. Notranja PVC polica deb. 3 cm. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 4 |  | 0
IV. | 13 | O-10 (stopnišče) PVC okvir, dvokrilno okno, odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi zidarska odprtina : 190/200, parapet = 110 cm Dim. šxh 190cm x 200cm, p=110. Dvokrilno okno s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit), odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi; steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,30; delitev po zgornji skici. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuka s ključavnico. Zunanja alu ekstrudirana barvana polica deb. 6 mm. Notranja PVC polica deb. 3 cm. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 6 |  | 0
IV. | 14 | O-11 (dnevni center) PVC okvir, fiksno okno zidarska odprtina : 140/245, Dim. šxh 140cm x 245cm, p=0cm. Enodelna fiksna zasteklitev, s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; Rw ≥ 34 dB - vgrajeno okno; delitev po zgornji skici. Tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 3 |  | 0
IV. | 15 | O-13 (uprava, fizioterapija, jedilnica) dvodelno, PVC okvir, zgornji del odpiranje okrog vertikalne osi, spodnji del fiksen zidarska odprtina : 100/245, Dim. šxh 100cm x 245cm, p=0. Dvodelna steklena stena s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, zgornje polje enokrilno okno, drugo spodnje polje fiksna zasteklitev, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; steklo spodnjega dela je varnostno - lepljeno na notranji strani in kaljeno na zunanji strani; delitev po zgornji skici, za smer odpiranja glej načrte tlorisov. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuka s ključavnico in ključem. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 29 |  | 0
IV. | 16 | O-14 (kuhinja) enokrilno okno v PVC okvirjih, odpiranje prek horizontalne osi zidarska odprtina : 100/145, parapet = 100 cm Dim. šxh 100cm x 145cm, p=100cm. Enokrilno okno (odpiranje po horizontalni osi), s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; Rw ≥ 34 dB - vgrajeno okno; steklo peskano; delitev po zgornji skici. Vse potrebno okovje (nevidno), tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis') profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Zunanja alu ekstrudirana barvana polica deb. 6 mm. Notranja kamnita polica deb. 3 cm. Okno opremljeno z mrežico proti mrčesu. Podometna toplotnoizolirana zunanja ALU žaluzija z elektromotorjem, vertikalnimi v toplotno izolacijo potopnimi ALU vodili, lamelami šir. 80 mm; vezano na sistem merjenja hitrosti vetra; možnost upravljana centralno preko nadzornega sistema in ročno preko tipke v prostoru. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 8 |  | 0
IV. | 17 | O-15 (steklena stena dnevni prostor) PVC okvir, 3 delna steklena stena balkonska vrata z nultim pragom, 2 polji fiksno zidarska odprtina : 400/245 Dim. šxh 400cm x 245cm, p=0. Triodelna panoramska stena s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit), v steni krilna vrata s svetlo odprtino min. 90 cm širine in ostali del fiksna zasteklitev; nulti prag; steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; steklo je varnostno - lepljeno na notranji strani in kaljeno na zunanji strani; delitev po zgornji skici. Vse potrebno okovje, tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. V oknu vgrajeno tipalo odprtosti okenskega krila, vezano na CNS. Kljuka. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 3 |  | 0
IV. | 18 | O-18 (knjižnica) PVC okvir, fiksno okno zidarska odprtina : 100/245, Dim. šxh 100cm x 245cm, p=0cm. Enodelna fiksna zasteklitev, s toplotno izolativnimi PVC barvanimi okvirji, kot. npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno, v barvi po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit); steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom - U celotnega okna največ (W/m2K)=1.0; faktor prepustnosti sončnega sevanja gn=0,50; Rw ≥ 34 dB - vgrajeno okno; delitev po zgornji skici. Tesnila, RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo. Pod oknom sistemski (npr. Schüco PVC 'basis' ali enakovredno) profil. Notranje špalete obdelane z dvojno gips oblogo 2,5 cm (bandažirani vogali). | kos | 2 |  | 0
IV. | 19 | ZASTEKLITEV NA GLAVNEM VHODU | kpl | 1 |  | 0
Ve01 in Ve02 - ZUNANJA ZASTEKLITEV NA GLAVNEM VHODU, količina: 1 kpl Dimenzije zidarske odprtine: Ve01 752,5 x 245 cm in Ve02 327,5/245 v steni drsna dvokrilna vrata svetle širine odprtine 180 cm zasteklitev v ALU profilih, raster delitve glej shemo Sistem: Schüco ADS 75 HD.HI ali enakovredno. Barva profilacije: RAL barva po izbiri projektanta Zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev Ug=0,7W/m2K, TPS distančnik, debelina posameznih stekel v sestavi glede na statični izračun, stekla varnostna lepljena in kaljena
Ve03 - NOTRANJA ZASTEKLITEV VETROLOVA, količina: 1 kpl Dimenzije in delitev - širina: 200cm + 383cm +240cm, viš.: 240cm (zasteklitev) + 73cm ALU polnilo med zasteklitvijo in AB stropno konstrukcijo vertikalni profili v rastru po shemi Zasteklitev: enojna zasteklitev, varnostna lepljena Ve01 in Ve03 - AVTOMATSKA DRSNA VRATA, količina: 1 kpl notranja + 1 kpl zunanja notranja in zunanja avtomatska drsna dvokrilna vrata so iz varnostnega lepljenega stekla Zunanja drsna vrata - svetla mera 180 x 225 cm, notranja drsna vrata 180 x 225 cm. Drsna vrata so opremljena z električnimi drsnimi pogoni, z radarskimi senzorji, varnostnimi fotocelicami ter vsako s po enim programskim stikalom (možno krmiliti brez ključa, montirani v programski stikalni omarici), deblokada vrat v primeru požara; pri vseh pogonih drsnih vrat: statična omejitev moči 150N; vertikalni senzorji prisotnosti na obeh straneh po celotni širini prehoda; vrata se morajo v primeru požara v obratovalnem času objekta avtomatsko odpreti v maksimalno odprto lego brez tuje pomoči in pripomočkov in v odprtem položaju ostati. - sprožilni radij radarskih senzorjev ca. 1,40 m pred drsnimi vrati - dovoljenje za bežne in rešilne poti v skladu s uradnimi predpisi Ostalo: nalepni trak po celotni dolžini zasteklitve; z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
IV. | 20 | VZ-01 evakuacijska dvokrilna ALU vrata z zasteklitvijo. (evakuacijsko stopnišče) zidarska odprtina : 200/215 Dimenzije in opis: širina 200cm x višina 215cm primarno krilo proste svetle širine prehoda min. 90 cm (merjeno ob odprtem krilu), odpiranje ven; delitev po shemi v načrtu. Sistem: Schüco AD UP 75 ali enakovredno U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3 Barva profilacije: RAL barva po izbiri projektanta Zasteklitev: enoslojna varnostna - steklo varnostno lepljeno. Oprema vrata: nasadila: sistemska Schüco cilndrična kljuka: Schüco sistemska kljuka na obeh krilih na notranji strani 1125; Schuco sistemska kljuka na prednostnem krilu na zunanji strani. ključavnica: električna ključavnica, vezano na požarno centralo, magnetno držalo zapiralo na obeh krilih s sinhronizacijo zapiranja posebna izvedba vratnih kril z 11 mm režo na notranji strani proti zatikanju kril v primeru uporabe 'panik' odpiranja s sekundarnim krilom Ostalo: nalepni trak po celotni dolžini zasteklitve; z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV. | 21 | VZ-02 požarna evakuacijska dvokrilna ALU polna vrata. (pomožni prostor) zidarska odprtina : 190/215 - tip: dvokrilna kovinska zunanja evakuacijska vrata; - dim: 190 x 215cm - krilo: ALU ekstrudirana pločevina z vmesno toplotno izolacijo, ki je lepljeno po celotni površini krila - podboj vrat: kovinski, polnjen z izolacijoo, trojna nasadila - barva RAL po izboru projektanta - ključavnica, kljuka in okovje skladu s SIST EN 179 - deblokada vrat v primeru požara - rešetka v obeh krilih za prezračevanje prostora (zajeta v strojnih inštalacijah) - vrata opremljena s samozapiralom z zaskočko , štoperjem in pragom za preprečevanje vdora vode od zunaj | kos | 1 |  | 0
IV. | 22 | VZ-03 evakuacijska dvokrilna ALU vrata z zasteklitvijo, požarna 30 min.. (hodnik v kleti) zidarska odprtina : 190/215 Dimenzije in opis: širina 190cm x višina 215cm primarno krilo proste svetle širine prehoda min. 90 cm (merjeno ob odprtem krilu), odpiranje ven; delitev po shemi v načrtu. Vrata požarno odporna 30 min EI2 30C5. Barva profilacije: RAL barva po izbiri projektanta U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3 Zasteklitev: enoslojna varnostna - steklo varnostno lepljeno. Oprema vrata: nasadila: sistemska Schüco cilndrična kljuka: Schüco sistemska kljuka, na notranji strani EN 179; Schuco sistemska kljuka na prednostnem krilu na zunanji strani. ključavnica: ključavnica, panik okovje EN 179 zapiralo na obeh krilih s sinhronizacijo zapiranja posebna izvedba vratnih kril z 11 mm režo na notranji strani proti zatikanju kril v primeru uporabe 'panik' odpiranja s sekundarnim krilom Ostalo: nalepni trak po celotni dolžini zasteklitve; z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV. | 23 | VZ-04 evakuacijska enokrilna ALU polna vrata. (prostor umrlega) zidarska odprtina : 120/215 - tip: enokrilna kovinska zunanja vrata; - dim: 120 x 215cm - krilo: ALU ekstrudirana pločevina z vmesno toplotno izolacijo, ki je lepljeno po celotni površini krila, Toplotna izolacija U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3. - podboj vrat: kovinski, polnjen z izolacijo, trojna nasadila - barva RAL po izboru projektanta - ključavnica, kljuka in okovje skladu s SIST EN 179 - deblokada vrat v primeru požara - vrata opremljena s samozapiralom in pragom za preprečevanje vdora vode od zunaj | kos | 1 |  | 0
IV. | 24 | VZ-05 evakuacijska enokrilna ALU polna vrata. (stopnišče) zidarska odprtina : 110/215 - tip: enokrilna kovinska zunanja vrata; - dim: 110 x 215cm - krilo: ALU ekstrudirana pločevina z vmesno toplotno izolacijo, ki je lepljeno po celotni površini krila, Toplotna izolacija U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3. - podboj vrat: kovinski, polnjen z izolacijo, trojna nasadila - barva RAL po izboru projektanta - ključavnica, kljuka in okovje skladu s SIST EN 179 - deblokada vrat v primeru požara - vrata opremljena z zaskočko in pragom za preprečevanje vdora vode od zunaj | kos | 1 |  | 0
IV. | 25 | VZ-06 evakuacijska dvokrilna ALU vrata z zasteklitvijo. (evakuacijski hodnik) zidarska odprtina : 190/215 Dimenzije in opis: širina 190cm x višina 215cm primarno krilo proste svetle širine prehoda min. 90 cm (merjeno ob odprtem krilu), odpiranje ven; delitev po shemi v načrtu. Sistem: Schüco AD UP 75 ali enakovredno Barva profilacije: RAL barva po izbiri projektanta U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3 Zasteklitev: termopan zasteklitev, steklo varnostno lepljeno. Oprema vrata: nasadila: sistemska Schüco cilndrična kljuka: Schüco sistemska kljuka na obeh krilih na notranji strani 1125; Schuco sistemska kljuka na prednostnem krilu na zunanji strani. ključavnica: električna ključavnica, vezano na požarno centralo, magnetno držalo zapiralo na obeh krilih s sinhronizacijo zapiranja posebna izvedba vratnih kril z 11 mm režo na notranji strani proti zatikanju kril v primeru uporabe 'panik' odpiranja s sekundarnim krilom Ostalo: nalepni trak po celotni dolžini zasteklitve; z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV. | 26 | VZ-06_ evakuacijska dvokrilna ALU vrata z zasteklitvijo. (evakuacijski hodnik) zidarska odprtina : 190/245 Dimenzije in opis: širina 190cm x višina 245cm primarno krilo proste svetle širine prehoda min. 90 cm (merjeno ob odprtem krilu), odpiranje ven; delitev po shemi v načrtu. Sistem: Schüco AD UP 75 ali enakovredno Barva profilacije: RAL barva po izbiri projektanta U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3 Zasteklitev: termopan zasteklitev, steklo varnostno lepljeno. Oprema vrata: nasadila: sistemska Schüco cilndrična kljuka: Schüco sistemska kljuka na primarnem krilu na notranji strani EN 179; Schuco sistemska kljuka na prednostnem krilu na zunanji strani. ključavnica: električna ključavnica, vezano na požarno centralo, magnetno držalo zapiralo na obeh krilih s sinhronizacijo zapiranja posebna izvedba vratnih kril z 11 mm režo na notranji strani proti zatikanju kril v primeru uporabe 'panik' odpiranja s sekundarnim krilom Ostalo: nalepni trak po celotni dolžini zasteklitve; z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV. | 27 | VZ-07 evakuacijska dvokrilna ALU vrata z zasteklitvijo. (evakuacijski hodnik) zidarska odprtina : 200/245 Dimenzije in opis: širina 200cm x višina 245cm primarno krilo proste svetle širine prehoda min. 90 cm (merjeno ob odprtem krilu), odpiranje ven; delitev po shemi v načrtu. Sistem: Schüco AD UP 75 ali enakovredno Barva profilacije: RAL barva po izbiri projektanta U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3 Zasteklitev: termopan zasteklitev, steklo varnostno lepljeno. Oprema vrata: nasadila: sistemska Schüco cilndrična kljuka: Schüco sistemska kljuka na obeh krilih na notranji strani 1125; Schuco sistemska kljuka na prednostnem krilu na zunanji strani. ključavnica: električna ključavnica, vezano na požarno centralo, magnetno držalo zapiralo na obeh krilih s sinhronizacijo zapiranja posebna izvedba vratnih kril z 11 mm režo na notranji strani proti zatikanju kril v primeru uporabe 'panik' odpiranja s sekundarnim krilom Ostalo: nalepni trak po celotni dolžini zasteklitve; z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV. | 28 | VZ-08 evakuacijska enokrilna ALU vrata, ob strani z zasteklitev z nizkim parapetom. (kuhinja) zidarska odprtina : 277/245 Dimenzije in opis: širina 277cm x višina 245cm, delitev po shemi v načrtu. Vrata: - tip: enokrilna kovinska zunanja vrata; - dim: 120 x 245cm - krilo: ALU ekstrudirana pločevina z vmesno toplotno izolacijo, ki je lepljeno po celotni površini krila, Toplotna izolacija U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3. - podboj vrat: kovinski, polnjen z izolacijo, trojna nasadila - barva RAL po izboru projektanta - ključavnica, kljuka in okovje skladu s SIST EN 179 - deblokada vrat v primeru požara; el. ključavnica in domofon - vrata opremljena s samozapiralom z zaskočko , štoperjem in pragom za preprečevanje vdora vode od zunaj Zasteklitev: troslojna izolacijska zasteklitev Ug=0,7W/m2K, TPS distančnik, debelina posameznih stekel v sestavi glede na statični izračun, stekla varnostna lepljena in kaljena Ostalo: nalepni trak po celotni dolžini zasteklitve; z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV. | 29 | VZ-09 enokrilna ALU polna vrata. (kuhinja odpadki) zidarska odprtina : 120/245 - tip: enokrilna kovinska zunanja vrata; - dim: 120 x 245cm - krilo: ALU ekstrudirana pločevina z vmesno toplotno izolacijo, ki je lepljeno po celotni površini krila, Toplotna izolacija U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3. - podboj vrat: kovinski, polnjen z izolacijo, trojna nasadila - barva RAL po izboru projektanta - ključavnica, kljuka in okovje - vrata opremljena s samozapiralom z zaskočko , štoperjem in pragom za preprečevanje vdora vode od zunaj | kos | 1 |  | 0
IV. | 30 | VZ-10 evakuacijska enokrilna ALU vrata z zasteklitvijo. (jedilnica) zidarska odprtina : 130/245 Dimenzije in opis: širina 130cm x višina 245cm krilo proste svetle širine prehoda 120 cm (merjeno ob odprtem krilu), odpiranje ven; delitev po shemi v načrtu. Sistem: Schüco AD UP 75 ali enakovredno Barva profilacije: RAL barva po izbiri projektanta U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3 Zasteklitev: termopan zasteklitev, steklo varnostno lepljeno. Oprema vrata: nasadila: sistemska Schüco cilndrična kljuka: Schüco sistemska kljuka na notranji strani 1125; Schuco sistemska kljuka na prednostnem krilu na zunanji strani. ključavnica: električna ključavnica, vezano na požarno centralo, magnetno držalo zapiralo Ostalo: nalepni trak po celotni dolžini zasteklitve; z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV. | 31 | VZ-11 dvokrilna ALU vrata z zasteklitvijo. (knjižnica) zidarska odprtina : 200/245 Dimenzije in opis: širina 200cm x višina 245cm primarno krilo proste svetle širine prehoda min. 90 cm (merjeno ob odprtem krilu), odpiranje noter; delitev po shemi v načrtu. Sistem: Schüco AD UP 75 ali enakovredno Barva profilacije: RAL barva po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit) U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3 Zasteklitev: termopan, steklo varnostno lepljeno. Oprema vrata: nasadila: sistemska Schüco cilndrična kljuka: Schüco sistemska kljuka. ključavnica: ključavnica, zapiralo Ostalo: nalepni trak po celotni dolžini zasteklitve; z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV. | 32 | VZ-12 enokrilna ALU polna vrata. (izhod na streho) zidarska odprtina : 120/215 - tip: enokrilna kovinska zunanja vrata; - dim: 120 x 215cm - krilo: ALU ekstrudirana pločevina z vmesno toplotno izolacijo, ki je lepljeno po celotni površini krila, Toplotna izolacija U celotnih vrat max. (W/m2K)=1.3. - podboj vrat: kovinski, polnjen z izolacijo, trojna nasadila - barva RAL po izboru projektanta, znotraj belo, zunaj antracit - ključavnica, kljuka in okovje - vrata opremljena s samozapiralom z zaskočko in pragom za preprečevanje vdora vode od zunaj, odpiranje navzven | kos | 1 |  | 0
IV. | 33 | VZ-13 tridelna ALU steklena stena z dvema enokrilnima vratoma in sredinskim fiksnim delom. (molitveni prostor) zidarska odprtina : 300/245 Dimenzije in opis: širina 300cm x višina 245cm krilo proste svetle širine prehoda min. 90 cm (merjeno ob odprtem krilu), odpiranje noter; delitev po shemi v načrtu. Barva profilacije: RAL barva po izbiri projektanta (znotraj bela, zunaj antracit) U celotne stene max. (W/m2K)=1.3 Zasteklitev: termopan, steklo varnostno lepljeno. Oprema vrat: nasadila: sistemska Schüco cilndrična kljuka: Schüco sistemska kljuka. ključavnica: ključavnica, zapiralo Ostalo: nalepni trak po celotni dolžini zasteklitve; z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
IV. | 34 | VZ-14 kovinska perforirana dvokrilna vrata (zunanji prostor agregatov kuhinje) zidarska odprtina: 185/245 Element sestavlja vročecinkano in prašno barvano jekelno ogrodje dvoje kril, zaprto s perforirano pocinkano in barvano pločevino, montirano s poravnavo na rob fasade. Ključavnica in panti. | kos | 1 |  | 0
IV. | 35 | Strešno okno 120x120: Dim. šxh 1,20 m x 1,20 m kot npr. Velux CVP ali enakovredno PVC okvir, podaljšek okvirja (2x). zasteklitev mlečni akril, termo steklo. Električno odpiranje. Senčilo. Okno vezano na požarno centralo, kompletno opremljeno za funkcijo odvoda dima in toplote skladno z načrtom požarne varnosti. Toplotna prehodnost do 0,87W/m2/K. Geometrična površina za odvod dima = 1,3 m2 | kos | 3 |  | 0
IV. | 36 | Notranja lesena vrata 'V-01' - pralnica: zidna odprtina: 120/215 cm vrata (min. svetla): 110/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 120/215 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 2 |  | 0
IV. | 37 | Notranja lesena vrata 'V-02' - pralnica: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 91/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 100/215 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 38 | Notranja lesena požarna vrata 'V-03' - klet: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 91/210 cm Notranja lesena enokrilna požarna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 100/200 cm. Požarna odpornost EI2 90-C4). Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, EN179, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 39 | Notranja lesena vrata 'V-04' - kletni prostori: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 91/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 100/215 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Vgrajena alu rešetka v krilu, zajeta v popisu strojnih inštalacij. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 5 |  | 0
IV. | 40 | Notranja lesena vrata 'V-05' - kletni prostor: zidna odprtina: 111/200 cm vrata (min. svetla): 101/190 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 111/200 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Električno zaklepanje s kontrolo pristopa, inoks kljuki, vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Vgrajena alu rešetka v krilu, zajeta v popisu strojnih inštalacij. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 2 |  | 0
IV. | 41 | Notranja lesena vrata 'V-06' - kletni prostor: zidna odprtina: 111/200 cm vrata (min. svetla): 101/190 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 111/200 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Vgrajena alu rešetka v krilu, zajeta v popisu strojnih inštalacij. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 42 | Notranja lesena požarna vrata 'V-07' - kletni prostor: zidna odprtina: 111/200 cm vrata (min. svetla): 101/190 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 111/200 cm. Požarna odpornost EI2 90-C4). Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Električno zaklepanje s kontrolo pristopa, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 2 |  | 0
IV. | 43 | Notranja lesena požarna vrata 'V-08' - prostor umrlega: zidna odprtina: 130/215 cm vrata (min. svetla): 120/210 cm Notranja lesena dvokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 130/215 cm. Požarna odpornost EI2 90-C4). Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev poskici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 44 | Notranja lesena vrata 'V-09' - prostor umrlega: zidna odprtina: 130/215 cm vrata (min. svetla): 120/210 cm Notranja lesena dvokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 130/215 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 45 | Notranja ALU dvokrilna požarna vrata 'V-10': zidna odprtina: 200/215 cm Dimenzija: širina 200cm, višina 215cm. Dvokrilna steklena ALU protipožarna vrata – EI2 30-C5. Sistem, kot npr. Schüco ADS 80 FR 30 ali enakovredno. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo, požarno odporno. Oprema vrat: nasadila, kljuke inoks, EN179. Ključavnica: sistemska Schüco panic ključavnica po SIST EN 179 in samozapiralo. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. Nalepni trak po celotni širini vrat (stekla). | kos | 1 |  | 0
IV. | 46 | Notranja lesena vrata 'V-11' - tehnični prostor klet: zidna odprtina: 200/215 cm Notranja lesena dvokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 200/215 cm. Požarna odpornost EI2 30-C5). Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, EN179, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 47 | Notranja lesena požarna vrata 'V-12' - tehnični prostor: zidna odprtina: 120/215 cm vrata (min. svetla): 110/210 cm Notranja lesena dvokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 120/215 cm. Požarna odpornost EI2 90-C4). Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Električno zaklepanje s kontrolo pristopa, inoks kljuki, na notranji strani EN179, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 48 | Notranja lesena požarna vrata 'V-13' - tehnični prostor: zidna odprtina: 120/215 cm vrata (min. svetla): 110/210 cm Notranja lesena dvokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 120/215 cm. Požarna odpornost EI2 90-C4). Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 49 | Notranja lesena vrata 'V-14' - čistila, garderobe, sanitarije: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 91/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 100/215 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Vgrajena alu rešetka v krilu, zajeta v popisu strojnih inštalacij. Invalidska vrata ključavnica metuljček. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 13 |  | 0
IV. | 50 | Notranja lesena vrata 'V-15' - garderobe: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 91/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 100/215 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 5 |  | 0
IV. | 51 | Notranja lesena požarna vrata 'V-16' - sanitarije: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 91/210 cm Notranja lesena enokrilna požarna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 100/215 cm. Požarna odpornost – EI2 30-C5). Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 2 |  | 0
IV. | 52 | Notranja lesena požarna vrata 'V-17' - priročni arhiv: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 91/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 100/215 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Električno zaklepanje s kontrolo pristopa, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 2 |  | 0
IV. | 53 | Notranja lesena vrata 'V-18' - pisarne, ambulante: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 91/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 100/215 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Zvočna izolativnost vrat Rw= 32 dB. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 21 |  | 0
IV. | 54 | Notranja lesena požarna vrata 'V-19' - servisni prostori: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 91/210 cm Notranja lesena požarna enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 100/215 cm. Požarna odpornost EI2 90-C4). Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 5 |  | 0
IV. | 55 | Notranja lesena drsna vrata 'V-20' - wc invalidi, pediker: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 91/210 cm Notranja lesena drsna enokrilna vrata, vgradna v suhomontažno gips steno. Dim. (svetla mera odprtine) 91/210 cm. Vrata lesena v MAX oblogi. Lesen masiven podboj. Krilo polno leseno s furnirano površinsko obdelavo po izbiri projektanta, z lesenimi masivnimi nalimki. Ključavnica metuljček z možnostjo odklepanja z zunanje strani, ključ, vgradni kljuki, vratna nasadila, vgradni drsni mehanizem in vse potrebno okovje. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 3 |  | 0
IV. | 56 | Notranja lesena vrata 'V-21' - kuhinja: zidna odprtina: 110/215 cm vrata (min. svetla): 101/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (zidarska mera odprtine) 110/215 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 6 |  | 0
IV. | 57 | Notranja ALU dvokrilna požarna vrata 'Vst-01': Dimenzija: širina 210cm, višina 266cm. Dvokrilna steklena z nadsvetlobo ALU protipožarna vrata – EI2 90-C4. Sistem, kot npr. Schüco ADS 90 FR 90 ali enakovredno . Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo, požarno odporno. Oprema vrat: nasadila, inoks kljuke, požarni elektro magneti, samozapiralo na obeh krilih s sinhronizacijo zapiranja, posebna izvedba vratnih kril z 11 mm režo na notranji strani proti zatikanju kril v primeru uporabe 'panik' odpiranja s sekundarnim krilom. Ključavnica: z notranje strani panik naletna letev na obeh krilih po SIST EN 1125. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. Nalepni trak po celotni širini vrat (stekla). Zgornji del preklade v spuščenem stropu se izvede kot suhomontažna požarno odporna stena. | kos | 2 |  | 0
IV. | 58 | Notranja ALU dvokrilna požarna vrata 'Vst-02': Dimenzija: širina 210cm, višina 266cm. Dvokrilna steklena z nadsvetlobo ALU protipožarna vrata – EI2 30-C5. Sistem, kot npr. Schüco ADS 80 FR 30 ali enakovredno. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo, požarno odporno. Oprema vrat: nasadila, inoks kljuke, požarni elektro magneti, samozapiralo na obeh krilih s sinhronizacijo zapiranja, posebna izvedba vratnih kril z 11 mm režo na notranji strani proti zatikanju kril v primeru uporabe 'panik' odpiranja s sekundarnim krilom. Ključavnica: z notranje strani panik naletna letev na obeh krilih po SIST EN 1125. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. Nalepni trak po celotni širini vrat (stekla). Zgornji del preklade v spuščenem stropu se izvede kot suhomontažna požarno odporna stena. | kos | 2 |  | 0
IV. | 59 | Notranja ALU dvokrilna požarna vrata 'Vst-03': zidna odprtina: 210/266 cm Dimenzija: širina 210cm, višina 266cm. Dvokrilna steklena z nadsvetlobo ALU protipožarna vrata – EI2 30-C5. Sistem, kot npr. Schüco ADS 80 FR 30 ali enakovredno. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo, požarno odporno. Oprema vrat: nasadila, inoks kljuke, samozapiralo na obeh krilih s sinhronizacijo zapiranja, posebna izvedba vratnih kril z 11 mm režo na notranji strani proti zatikanju kril v primeru uporabe 'panik' odpiranja s sekundarnim krilom. Ključavnica: z notranje strani panik naletna letev na obeh krilih po SIST EN 1125. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. Nalepni trak po celotni širini vrat (stekla). Zgornji del preklade v spuščenem stropu se izvede kot suhomontažna požarno odporna stena. | kos | 26 |  | 0
IV. | 60 | Notranja ALU dvokrilna vrata 'Vst-04': zidna odprtina: 200/266 cm Dimenzija: širina 200cm, višina 266cm. Dvokrilna steklena z nadsvetlobo ALU vrata. Sistem, kot npr. Schüco ADS 80 ali enakovredno. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo. Oprema vrat: nasadila, inoks kljuke, posebna izvedba vratnih kril z 11 mm režo na notranji strani proti zatikanju kril v primeru uporabe 'panik' odpiranja s sekundarnim krilom. Ključavnica: brez zaklepanja, z notranje strani panik naletna letev. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. Nalepni trak po celotni širini vrat (stekla). Zgornji del preklade v spuščenem stropu se izvede kot suhomontažna požarno odporna stena. | kos | 1 |  | 0
IV. | 61 | Notranja ALU dvokrilna vrata 'Vst-05': zidna odprtina: 200/266 cm Dimenzija: širina 200cm, višina 266cm. Dvokrilna steklena z nadsvetlobo ALU vrata. Sistem, kot npr. Schüco ADS 80 ali enakovredno. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo. Oprema vrat: nasadila, inoks kljuke, cilindrična klučavnica in sistemski ključ. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. Nalepni trak po celotni širini vrat (stekla). | kos | 1 |  | 0
IV. | 62 | Avtomatska enokrilna steklena vrata 'Vst-06': zidna odprtina: 100/215 cm Dimenzija: širina 100cm, višina 215cm. Enokrilna steklena ALU vrata z avtomatskim drsnim mehanizmom na električni pogon. Sistem, kot npr. DOORSON product line 300 ali enakovredno. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo, peskano. Oprema vrat: drsni mehanizem, elektro pogon, kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti, stranski varnostni senzorji, baterijska podpora za odprtje vrat v primeru izpada električnega toka, elektromehanska ključavnica. Napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. Vse v skladu z EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. | kos | 3 |  | 0
IV. | 63 | Notranja premična zvočno akustična pregradna stena 'STENA-01': zidna odprtina: 730/266 cm Dimenzija: širina 730cm, višina 266cm. Zložljiva pregradna in premična stena iz aluminija in kompozitnega akustičnega materiala, zaključena v lesenem furnirju. Debelina stene mora ustrezati zahetvani zvočni izolativnosti stene (42 dB) in nosilnosti oz. stabilnosti stene. V steni vgrajena dvoje enokrilnih vrat brez visokega praga, opremljena s kljuko za varno evakuacijo iz prostora. Stena opremljena z vsem potrebnim mehanizmom, vodili, obešalno konstrukcijo in okovjem za enostavno premikanje in zlaganje posameznih elementov stene ob nosilne stene prostora. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja krilnih vrat proti avli. Nalepni trak po celotni širini vrat (stekla). | kos | 1 |  | 0
IV. | 64 | Pozicija Vwc-1: - sanitarna stena z vgrajenimi vrati - šxh 90 x 200 cm, - min. svetla širina vrat 0.75m - visokotlačne laminatne plošče (kot npr. Trespa ali enakovredno), debeline 13 mm, na kovinski podkonstrukciji - 10 cm od tal - okovje PBA iz nerjavečega jekla v kovinski barvi (brušeno) in kombinacija pohištvenih cevi (PBA stainless steel okovje je iz kvalitetnega nerjavečega jekla, ki je primerno za mokre prostore); - odpiralo in sanitarna ključavnica po izboru projektanta, iz nerjavečega jekla - barva po izbiri projektanta - delitev po shemi | kos | 8 |  | 0
IV. | 65 | Pozicija Vwc-2: - sanitarna stena - šxh 120 x 200 cm, - visokotlačne laminatne plošče (kot npr. Trespa ali enakovredno), debeline 13 mm, na kovinski podkonstrukciji - 10 cm od tal - okovje PBA iz nerjavečega jekla v kovinski barvi (brušeno) in kombinacija pohištvenih cevi (PBA stainless steel okovje je iz kvalitetnega nerjavečega jekla, ki je primerno za mokre prostore); - barva po izbiri projektanta - delitev po shemi | kos | 3 |  | 0
IV. | 66 | Pozicija Vwc-3: - sanitarna stena - šxh 112.5 x 200 cm, - visokotlačne laminatne plošče (kot npr. Trespa ali enakovredno), debeline 13 mm, na kovinski podkonstrukciji - 10 cm od tal - okovje PBA iz nerjavečega jekla v kovinski barvi (brušeno) in kombinacija pohištvenih cevi (PBA stainless steel okovje je iz kvalitetnega nerjavečega jekla, ki je primerno za mokre prostore); - barva po izbiri projektanta - delitev po shemi | kos | 3 |  | 0
IV. | 67 | Notranja lesena dvokrilna vrata 'Vo-1' - vhodna vrata v sobe: zidna odprtina: 120/215 cm vrata (min. svetla širina): 90+20 cm Notranja lesena dvokrilna požarna zvočno izolativna vrata EI30. Dim. (svetla mera enega krila vrat) vsaj 90/205 cm. Požarna odpornost EI/2 30-C3. Zvočna izolacija vgrajenih vrat certificirana R'w=42dB oz. vgrajena na objektu 37 dB, pred vgradnjo izvesti testna vrata. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 121 |  | 0
IV. | 68 | Notranja lesena dvokrilna vrata 'Vo-1.1' - vhodna vrata v sobe siva cona: zidna odprtina: 120/215 cm vrata (min. svetla širina): 90+20 cm Notranja lesena dvokrilna vrata. Dim. (svetla mera enega krila vrat) vsaj 90/205 cm. Zvočna izolacija vgrajenih vrat certificirana R'w=42dB oz. vgrajena na objektu 37 dB, pred vgradnjo izvesti testna vrata. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 8 |  | 0
IV. | 69 | Notranja lesena drsna vrata 'Vo-2' - kopalnice: zidna odprtina: 205,7/219 cm vrata (min. svetla): 100/215 cm Notranja lesena drsna enokrilna vrata, vgradna v suhomontažno gips steno. Dim. (svetla mera odprtine) 100/210 cm. Vrata furnirana. Lesen masiven podboj, lesena vratna obloga. Krilo polno leseno s furnirano površinsko obdelavo po izbiri projektanta, z lesenimi masivnimi nalimki. Ključavnica metuljček z možnostjo odklepanja z zunanje strani, ključ, vgradni kljuki, vratna nasadila, zapora iz metlice in vsa tesnila, vgradni drsni mehanizem in vse potrebno okovje. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. Spodaj min. 10 mm reža za dovod zraku v kopalnico. | kos | 128 |  | 0
IV. | 70 | Notranja ALU/steklena stena z vrati 'Vo-3': Dimenzija stene: širina 1,50 m, višina 2,66 m. Enokrilna steklena ALU vrata s stransko ob in nadsvetlobo, dim. (svetla odprtina vrat) 90/210 cm. Zvočna izolativnost stene R'w=36dB. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo v skladu s STS. Oprema vrat: svetla širina krila med pripirama 90 cm. Nasadila, sistemska cilndrična kljuka obojestransko, kot npr. Schüco. Ključavnica: sistemska ključavnica. zapiralo: kot npr. GEZE TS 5000 ali enakovredno. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Nalepni trak po celotni širini zasteklitve. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa | kos | 8 |  | 0
IV. | 71 | Notranja lesena enokrilna vrata 'Vo-5' - vhodna vrata v stopnišče: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 90/210 cm Notranja lesena enokrilna požarno izolativna vrata EI30. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90/210 cm. Požarna odpornost EI/2 30-C5. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Električna ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Kontrola pristopa. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 10 |  | 0
IV. | 72 | Notranja lesena enokrilna vrata 'Vo-6' - Vrata jedro: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 90/210 cm Notranja lesena enokrilna požarna zvočno izolativna vrata EI90. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90/210 cm. Požarna odpornost EI/290-C3. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 28 |  | 0
IV. | 73 | Notranja lesena enokrilna vrata 'Vo-6.1' - Vrata jedro-soba za sestro in zdravila: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 90/210 cm Notranja lesena enokrilna požarna vrata EI90. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90/210 cm. Požarna odpornost EI/290-C3. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 8 |  | 0
IV. | 74 | Notranja lesena enokrilna vrata 'Vo-6.2' - Filter: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 90/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90/210 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. Vrata naj ustrezajo nivoju tesnjenja, ki ga zahteva funkcija prostora (fIlter). | kos | 2 |  | 0
IV. | 75 | Notranja lesena dvokrilna vrata 'Vo-7' - negovalne kopalnice: zidna odprtina: 120/215 cm vrata (min. svetla): 20+90/210 cm Notranja lesena dvokrilna vrata. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90/210 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa.. | kos | 14 |  | 0
IV. | 76 | Notranja lesena drsna vrata 'Vo-9' - kopalnice: zidna odprtina: 185,7/219 cm vrata (min. svetla): 100/215 cm Notranja lesena drsna enokrilna vrata, vgradna v suhomontažno gips steno. Dim. (svetla mera odprtine) 90/210 cm. Vrata v MAX laminatu. Lesen masiven podboj, lesena vratna obloga. Krilo polno leseno z laminat površinsko obdelavo po izbiri projektanta, z lesenimi masivnimi nalimki. Ključavnica metuljček z možnostjo odklepanja z zunanje strani, ključ, vgradni kljuki, vratna nasadila, vsa tesnila, vgradni drsni mehanizem in vse potrebno okovje. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. Spodaj min. 10 mm reža za dovod zraku v kopalnico | kos | 6 |  | 0
IV. | 77 | Notranja lesena enokrilna vrata 'Vo-10' - vrata v predelni steni v jedru: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 90/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata vgrajena v gibs steno. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90/210 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 8 |  | 0
IV. | 78 | Notranja lesena enokrilna vrata 'Vo-10.1' - vrata v predelni steni v jedru: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 90/210 cm Notranja lesena požarna enokrilna vrata vgrajena v gibs steno. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90/210 cm. Požarna odpornost EI/2 90-C3. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 5 |  | 0
IV. | 79 | Notranja lesena enokrilna vrata s steklom 'Vo-11' - kontrolna soba: zidna odprtina: 100/215 cm vrata (min. svetla): 90/210 cm Notranja lesena enokrilna vrata. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90/210 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo leseno in zastekljeno z enoslojnim lepljenim steklom, leseni del s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, nasadila in vse potrebno okovje. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Nalepni trak po celotni širini zasteklitve. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 3 |  | 0
IV. | 80 | Notranja Alu/steklena stena z vrati 'Vo-12' - sestrska in kontrolna soba: zidna odprtina: 240/215 cm vrata (min. svetla): 90/210 cm Dimenzija stene: širina 2,40 m, višina 2,15 m. Enokrilna steklena ALU vrata s stransko obsvetlobo, dim. (svetla odprtina vrat) 90/210 cm. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo v skladu s STS. Oprema vrat: svetla širina krila med pripirama 90 cm. Nasadila, sistemska cilndrična kljuka obojestransko, kot npr. Schüco. Ključavnica: sistemska ključavnica. zapiralo: kot npr. GEZE TS 5000 ali enakovredno. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Nalepni trak po celotni širini zasteklitve. Delitev po skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 2 |  | 0
IV. | 81 | Notranja vhodna vrata v sivo cono 'Vo-13': zidna odprtina: 120/215 cm vrata (min. svetla): 90+20 cm Notranja lesena dvokrilna vrata. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 82 | Notranja požarna vhodna vrata v sivo/rdečo cono 'Vo-13.1': zidna odprtina: 120/215 cm vrata (min. svetla): 90+20 cm Notranja lesena dvokrilna požarna vrata EI30. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90 cm. Požarna odpornost EI/230-C5. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Vrata s kontrolo pristopa, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 83 | Notranja vhodna vrata v sivo/rdečo cono 'Vo-14': zidna odprtina: 120/215 cm vrata (min. svetla): 90+20 cm Notranja lesena dvokrilna vrata. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90 cm. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Cilindrična ključavnica, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 84 | Notranja požarna vhodna vrata v sivo/rdečo cono 'Vo-14.1': zidna odprtina: 120/215 cm vrata (min. svetla): 90+20 cm Notranja lesena dvokrilna požarna vrata EI30. Dim. (svetla mera enega krila vrat) 90 cm. Požarna odpornost EI/230-C5. Kovinski podboj RAL po izboru projektanta. Krilo polno leseno s površinsko obdelavo MAX laminat po izbiri projektanta. Vrata s kontrolo pristopa, sistemski ključ, inoks kljuki, trojna vratna nasadila in vse potrebno okovje, samozapiralo. Krilni zaustavljalec in napis na vratih. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 85 | On-1 (kontrolna soba) PVC okvir, fiksno okno z izrezom zidarska odprtina : 140/90, parapet = 90 cm število kosov: Dim. šxh 140cm x 90cm, p=90cm. fiksno okno, s PVC barvanimi okvirji, v barvi po izbiri projektanta; steklo je enoslojno varnostno lepljeno vgrajeno v okno, poravnano s steno. Notranja 2x PVC polica. | kos | 5 |  | 0
IV. | 86 | On-2 (kontrolna soba) PVC okvir, fiksno okno zidarska odprtina : 100/175, parapet = 40 cm število kosov: Dim. šxh 100cm x 175 cm, p=40cm. fiksno okno, s PVC barvanimi okvirji, v barvi po izbiri projektanta; steklo je enoslojno varnostno lepljeno vgrajeno v okno, poravnano s steno. Notranja 2x PVC polica. | kos | 3 |  | 0
IV. | 87 | Notranja ALU/steklena stena 'On-3': Dimenzija stene: širina 100 cm, višina 266 cm. Fiksna steklena stena z ALU profili. Zvočna izolativnost stene R'w=36dB. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo v skladu s STS. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Nalepni trak po celotni širini zasteklitve. Delitev po shemi. | kos | 8 |  | 0
IV. | 88 | Notranja ALU/steklena stena z vrati 'Sfi-01': Dimenzija stene: širina 2,50 m, višina 2,66 m. Večdelna steklena stena v ALU profilih in vgrajenimi enokrilnimi steklenimi ALU vrati in nadsvetlobo, dim. (svetla odprtina vrat) 90/210 cm. Ob vratih ALU polnilo za vgradnjo el. stikal. Zvočna izolativnost stene R'w=32dB. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo v skladu s STS. Oprema vrat: svetla širina krila med pripirama 90 cm. Nasadila, sistemska cilndrična kljuka obojestransko, kot npr. Schüco. Ključavnica: sistemska ključavnica. zapiralo: kot npr. GEZE TS 5000 ali enakovredno. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Nalepni trak po celotni širini zasteklitve. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
IV. | 89 | Notranja ALU/steklena stena z vrati 'Sdt-01': Dimenzija stene: širina 2,50 m, višina 2,66 m. Večdelna steklena stena v ALU profilih in vgrajenimi enokrilnimi steklenimi ALU vrati in nadsvetlobo, dim. (svetla odprtina vrat) 90/210 cm. Ob vratih ALU polnilo za vgradnjo el. stikal. Zvočna izolativnost stene R'w=32dB. Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta. Zasteklitev: varnostno lepljeno steklo v skladu s STS. Oprema vrat: svetla širina krila med pripirama 90 cm. Nasadila, sistemska cilndrična kljuka obojestransko, kot npr. Schüco. Ključavnica: sistemska ključavnica. zapiralo: kot npr. GEZE TS 5000 ali enakovredno. Z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Nalepni trak po celotni širini zasteklitve. Delitev po zgornji skici. Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | IV. Stavbno pohištvo - SKUPAJ: |  | 0

## Fasaderska dela
Opombe:
| * | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za tovrstne objekte.
| * | Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti fasaderska dela. Barva se mora dobro sprijemati s podlago površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Podlaga na katero lepimo izolacijske plošče mora biti ravna, trdna, suha in čista. Za normativno porabo lepila mora biti fasadni zid raven do odstopanja ±0,5 cm na dolžini 3 m. Pri odstopanju do ±1,0 cm se poraba lepila in časa za lepljenje poveča za 15%. Površine z večjimi neravninami je potrebno predhodno izravnati z grobo apneno cementno malto. Betonske, azbestno cementne in površine iz lahkih betonov je potrebno pred lepljenjem fasadnih plošč premazati s prednamazom. Pritrjevanje izolativnih plošč na fasado se izvede z lepljenjem in dodatnim pritrjevajem z vijaki po navodilu proizvajalca.
| * | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
| * | Fasada mora imeti sistemski certifikat - požarni razred fasadnega sistema B-S1,d0.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec fasaderskih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Vremenski pogoji za izvajanje fasade:
| * | Fasado izvajamo pri temperaturi od +5°C do +35°C. V hladnejšem obdobju moramo paziti, da temperatura tudi po končanem delu (npr. čez noč) ne pade pod +5°C. Pred direktnim soncem je fasado potrebno obvezno zasenčiti z gradbenimi zavesami.
| * | Prav tako zaključnih fasadnih slojev ne nanašamo ob močnem vetru, dežju, megli ter pri visoki relativni vlagi
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | kontrola in čiščenje in pranje podlag, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | krpanje, popravilo in prednamazi podlag, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | morebitne potrebne ojačitve na stenah
| * | obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | morebitno potrebne ojačitve robov
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| V. | Fasaderska dela
V. | 1 | Dobava ter komplet izdelava cokla fasade in pas nad ravno streho ter lož s toplotnoizolativnimi ploščami xps deb. 20 cm lepljene in sidrane na zunanjo površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: lepilo-prvi sloj, armirna pvc mrežica in lepilo-drugi sloj, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 228.6 |  | 0
V. | 2 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade in stropa niš, kamena volna v lamelah deb. 20 cm, lepljene in sidrane na površino zidu in stropa, površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: lepilo-prvi sloj, armirna pvc mrežica in lepilo-drugi sloj, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 4330 |  | 0
V. | 3 | Dobava ter komplet obdelava notranjih strani atik s toplotnoizolativnimi ploščami EPS deb. 5 cm lepljene in sidrane na zunanjo površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: lepilo-prvi sloj, armirna pvc mrežica in lepilo-drugi sloj, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 226.6 |  | 0
V. | 4 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade pozidave inštalacijskih kanalov na ravni strehi, kamena volna v lamelah deb. 15 cm, lepljene in sidrane na površino zidu in stropa, površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: lepilo-prvi sloj, armirna pvc mrežica in lepilo-drugi sloj, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 103.1 |  | 0
V. | 5 | Dobava ter komplet izdelava zaključnega fasadnega sloja kompletno s prednamazom in silikonskim zaključnim fasadnim slojem (kot npr. BAUMIT ali enakovredno oz po navodilu projektanta), vse po navodilih proizvajalca v barvi po izbiri projektanta, komplet z dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 4940 |  | 0
|  |  |  | V. Fasaderska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Keramičarska dela
Opombe:
| * | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Barva, tip, velikost in način polaganja po izboru projektanta.
| * | Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, bordur in zaključnih profilov predvidenih za polaganje.
| * | Oblaganje se lahko prične po pisni potrditvi vzorcev s strani projektanta.
| * | Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik ali polagalnim načrtom.
| * | Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem na že pripravljeno površino.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec keramičarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti grad. vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje keramike. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne.
| * | Izvajalec keramičarskih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | kitanje horizontalnih in vertikalnih stikov keramike (med nizkostenko obrobo in talno keramiko ter vsi vertikalni in horizontani stiki keramike) z Mapesil AC ali enakovradno, v barvi fugirne mase
| * | kontrola in čiščenje podlag
| * | nanos emulzije na mavčnokartonske stene, kitanje vogalov pri mavčnokartonskih stenah, kitanje dilatacij
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VI. | Keramičarska dela
VI. | 1 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič, deb. 8 mm: plošče 1. kvalitete, cenovni razred 30 €/m2, velikosti 60x120cm, razred drsnosti R10, obdelava površine Mat, rettificiran rob tip, kot npr. Iris seria Elementi terra, barva po izboru arhitekta. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX ali enakovredno. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! (avla, molitveni prostor, hodniki, stopnišča - podesti) | m2 | 857.8 |  | 0
VI. | 2 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščic - stopniščnice, deb. 8 mm: plošče 1. kvalitete, cenovni razred 30 €/m2, velikosti 60x120cm, razred drsnosti R10, obdelava površine Mat, rettificiran rob tip, kot npr. Iris seria Elementi terra, barva po izboru arhitekta. Stik vertikalne in horizontalne plošče rezan pod kotom 45°, vogal lepljen z epoksi lepilom, keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX ali enakovredno. Fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 183.2 |  | 0
VI. | 3 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm v kuhinji: plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm, razred drsnosti R11 A, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX ali enakovredno. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, v ceni zajeti vse ALU zaokrožnice velikosti min. 15 mm na stikih s stensko keramiko, obračun po m2; Polaganje po shemi! (komplet kuhinja s skladiščem, hladilnico, servisnimi prostori in pisarno vodje ter pralnica v kleti) | m2 | 441.1 |  | 0
VI. | 4 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 60x60cm, razred drsnosti R10 A, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX ali enakovredno. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, v ceni zajeti vse ALU zaokrožnice velikosti min. 15 mm na stikih s stensko keramiko, obračun po m2; Polaganje po shemi! (kopalnice v sobah in negovalne kopalnice) | m2 | 617.5 |  | 0
VI. | 5 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič v tuših, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 10x10cm, razred drsnosti R11 A, obdelava površine mat, primerne za tuš (kopalnice), enak tip ploščice kot talne v kopalnici, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX ali enakovredno. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, v ceni zajeti vse ALU zaokrožnice velikosti min. 15 mm na stikih s stensko keramiko, obračun po m2; Polaganje po shemi! (kopalnice v sobah in negovalne kopalnice) | m2 | 160 |  | 0
VI. | 6 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm, razred drsnosti R10 A, obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX ali enakovredno. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, v ceni zajeti vse ALU zaokrožnice velikosti min. 15 mm na stikih s stensko keramiko, obračun po m2; Polaganje po shemi! (garderobe, wcji zaposleni, wcji invalidi, umazano/čisto perilo,servisni prostori v kleti in tehnični prostori) | m2 | 779.7 |  | 0
VI. | 7 | Dobava in polaganje velikoformatnih granitogres plošč deb. 20 mm na balkone, lože in teraso: Plošče 1. kvalitete, cenovni razred do 30 €/m2, velikosti 60x60, razred drsnosti R10, tip kot npr. FMG Maxfine ali enakovredno. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago. Dobava in izvedba podkonstrukcije - višinsko nastavljiva kot npr: Buzon podstavki PB 02 (60-90 mm) s korektorjem nagiba BC-PH5, gumico E 20 debeline 2 mm in distančnikom TABS 3 mm ali enakovredno, obračun po m2; Polaganje po shemi! | m2 | 664.6 |  | 0
VI. | 8 | Nabava, dobava in polaganje stenskih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 60x30cm (polaganje do višine vrat), obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX ali enakovredno. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, v ceni zajeti vse zaključne letvice, obračun po m2; Polaganje po shemi! (kopalnice v sobah in negovalne kopalnice) | m2 | 2379.2 |  | 0
VI. | 9 | Nabava, dobava in polaganje stenskih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm (polaganje do višine vrat), obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX ali enakovredno. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, v ceni zajeti vse zaključne letvice, obračun po m2; Polaganje po shemi! (wcji zaposleni, wcji invalidi, servisni prostori v kleti) | m2 | 606.9 |  | 0
VI. | 10 | Nabava, dobava in polaganje stenskih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm (polaganje do stropa), obdelava površine mat, tip kot npr. Casalgrande Padana seria Granito 1 evo, barva po izboru projektanta. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX ali enakovredno. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, v ceni zajeti vse zaključne letvice, obračun po m2; Polaganje po shemi! (komplet kuhinja s skladiščem in servisnimi prostori) | m2 | 436.2 |  | 0
VI. | 11 | Nabava, dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz višine 10cm iz enakega materiala kot talna keramika. Polaganje na predhodno pravljeno podlago v lepilo KERAFLEX ali enakovredno. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta;
| * | stopničasta | m | 135.2 |  | 0
| * | ravna | m | 1106.4 |  | 0
VI. | 12 | Dobava in vgradnja tipskih nerjavečih kovinskih profilov na stikih različnih tlakov, obračun po m1; | m | 373.3 |  | 0
|  |  |  | VI. Keramičarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Obloge tal
Opombe:
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Barva, tip, velikost in način polaganja po izboru projektanta.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec oblog tal mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti grad. vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno polaganje. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne.
| * | Izvajalec oblog tal s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec oblog tal odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
| * | Izvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zaključki. Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev.
| * | Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseže čvrsta in trajna veza. Ne sme škodljivo vplivati na podlogo, na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri mora biti navedeno da je lepilo primerno in preizkušeno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je strogo upoštevati navidila za uporabo, zaradi predpisanih zaščitnih mer pred požarom.
| * | Podloga na katero se pod polaga ne sme vsebovati več vlage kot je predpisana za posamezno vrsto poda.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse zaključne letve
| * | vse obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | kontrola in čiščenje podlag
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VII. | Obloge tal
VII. | 1 | Dobava in montaža enomer talne obloge kot npr. Upofloor ZERO ali enakovredno, sestavljena iz 60 % naravnih mineralov in 40 % termo plastičnih polimerov, v rolah širine 145 cm, deb 2 mm,talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: • primerna za visoko obremenjene prostore, • odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvišja), • ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov, nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov • obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična odpornost na praske kemikalije in kisline ….) • enostavna za vzdrževanje • odporna na cigaretne ogorke po EN 1399, • ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 • protizdrstnost po EN 13893, • elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen, • antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj bakterij) • odporna na koleščke stolov po EN 425 in • točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm • dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) • primerna za talno gretje • certifikati Blue Angel – Modri Angel), ki dokazuje da talna obloga ne vsebuje škodljivih in strupenih snovi • ne škoduje okolju (možno uničenje s sežigom) • je 100 % razgradljiva
|  | Montaža talne obloge zajema mehansko pripravo podlage. Izvedba sidrnih kanalov na vseh prekinitvah tlaka. Izvedba parne zapore do vlage 4% po CM metodi, pred premaz za nevpojne podlage, nanos izravnalne mase do 3 mm, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor, dobava in montaža trikotne podložne zaokrožnice 25/25 mm preko katere se položi na steno material višine 10 cm dobava brez protiprašnega roba ter vroče varjenje spojev (vrhnji rob zaokrožnice zaključi slikopleskar z akrilnim kitom), komplet z vsem potrebnim materialom in delom, obračun po m2; | m2 | 2900.7 |  | 0
VII. | 2 | Šivanje vseh delovnih stikov estriha in učvrščevanje pok s šivanjem, prečno in vzdolžno zarezovanje, vstavljanje kovinskih moznikov in zalivanje z epoksidno smolo, obračun po tekočem metru delavnega stika; | m | 500 |  | 0
VII. | 3 | Dobava in montaža gumiranega EPDM tlaka za fitness, plošče po izboru projektanta, gumi plošče položene na tla brez lepljenja, dimenzija plošč: 100 x 100 x 1,5 cm, barva po izboru projektanta, komplet z vsem potrebnim delom in materialom, obračun po m2; | m2 | 28.9 |  | 0
VII. | 4 | Izdelava polyuretanskega samorazlivnega tlaka; tlak po sistemu brezšivnih visoko elastičnih talnih oblog z dušenjem udarnega zvoka min 28dB, klasa B fl s1, skladen z zahtevami AgBB, DIBt certifikat (kot npr. Sika Comfortfloor sistem ali enakovredno); PU nosilni sloj v debelini 3,0mm v barvi po izbiri projektanta z zaščitnim brezbarvnim mat finalnim slojem za lažje vzdrževanje. PU nosilini sloj je nanešen v več slojih vse izvedeno skladno z navodili proizvajalca. - deb. 0,3 cm, kompet s predhodno pripravo podlage z brušenjem, nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox SHP, izravnava podlage s cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM ali enakovredno povprečne debeline 4,0mm oziroma po novodilu proizvajalca finalih tlakov, komplet z vsem potrebnim materialom in delom vse komplet po navodilu proizvajalca, obračun po m2; | m2 | 3379.4 |  | 0
|  |  |  | VII. Obloge tal - SKUPAJ: |  | 0

## Slikopleskarska dela
Opombe:
| * | Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela. Barva se mora dobro sprijemati s podlago površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
| * | Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri projektanta.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec slikopleskarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
| * | Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del.
| * | Vse slikane površine morajo biti enakomerno pobarvane, brez temnih ali svetlih lis, madežev in podobnih pomanjkljivosti.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vsa potrebna čiščenja podlog
| * | vsa potrebna izravnava in priprava sten in stropov za slikanje
| * | vsi osnovni in končni premazi z vsemi medfazami
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VIII. | Slikopleskarska dela
VIII. | 1 | Izdelava premaza betona dvigalnih jaškov s protiprašnim premazom na epoksidni osnovi, kompet z vsemi potrebnimi deli; | m2 | 694.6 |  | 0
VIII. | 2 | Slikanje sten na betonske in zidane površine, 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin s pralno mat lateks barvo v niansah po izboru projektanta (do stropa). Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 3865.5 |  | 0
VIII. | 3 | Slikanje sten na mavčnokartonske površine, 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin s pralno mat lateks barvo v niansah po izboru projektanta (do stropa). Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 2724.5 |  | 0
VIII. | 4 | Slikanje sten na betonske in zidane površine, 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 7495.5 |  | 0
VIII. | 5 | Slikanje sten na mavčnokartonske površine, 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 6136 |  | 0
VIII. | 6 | Slikanje sten na že beljeno podlago (obstoječe zaklonišče), impregnacija in 2x oplesk površin z zidno disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta, komplet s predpriravo površine (struganje slabe barve) in 2x kitanje lokalnih poškodb z disperzijskim kitom, obračun po m2; | m2 | 361 |  | 0
VIII. | 7 | Slikanje stropov na že beljeno podlago (obstoječe zaklonišče), impregnacija in 2x oplesk površin z zidno disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta, komplet s predpriravo površine (struganje slabe barve) in 2x kitanje lokalnih poškodb z disperzijskim kitom, obračun po m2; | m2 | 159.7 |  | 0
VIII. | 8 | Slikanje stropov na betonske površine (stopniščne rame in stropovi) 2 x glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 1162 |  | 0
VIII. | 9 | Slikanje stropov na mavčnokartonske površine, 2 x glajenje stropov z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2; | m2 | 4227.2 |  | 0
VIII. | 10 | Slikanje stropa pralnice in sušilnice iz kombi plošč, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta, obračun po m2; | m2 | 112.9 |  | 0
VIII. | 11 | Izdelava tankoslojne talne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm, obračun po m1; (parkirišče v kletni etaži) | m | 61 |  | 0
VIII. | 12 | Izdelava tankoslojne talne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm, obračun po m1; (parkirišče v kletni etaži) | m | 9.2 |  | 0
|  |  |  | VIII. Slikopleskarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Rekapitulacija zunanja ureditev
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
REKAPITULACIJA
I. | Zunanja ureditev |  | 0
II. | Meteorna kanalizacija |  | 0
III. | Fekalna kanalizacija |  | 0
IV. | Vodovod |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV | SKUPAJ: | 0
OPOMBE K POPISU DEL
1 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
2 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
3 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
4 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
5 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
6 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

## Zunanja ureditev
Zunanja ureditev
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
I. | 1 | Zakoličba mejnih točk - določitev in preverjanje položajev, višin in smeri - zunanja ureditev | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago, debelina do 10 cm | m1 | 8 |  | 0
I. | 4 | Rezkanje in odvoz asfaltne plasti v debelini do 10 cm | m2 | 53 |  | 0
I. | 5 | Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti z odvozom v debelini do 10 cm | m2 | 1273 |  | 0
I. | 6 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona z odvozom na deponijo (vključno z rušenjem, nakladanjem in prevozom odreza na stalno deponijo ) | m1 | 778 |  | 0
I. | 7 | Odstranitev, čiščenje in začasno deponiranje granitnih kock ter ponovna vgradnja. | m2 | 13 |  | 0
I. | 8 | Odstranitev obstoječih cvetličnih škarpnikov, vključno z odvozom na deponijo (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
I. | 9 | Odstranitev obstoječih betonskih korit, vključno z odvozom na deponijo (ocenjeno) | kos | 30 |  | 0
I. | 10 | Demontaža obstoječe urebne opreme (smetnjaki in klopi) z odvozom na začasno deponijo (ocenjeno) | kos | 16 |  | 0
I. | 11 | Odstranitev obstoječega vodnjaka vključno z odvozom na deponijo | kos | 1 |  | 0
I. | 12 | Rušenje manjših obstoječih betonskih ter armirano betonskih objektov in utrditev (manjši zidovi, stopnice,betonske ovire in podobno) komplet z nakladanjem in odvozom v deponijo gradbenih odpadkov (ocenjeno) | m3 | 92 |  | 0
I. | 13 | Demontaža prometnega znaka in stebriča z deponiranjem na gradbišču | kos | 3 |  | 0
| 14 | Odstranitev obstoječe talne signalizacije (rezkanjem) | m2 | 77 |  | 0
1 | 15 | Odstranitev obstoječih zabojnikov za smeti in deponiranje na začano deponijo. | kpl | 1 |  | 0
I. | 17 | Odstranitev žive meje vključno z odvozom na deponijo. | m1 | 122 |  | 0
I. | 18 | Rezkanje in odvoz asfaltne plasti v debelini do 10 cm | m2 | 68 |  | 0
I. | 19 | Odstranitev ostalih gradbenih odpadkov, vključno z nakladanjem in prevozom odreza na stalno deponijo (ocenjeno) | m3 | 1 |  | 0
|  | I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni površinski odkop humusa v sloju debeline 15 cm, z direktnim nakladanjem na kamione in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo vgradnjo. Obračun po m3 v raščenem stanju. Deponijo zagotovi izvajalec. | m3 | 42 |  | 0
II. | 2 | Široki strojni izkop z odrivom in nakladanjem izkopanega materiala na kamione in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejše nasipanje, v zemljini III. ktg in IV. ktg. Obračun po m3 v raščenem stanju. Deponijo zagotovi izvajalec.
|  | III. Ktg (85%) | m3 | 2628 |  | 0
|  | IV.-V. Ktg (15%) | m3 | 464 |  | 0
II. | 3 | Vgraditev zasipa iz zemljine III. ktg iz izkopanega materiala (Vključno z nakladanjem, dovozom in vgrajevanjem. Dovoz iz lokalne deponije za kasnejšo vgradnjo.) | m3 | 363 |  | 0
II. | 4 | Utrditev planuma temeljnih tal | m2 | 2781 |  | 0
II. | 5 | Izdelava kamnite grede iz kamnitih zrn (0/63 mm) v debelini 40 cm | m3 | 1157 |  | 0
II. | 6 | Humusiranje v debelini najmanj 15 cm in zatravitev s travnim semenom (Vključno z nakladanjem, dovozom in vgrajevanjem. Dovoz iz lokalne deponije za kasnejšo vgradnjo.) | m3 | 195 |  | 0
II. | 7 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije (Nakladanje zajeto v postavki izkopa. Volumen je podan kot volumen materiala pred izkopom.) | m3 | 2866 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA
III. | 1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 20 cm (tlakovci-nepovozne površine) | m3 | 87 |  | 0
III. | 2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 25 cm (asfaltne površine, tlakovci-povozne površine) | m3 | 111 |  | 0
III. | 3 | Izdelava podložne plasti iz peska 0/4 mm, debeline 5 cm (pod tlakovanimi površinami) | m3 | 22 |  | 0
III. | 4 | Dobava in vgradnja podložne plasti za tlakovce, podložna plast iz betona C20/25. (povozna površina) | m3 | 34 |  | 0
III. | 5 | Dobava in izdelava zaščitnega obsipa ob fasadi objekta iz belih prodnikov (25-40 mm) v debelini plasti 10 cm | m3 | 8 |  | 0
III. | 6 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 16 base B70/100, A4 v debelini 6 cm | m2 | 1774 |  | 0
III. | 7 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 3 cm | m2 | 1824 |  | 0
III. | 8 | Dobava in vgraditev predfabriciranih poglobljenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 250 |  | 0
III. | 9 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 380 |  | 0
III. | 10 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m3 | 31 |  | 0
III. | 11 | Dobava in polaganje tlakovcev debeline 8 cm na podložno plast . *tlakovci po izbiri projektanta | m2 | 702 |  | 0
III. | 12 | Prilagoditev višine obstoječega jaška/pokrova (50-150cm), krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 60/60 cm; komplet vsa potrebna gradbena in montažna dela ter materiali | kos | 3 |  | 0
III. | 13 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 0.5 m. | m1 | 27 |  | 0
III. | 14 | Izdelava peskolova iz armiranega poliestra - krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C 16/20, AB vencem C 25/30, LTŽ konkavno rešetko 400x400 mm, nosilnosti C 250 kN v skladu s SIST EN 124-2-2015 | kos | 1 |  | 0
III. | 15 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2posipa z kroglicami stekla, deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov , širina črte 50 cm (prehod za pešce, prehod za kolesarje,STOP črta) | m2 | 71 |  | 0
III. | 15 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s kroglicami stekla, deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov (prehod za kolesarje) | m2 | 35 |  | 0
III. | 17 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm | m1 | 206 |  | 0
III. | 18 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm + napis "intervencijska površina" | kos | 3 |  | 0
III. | 19 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm (PM invalidi) | m1 | 23 |  | 0
III. | 20 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 20 cm (piktogram invalidi, zaporna ploskev) | m2 | 10 |  | 0
III. | 21 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, površina označbe do 0,5m2 (puščice za kolesarje, piktogram kolesa...) | m2 | 4 |  | 0
III. | 22 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m1 | 19 |  | 0
III. | 21 | Ponovna postavitev obstoječe urbane opreme (klopi, smetnjaki) | kos | 16 |  | 0
|  | III. GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | OPREMA IN ZASADITEV
IV. | 1 | Ponovna montaža obstoječe vertikalne signalizacije iz deponije vključno z izdelavo temelja, komplet z ustreznim pritrditvenim materialom | kos | 2 |  | 0
IV. | 2 | Dobava in vgradnja prometnih znakov, vključno z pritrditvijo prometnega znaka. Stebriček iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3000 mm,, koeficient retrorefleksije RA2. (2102;2441;2438) | kos | 4 |  | 0
IV. | 3 | Dobava in namestitev smetnjakov-1100 litrov. | kos | 4 |  | 0
IV. | 4 | Prestavitev obstoječe stiskalnice. | kos | 1 |  | 0
IV. | 5 | Nabava in dovoz parkovnih dreves Carpinus betulus 'Frans Fontaine', obseg debla 18/20 cm, sadika s koreninsko grudo, 3x presajena | kos | 4 |  | 0
IV. | 6 | Nabava in dovoz parkovnih dreves Betula papyrifera (papirna breza), obseg debla 18/20 cm, sadika s koreninsko grudo, 3x presajena | kos | 1 |  | 0
IV. | 7 | Nabava in dovoz parkovnih dreves Tilia cordata 'Rancho', obseg debla 18/20 cm, sadika s koreninsko grudo, 3x presajena | kos | 3 |  | 0
IV. | 8 | Nabava in dovoz vzpenjalk Euonymus fortunei var. radicans, višina sadike 30-40 cm, sadika v loncu | kos | 3 |  | 0
IV. | 9 | Nabava in dovoz vzpenjalk Euonymus fortunei var. radicans, višina sadike 30-40 cm, sadika v loncu | kos | 3 |  | 0
IV. | 10 | Nabava in dovoz vzpenjalk Partehnocissus quinquefolia, sadika v loncu | kos | 2 |  | 0
IV. | 11 | Nabava in dovoz vzpenjalk Clematis montana 'Rubens', višina sadike 60-80 cm, sadika v loncu | kos | 21 |  | 0
IV. | 12 | Nabava in dovoz visečih rastlin Stephanandra incisa 'Crispa' , višina sadike 40-60 cm, sadika v loncu | kos | 5 |  | 0
IV. | 13 | Nabava humozne zemlje za sajenje dreves in grmovnic in izboljšavo zemlje zelenjavnega in zeliščnega vrta ter gred za zasaditev okrasnih trav na terasi | m3 | 5 |  | 0
IV. | 14 | Nabava opornih kolov za sidranje dreves Ф min 5 cm, višine 350 cm skupaj s PVC fleksibilnim trakom za privezovanje | kos | 24 |  | 0
IV. | 15 | Sajenje parkovnih dreves; izkop jame velikosti 100 cm x 100 cm x 80 cm oz. v velikosti 1,5 x velikost koreninske grude na predhodno urejen, izravnan teren, odvoz mrtvice, sajenje z dodatkom humozne zemlje in založnega gnojila, nabava, postavitev in vez k trem zaščitnim opornim kolom Ф 6 cm, višine 350 cm), ureditev zalivalne kotanje, zalivanje, 2-letno vzdrževanje | kos | 8 |  | 0
IV. | 16 | Sajenje vzepnjalk in visečih rastlin; izkop jame velikosti najmanj 1,5 x večje od premera koreninskega spleta ali koreninske grude na predhodno urejen, izravnan teren, odvoz mrtvice, sajenje z dodatkom humozne zemlje in založnega gnojila, zalivanje, 2-letno vzdrževanje | kos | 34 |  | 0
|  | IV. OPREMA IN ZASADITEV - SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba:v ceni upoštevati mineralno gnojilo za založno gnojenje drevja, vzpenjalk in visečih rastiln
I. Zunanja ureditev SKUPAJ | [5 empty] | 0

## MK
Meteorna kanalizacija
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Odstranitev asfaltnih plasti in asfaltiranje obstoječe poti zajete v popisu ZU.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
I. | 1 | Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 37 |  | 0
|  | I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni površinski odkop humusa v sloju debeline do 20 cm, z direktnim nakladanjem na kamione in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo vgradnjo. Obračun po m3 v raščenem stanju. Deponijo zagotovi izvajalec. | m3 | 7 |  | 0
II. | 2 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. Ktg, globine do 2 m
|  | III. Ktg (85%) | m3 | 1422 |  | 0
|  | IV.-V. Ktg (15%) | m3 | 214 |  | 0
II. | 3 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. -V. ktg globine 2 do 4 m
|  | III. Ktg (85%) | m3 | 214 |  | 0
|  | IV.-V. Ktg (15%) | m3 | 8 |  | 0
II. | 4 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 4 |  | 0
II. | 5 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm | m2 | 142 |  | 0
II. | 6 | Dobava in vgrajevanje peščenega zasipa (8 - 16 mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 437 |  | 0
II. | 7 | Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 779 |  | 0
II. | 8 | Humusiranje v debelini do 20 cm in zatravitev s travnim semenom (nasip, razprostiranje, ravnanje) | m3 | 7 |  | 0
II. | 9 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 536 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Ponovna izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 20-25 cm (material od izkopa) | m3 | 132 |  | 0
III. | 2 | Ponovno vgrajevanje kamnite grede iz kamnitih zrn (0/63 mm) v debelini plasti 35-40 cm (material od izkopa) | m3 | 245 |  | 0
III. | 3 | Izdelava peskolova iz armiranega poliestra - krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C 16/20, AB vencem C 25/30, LTŽ konkavno rešetko 400x400 mm, nosilnosti C 250 kN v skladu s SIST EN 124-2-2015 | kos | 21 |  | 0
III. | 4 | Izdelava PE jaška , krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,5 m | kos | 15 |  | 0
III. | 5 | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine nad 1,5 m | kos | 9 |  | 0
III. | 6 | Izdelava PE jaška , krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine nad 1.8m | kos | 4 |  | 0
III. | 7 | Izdelava jaška iz umetnih mas, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine nad 1,5m - po detajlu (dušilka) | kos | 1 |  | 0
III. | 8 | Izdelava prepadnega jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine nad 1,8 m | kos | 6 |  | 0
III. | 9 | Dobava in vgradnja koalescentnega lovileca olj z obvodnico s pretočno sposobnostjo 30/3 l/s, izdelan v skladu s standardoma EN 858-1 in EN 858-2, ohišje izdelano iz polietilena, višine 2,3 m, z eno revizijsko odprtino DN 625, s skupnim volumnom 1.000 l od tega znaša volumen usedalnika 300 l. (Kot na primer: Aplast tip AQUAoil 30-3,0 S1P BP (10%) SMALL ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
III. | 10 | Dobava in vgradnja koalescentnega lovileca olj z obvodnico s pretočno sposobnostjo 30/3 l/s, izdelan v skladu s standardoma EN 858-1 in EN 858-2, ohišje izdelano iz polietilena po tehnologiji rotacijskega litja, višine 2,5 m, z eno revizijsko odprtino DN 625, s skupnim volumnom 1.200 l od tega znaša volumen usedalnika 600 l. (Kot na primer: Aplast tip AQUAoil 30-3,0 S1P BP (10%) MEDIUM ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
III. | 11 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika, kanaleta iz betona armiranega z vlakni, za obremenitveni razred A 15 – F 900 po EN 1433, CE skladno, s pocinkanim okvirjem višine 20 mm in brezvijačnim sistemom pritrjevanja rešetk SIDE-LOCK, 8-točkovno fiksiranje rešetke, z nasedom za varnostne bradavice rešetke proti vzdolžnemu zdrsu , stena kanala je debeline 30 mm, presek odvodnjavanja 143 cm2, razred gorljivosti A1 (negorljiv), s tesnilno fugo na čelni steni, D/Š/V 1000x160x214 mm. Litoželezna rešetka, SIDE LOCK hitropritrdilni sistem rešetke, raz.obr. D 400, dolžina 0,5 m, širina 151 mm, višina 20 mm, rega 100*14 mm, s KTL zaščito proti oksidaciji. kot npr. HAURATON FASERFIC KS100-tip 010 ali podobno. Linijski požiralnik 1, 2, 3 in 4 | m1 | 19 |  | 0
III. | 12 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz umetne mase PE-PP, presek odvodnjavanja 92 cm2, z GUGI mrežasto rešetko 15/25 mm iz umetne mase PA-GF, razred obremenitve B125, vtočni presek 444 cm2/m, EN1433, D/Š/V 1000/160/150 mm kot npr. HAURATON FASERFIC KS100-tip 01 ali podobno. Linijski požiralnik 5 | m1 | 5 |  | 0
III. | 13 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 250 KN in napisom KANALIZACIJA | kos | 18 |  | 0
III. | 14 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 400 KN in napisom KANALIZACIJA | kos | 19 |  | 0
III. | 15 | Izvedba vodotesne navezave novozgrajene kanalizacije preseka 300 mm na obstoječi jašek, komplet vsa dela in materiali | kos | 1 |  | 0
Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena in prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s protikorozijsko zaščito – bitumen. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124-2.
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA
IV. | 1 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz centrifugiranih poliestrskih cevi (PVC) d 250 mm, SN 4; navezava na jašek, komplet vsa dela in materiali | m1 | 125 |  | 0
IV. | 2 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz centrifugiranih poliestrskih cevi (PVC) d 250 mm, SN 8; navezava na jašek, komplet vsa dela in materiali | m1 | 270 |  | 0
IV. | 3 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz centrifugiranih poliestrskih cevi (PVC) d 250mm, SN 8; navezava na jašek, komplet vsa dela in materiali | m1 | 17 |  | 0
IV. | 4 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz centrifugiranih poliestrskih cevi (PVC) d 800mm, SN 8; navezava na jašek, komplet vsa dela in materiali | m1 | 14 |  | 0
IV. | 5 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz gladkih PVC cevi d 200mm; SN8; komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, materiali ter navezave na jašek | m1 | 219 |  | 0
IV. | 6 | Preizkus vodotesnosti omrežja | m1 | 426 |  | 0
IV. | 7 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | m1 | 426 |  | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | II. Meteorna kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0

## FK
Fekalna kanalizacija
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Odstranitev asfaltnih plasti in asfaltiranje obstoječe poti zajete v popisu ZU.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
I. | 1 | Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 10 |  | 0
I. | 3 | Odstranitev jaškov (vključno z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo ) - ocenjeno | kos | 30 |  | 0
I. | 4 | Odstranitev kanalizacijskih cevi in jaškov (vključno z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo) - ocenjeno | m1 | 317 |  | 0
|  | I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. Ktg, globine do 2 m
|  | III. Ktg (85%) | m3 | 797 |  | 0
|  | IV.-V. Ktg (15%) | m3 | 137 |  | 0
II. | 2 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. ktg globine 2 do 4 m
|  | III. Ktg (85%) | m3 | 129 |  | 0
|  | IV.-V. Ktg (15%) | m3 | 23 |  | 0
II. | 3 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 22 |  | 0
II. | 4 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm | m2 | 108 |  | 0
II. | 5 | Dobava in vgrajevanje peščenega zasipa (8 - 16 mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 153 |  | 0
II. | 6 | Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 779 |  | 0
II. | 7 | Humusiranje v debelini do 20 cm in zatravitev s travnim semenom (nasip, razprostiranje, ravnanje) | m3 | 1 |  | 0
II. | 8 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 183 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Ponovna izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 20-25 cm (material od izkopa) | m3 | 51 |  | 0
III. | 2 | Ponovno vgrajevanje kamnite grede iz kamnitih zrn (0/63 mm) v debelini plasti 35-40 cm (material od izkopa) | m3 | 95 |  | 0
III. | 3 | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,5 m | kos | 1 |  | 0
III. | 4 | Izdelava PE jaška , krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine nad 1,5 m | kos | 2 |  | 0
III. | 5 | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine nad 1.8m | kos | 6 |  | 0
III. | 6 | Izdelava prepadnega PE jaška 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine nad 1,8 m | kos | 2 |  | 0
III. | 7 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 250 KN in napisom KANALIZACIJA | kos | 4 |  | 0
III. | 8 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 400 KN in napisom KANALIZACIJA | kos | 7 |  | 0
III. | 10 | Izvedba vodotesne navezave novozgrajene kanalizacije preseka 250 mm na obstoječi jašek, komplet vsa dela in materiali | kos | 2 |  | 0
Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena in prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s protikorozijsko zaščito – bitumen. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124-2.
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA
IV. | 1 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz centrifugiranih poliestrskih cevi (PVC) d 315 mm, SN 8; navezava na jašek, komplet vsa dela in materiali | m1 | 176 |  | 0
IV. | 2 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz gladkih PVC cevi d 200mm; SN8; komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, materiali ter navezave na jašek | m1 | 20 |  | 0
IV. | 3 | Preizkus vodotesnosti omrežja | m1 | 176 |  | 0
IV. | 4 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | m1 | 176 |  | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | III. Fekalna kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0

## VO
Vodovod
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Odstranitev asfaltnih plasti in asfaltiranje obstoječe poti zajete v popisu ZU.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
I. | 1 | Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 7 |  | 0
I. | 3 | Odstranitev kanalizacijskih cevi in jaškov (vključno z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo) - ocenjeno | m1 | 38 |  | 0
|  | I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV. Ktg, globine do 2 m
|  | III. Ktg (85%) | m3 | 343 |  | 0
|  | IV. -V.Ktg (15%) | m3 | 61 |  | 0
II. | 2 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. in IV.-V. ktg globine 2 do 4 m
|  | III. Ktg (85%) | m3 | 8 |  | 0
|  | IV.-V. Ktg (15%) | m3 | 1 |  | 0
II. | 3 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 4 |  | 0
II. | 4 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm | m2 | 75 |  | 0
II. | 5 | Dobava in vgrajevanje peščenega zasipa (8 - 16 mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 62 |  | 0
II. | 6 | Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 329 |  | 0
II. | 7 | Humusiranje v debelini do 20 cm in zatravitev s travnim semenom (nasip, razprostiranje, ravnanje) | m3 | 25 |  | 0
II. | 8 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 67 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Ponovna izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 20-25 cm (material od izkopa) | m3 | 7 |  | 0
III. | 2 | Ponovno vgrajevanje kamnite grede iz kamnitih zrn (0/63 mm) v debelini plasti 35-40 cm (material od izkopa) | m3 | 13 |  | 0
III. | 3 | Izdelava vodotesnega vodovodnega jaška, notranjih dimenzij 2,0/1,0 m ter svetle višine 1,70 m, komplet s poglobitvijo v talni plošči (stene in plošči C30/37; XC4, XD3, XS1, XF4, PV-II, debeline 20 cm, podložni beton C16/20 10 cm, armaturno železo in mreže B St500B (postavki III.2 in III.3), vgradnjo izvlečne vstopne lestve iz nerjavečega jekla ter 1x litoželeznega pokrova 600/600 mm komplet z okvirjem, z nosilnostjo B125 kN (vodotesni, zaklep, napis VODOVOD). Termoizolacija iz ekstrudiranega polistirena v debelini 15cm. Vsi stiki in preboji tesnjeni s tesnilnimi trakovi (SikaSwell P ali enakovredno). | kos | 1 |  | 0
III. | 4 | Dobava, krivljenje in polaganje rebraste armature B St 500B, obračun po kg - VODOMERNI JAŠEK | kg | 264 |  | 0
armatura do fi 12 mm
III. | 5 | Dobava in polaganje srednje komplicirane armature iz armaturnih mrež B St 500B, obračun po kg - VODOMERNI JAŠEK | kg | 537 |  | 0
III. | 6 | Dobava in vgraditev cemntnega betona C16/20 v prerez do 0.15 m3/m2-m1 * obbetoniranje vodovodnih armatur, lokov, odcepov - poraba do 0.05 m3/kos | kos | 11 |  | 0
Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena in prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s protikorozijsko zaščito – bitumen. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124-2.
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA
IV. | 1 | Dobava in montaža polietilenskih cevi PE 80, PN 12,5 bar v skladu z ISO 4427, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. - d 90 | m1 | 1 |  | 0
IV. | 2 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, C40), sidrni neivlečljivi spoj, komplet s spojnim in tesnilnim materialom za sanitarno pitno vodo. DN=100mm | m1 | 125 |  | 0
IV. | 3 | Dobava in montaža polietilenskih cevi PE 80, PN 12,5 bar v skladu z ISO 4427, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. - d 250- ZAŠČITNA CEV | m1 | 15 |  | 0
IV. | 4 | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka | m1 | 125 |  | 0
IV. | 5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo. NL 80-100; PN16
|  | - MMK 100 - 90°, VRS spoj | kos | 2 |  | 0
|  | - MMK 100 - 11.25°,VRS spoj | kos | 1 |  | 0
|  | - FF 50/250 | kos | 1 |  | 0
|  | - FF 80/1000 | kos | 1 |  | 0
|  | - FF 100/500 | kos | 1 |  | 0
|  | - FF 100/250 | kos | 1 |  | 0
|  | - EU 100,VRS spoj | kos | 2 |  | 0
|  | - FFR 100/80 | kos | 2 |  | 0
|  | - FFR 80/50 | kos | 2 |  | 0
|  | - FFK 100-90° | kos | 1 |  | 0
|  | - FFK 80-90° | kos | 1 |  | 0
|  | - MMA 100/80, VRS spoj | kos | 2 |  | 0
|  | - N 100 | kos | 1 |  | 0
IV. | 6 | Dobava in montaža zobate spojke za alkaten cev, z vijačnim in tesnilnim materialom: DN80(d90) | kos | 3 |  | 0
IV. | 7 | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. - EV zasun DN 100 (tip23), komplet | kos | 1 |  | 0
IV. | 8 | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. - EV zasun DN 80 (tip23), komplet | kos | 3 |  | 0
IV. | 9 | Dobava in montaža montažno demontažnega kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim"O" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531. DN 80 | kos | 1 |  | 0
IV. | 10 | Dobava in montaža montažno demontažnega kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim"O" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531. DN 100 | kos | 1 |  | 0
IV. | 11 | Dobava in montaža kombiniranega vodomera DN50/20 z vgrajenim nepovratnim ventilom, komplet z impulznim dajalnikom | kos | 1 |  | 0
IV. | 12 | Dobava in montaža lovilca nesnage DN80, z vijačnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
IV. | 13 | Dobava in montaža nadzemnega požarnega hidranta. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3222. - NPH DN 80; RD1000 | kos | 1 |  | 0
IV. | 14 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda skladno s standardi in zahtevami upravljalca vodovoda. | m1 | 125 |  | 0
IV. | 15 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. | m1 | 125 |  | 0
IV. | 16 | Izvedba prevezave obstoječega vodovoda na novo zgrajeni vodovod pod nadzorom upravljalca. | kos | 2 |  | 0
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | IV. Vodovod SKUPAJ |  |  |  | 0

## Rekapitulacija NN priključek
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
REKAPITULACIJA
E1. | GRADBENA DELA |  | 0
E2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
| NN PRIKLJUČEK | SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
3 | V posameznih postavkah popisa so v cenah materiala zajeti, dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, ožičenje, z drobnim in veznim in pritrdilnim materialom, drobni material, nastavitve, šolanje uporabnika, usklajevanje z upravljalcem ter pregled el. instalacij z meritvami, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

## 1. Gradbena dela
E1. |  | GRADBENA DELA
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
GRADBENA DELA
Prestavitev obstoječega NN omrežja
I. | 1 | Izdelava kabelskih jaškov 1,5m x 1,5m, globine 1,6m z dvojnim LTŽ pokrovom (2x60x60cm) 400 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA skupaj z izvedbo uvodnic: | kpl | 1 |  | 0
|  | - strojni izkop jame dimenzij 2,9 x 2,9 x 2,4 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg. (20,2 m3/kos) | m3 | 20.2 |  | 0
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 11,5 m3/kos) | m3 | 11.5 |  | 0
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 8.7 |  | 0
I. | 2 | izdelavo kabelske kanalizacije v terenu III. do IV. ktg., zasip z utrjevanjem ter odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije
|  | - strojni izkop jame dimenzij 0,4 x 0,8 x 40 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 15.6 |  | 0
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih | m3 | 11 |  | 0
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 4.6 |  | 0
|  | - izdelava podlage za polaganje kabla s peskom granulacije 4mm v debelini 10cm z zasutjem položenega kabla ter nadkritje 10cm, skladno s prerezom kableske kanalizacije | m3 | 4 |  | 0
I. | 4 | Rdeča Stigmaflex cev f160 mm skupaj z polaganjem, original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 20 |  | 0
I. | 5 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 43 |  | 0
I. | 6 | Dobava Fe-ZN traku 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 43 |  | 0
I. | 7 | Izvedba tesnenja prehoda napajalnega voda 9x300mm2 z nabrekajočo montažno gumijasto manšeto kot na primer Hauff technik ali enakovredno. Manšeta more omogočati demontažo in ponovno montažo | kpl | 1 |  | 0
|  | GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E1.GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2.Elektromontažna dela
E2. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
cena naj zajema komplet vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material in Nadzor s strani distribucijskega elektro podjetja
Vsa oprema z izjemo merilne garniture je vgrajena v TP.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Prestavitev obstoječega NN omrežja
I. | 1 | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (2 x 150 mm2 ), montaža kabelskih čevljev Al-Cu. | kos | 4 |  | 0
I. | 2 | Kabelske spojke, samoskrčne do 1kV, garnitura za 4x150-300mm, kot npr. RAYCHEM | kpl | 4 |  | 0
I. | 3 | Dobava in montaža enodelne PVC prostostoječe omarice (R.O), skupaj s podstavkom, kot npr Elsta Mosdorfer F5 1080/320 (višina 1080 mm, širina 785 mm, globina 320 mm), tritočkovno zapiranje, ključavnica. | kpl | 2 |  | 0
Posnetek obeh omaric
I. | 4 | Odklop, demontaža obstoječih bakrenih zbiralk komplet s stikali, 4x vertikalnimi in 1x horizontalnim podnožij ter varovalčnimi vložki. | kpl | 1 |  | 0
I. | 4 | Povečanje priklučne moči iz 200kW na 936kW za odjem na SN strani (cena skladno s cenikom SODO za leto 2022)
|  | -ocena povečave | kW | 736 |  | 0
|  | I. ELEKTROMONTAŽNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E2.ELEKTROMONTAŽNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija električne inšta
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
REKAPITULACIJA
E1. | RAZSVETLJAVA |  | 0
E2. | VODOVNI MATERIAL |  | 0
E3. | RAZDELILNIKI |  | 0
E4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE-PASIVA |  | 0
E5. | UNIVERZALNO OŽIČENJE-AKTIVA |  | 0
E6. | MULTIMEDIJA |  | 0
E7. | SESTRSKI KLICNI SISTEM |  | 0
E8. | AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA |  | 0
E9. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  | 0
E10. | DOMOFON |  | 0
E11. | STRELOVOD IN OZEMLJITEV |  | 0
E12. | ZUNANJA UREDITEV |  | 0
E13. | CNS |  | 0
E14. | OSTALO |  | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE OBJEKT | SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50mm 1m v globino, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo in v skladu z dobro gradbeno prakso.
8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
-ves drobni, vezni in pritrdilni material
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.

## 1. Razsvetljava
E1. |  | RAZSVETLJAVA
Opombe: |  | - Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
- Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL - SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
I. | 1 | LED vgradna downlight svetilka, za namestitev v strop, dim: fi245x58mm, moči 25W, izhodni svetlobni tok min. 3083lm, barvna temperatura vira 3000K, CRI > 90. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP44/IP20, ohišje iz aluminija s vzmetmi za podometno montažo, prašno barvano, zaščiteno pred UV, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 55.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. Energy 2245, 25W, 3000K, 3083lm, 2217221739, proizvajalca Disano Fosnova ali enakovredno; (S1) | kos | 35 |  | 0
I. | 2 | LED vgradna downlight svetilka, za namestitev v strop, dim: fi180x58mm, moči 14W, izhodni svetlobni tok min. 1688lm, barvna temperatura vira 3000K, CRI > 90. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP44/IP20, ohišje iz aluminija s vzmetmi za podometno montažo, prašno barvano, zaščiteno pred UV, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 55.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. Energy 2180, 14W, 3000K, 1688lm, 2217251039, proizvajalca Disano Fosnova ali enakovredno. (S2) | kos | 799 |  | 0
I. | 3 | LED vgradna downlight svetilka, za namestitev v strop, dim: fi245x58mm, moči 18W, izhodni svetlobni tok min. 2200lm, barvna temperatura vira 3000K, CRI > 90. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP44/IP20, ohišje iz aluminija s vzmetmi za podometno montažo, prašno barvano, zaščiteno pred UV, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 55.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. Energy 2245, 18W, 3000K, 2200lm, 2217221039, proizvajalca Disano Fosnova ali enakovredno; (S3) | kos | 38 |  | 0
I. | 4 | LED vgradna downlight svetilka, za namestitev v strop, dim: fi245x58mm, moči 29W, izhodni svetlobni tok min. 3482lm, barvna temperatura vira 3000K, CRI > 90. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP44/IP20, ohišje iz aluminija s vzmetmi za podometno montažo, prašno barvano, zaščiteno pred UV, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 55.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. Energy 2245, 29W, 3000K, 3482lm, 2217221639, proizvajalca Disano Fosnova ali enakovredno; (S4) | kos | 129 |  | 0
I. | 5 | LED nadometna vodotesna svetilka, za namestitev na strop, dim: 1260x120x102mm, moči 27W, izhodni svetlobni tok min. 3219lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI > 80. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje brizgano iz sivega polikarbonata, odporen na vandalizem, UV stabiliziran, visoka mehanska odpornost zaradi ohišja, ojačanega z notranjimi rebri. Svetilka dobavljena s pritrdilnim priborom za strop. Optika široka. Difuzor polikarbonat. Reflektor iz pocinkanega jekla, predhodno emajliran z UV-stabilizirano poliestrsko smolo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 08. Temperaturno območje delovanja svetilke -30 do +40°C. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. 960 Hydro, 27W, 4000K, 3219lm, 16475200, proizvajalca Disano ali enakovredno; (S5) | kos | 64 |  | 0
I. | 6 | LED vgradnji panel, za namestitev v strop, dim: 596x596x12mm, moči 33W, izhodni svetlobni tok min. 3318lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI > 90, UGR < 19 v vsaki situaciji. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP43/IP20, ohišje iz pocinkane jeklene pločevine in okvir iz aluminija, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 06. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. 840 LED panel, 33W, 4000K, 3318lm, 15020800, proizvajalca Disano ali enakovredno; (S6) | kos | 20 |  | 0
I. | 7 | LED vgradna downlight svetilka, za namestitev v strop, dim: fi180x58mm, moči 19W, izhodni svetlobni tok min. 2182lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI > 90. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP44/IP20, ohišje iz aluminija s vzmetmi za podometno montažo, prašno barvano, zaščiteno pred UV, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 55.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. Energy 2180, 19W, 4000K, 2182lm, 2217251400, proizvajalca Disano Fosnova ali enakovredno; (S7) | kos | 111 |  | 0
I. | 8 | LED vgradnji panel, za namestitev v strop, dim: 596x596x12mm, moči 33W, izhodni svetlobni tok min. 3600lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI > 80, UGR < 19 v vsaki situaciji. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP43/IP20, ohišje iz pocinkane jeklene pločevine in okvir iz aluminija, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 06. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. 842 LED panel, 33W, 4000K, 3600lm, 15020500, proizvajalca Disano ali enakovredno; (S9) | kos | 71 |  | 0
I. | 9 | LED vgradnji panel, za namestitev v suhomontažni strop, dim: 596x596x12mm, moči 33W, izhodni svetlobni tok min. 3600lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI > 80, UGR < 19 v vsaki situaciji. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP43/IP20, ohišje iz pocinkane jeklene pločevine in okvir iz aluminija, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 06. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. 842 LED panel, 33W, 4000K, 3600lm, 15020500, proizvajalca Disano ali enakovredno; (S9.1) | kos | 64 |  | 0
|  | Dodatna oprema za podometno vgradnjo panela S9.1 v suhomontažni strop, (4kosi) Kot npr. Acc.907, 99803800, proizvajalca Disano ali enakovredno. | kos | 64 |  | 0
I. | 10 | LED nadometna svetilka, za namestitev na strop/steno, dim: fi330x55mm, moči 24W, izhodni svetlobni tok min. 2780lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI 83. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP65, ohišje samougasljivi polikarbonat, odporen na vandalizem, difuzor prosojen polikarbonat, preprečuje bleščanje, odporen na vandalizem. Svetilka dobavljena s pritrdilnim priborom za strop/steno. Optika široka. R Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 33.000H (L80B20), faktor moči ≥0,9. Svetilka mora imeti CE certifikat. Kot npr. 748 Oblo 2.0, 24W, 4000K, 2780lm, 11264600, proizvajalca Disano ali enakovredno; (S10) | kos | 119 |  | 0
I. | 11 | LED vgradnji panel, za namestitev v strop, dim: 595x595x34mm, moči 39W, izhodni svetlobni tok min.4464lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI 80, UGR < 22. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP65/IP20, ohišje iz pocinkane jeklene pločevine in okvir iz aluminija, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 06. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti CE certifikat. Kot npr. 831 Rodi IP65 LED panel, 39W, 4000K, 4464lm, 15023200002264, proizvajalca Disano ali enakovredno; (S11) | kos | 44 |  | 0
|  | Dodatna oprema, za nadometno montažo panela S11 na strop, acc. 595, belo barvan aluminijast okvir, dimenzij 600x600x70mm. Kot npr. Acc.595, 99803500, proizvajalca Disano ali enakovredno. | kos | 44 |  | 0
I. | 12 | LED vgradna downlight svetilka, za namestitev v strop, dim: fi100x40mm, moči 6W, izhodni svetlobni tok min. 687lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI 92. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP65/IP20, ohišje iz aluminija s vzmetmi za podometno montažo, bele barve. Optika 30°. Difuzor termoplastičen materijal. Reflektor metaliziran polikarbonat. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 50000H (L80B20), faktor moči ≥0,9. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti CE certifikat. Kot npr. Marte 5, 6W, 4000K, 687lm, 2206181168, proizvajalca Disano Fosnova ali enakovredno; (S12) | kos | 9 |  | 0
I. | 13 | LED vgradna downlight svetilka, za namestitev v strop, dim: fi172x38mm, moči 16W, izhodni svetlobni tok min. 1700lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI 90. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP54/IP20, ohišje iz aluminija s vzmetmi za podometno montažo, prašno barvano, zaščiteno pred UV, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,9. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti CE certifikat. Kot npr. Health 910, 16W, 4000K, 1700lm, 15647100, proizvajalca Disano ali enakovredno. (S13) | kos | 2 |  | 0
I. | 14 | LED nadometna svetilka, za namestitev na steno, dim: 430x80x42mm, moči 8W, izhodni svetlobni tok min. 833lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI > 80. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP43, ohišje ekstruditan aluminiji, z ABS zaključki, prašno barvano, zaščiteno pred UV, bele barve. Svetilka dobavljena s pritrdilnim priborom za steno ali strop. Optika asimetrična. Difuzor opalni polikarbonat. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 08. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,9. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti CE certifikat. Kot npr. 420 Rigo, 8W, 4000K, 833lm, 21456500, proizvajalca Disano ali enakovredno; (S14) | kos | 7 |  | 0
I. | 15 | LED nadometna svetilka, za namestitev na steno, dim: 430x80x42mm, moči 8W, izhodni svetlobni tok min. 775lm, barvna temperatura vira 3000K, CRI > 80. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP43, ohišje ekstruditan aluminiji, z ABS zaključki, prašno barvano, zaščiteno pred UV, bele barve. Svetilka dobavljena s pritrdilnim priborom za steno ali strop. Optika asimetrična. Difuzor opalni polikarbonat. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 08. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,9. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti CE certifikat. Kot npr. 420 Rigo, 8W, 3000K, 775lm, 21456539, proizvajalca Disano ali enakovredno; (S15) | kos | 135 |  | 0
I. | 16 | LED nadometna vodotesna svetilka, za namestitev na strop, dim: 1260x120x102mm, moči 34W, izhodni svetlobni tok min. 5194lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI > 80. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje brizgano iz sivega polikarbonata, odporen na vandalizem, UV stabiliziran, visoka mehanska odpornost zaradi ohišja, ojačanega z notranjimi rebri. Svetilka dobavljena s pritrdilnim priborom za strop. Optika široka. Difuzor polikarbonat. Reflektor iz pocinkanega jekla, predhodno emajliran z UV-stabilizirano poliestrsko smolo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 08. Temperaturno območje delovanja svetilke -30 do +40°C. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. 960 Hydro, 34W, 4000K, 5194lm, 16475400, proizvajalca Disano ali enakovredno. (S16) | kos | 38 |  | 0
I. | 17 | LED vgradna downlight svetilka, za namestitev v strop, dim: fi180x58mm, moči 14W, izhodni svetlobni tok min. 1777lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI > 90. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP44/IP20, ohišje iz aluminija s vzmetmi za podometno montažo, prašno barvano, zaščiteno pred UV, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 55.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. Energy 2180, 14W, 4000K, 1777lm, 2217251000, proizvajalca Disano Fosnova ali enakovredno; (S17) | kos | 14 |  | 0
I. | 18 | LED nadometna svetilka, za namestitev na strop/steno, dim: fi220x55mm, moči 15W, izhodni svetlobni tok min. 1328lm, barvna temperatura vira 3000K, CRI 83. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP65, ohišje samougasljivi polikarbonat, odporen na vandalizem, difuzor prosojen polikarbonat, preprečuje bleščanje, odporen na vandalizem. Svetilka dobavljena s pritrdilnim priborom za strop/steno. Optika široka. R Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 33.000H (L80B20), faktor moči ≥0,9. Svetilka mora imeti CE certifikat. Kot npr. 746 Oblo 2.0, 15W, 3000K, 1328lm, 11262639, proizvajalca Disano ali enakovredno; (S18) | kos | 113 |  | 0
I. | 19 | LED vgradna downlight svetilka, za namestitev v strop, dim: fi220x38mm, moči 22W, izhodni svetlobni tok min. 2640lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI 90. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP54/IP20, ohišje iz aluminija s vzmetmi za podometno montažo, prašno barvano, zaščiteno pred UV, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,9. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti CE certifikat. Kot npr. Health 910, 22W, 4000K, 2640lm, 15647000, proizvajalca Disano. (S19) | kos | 4 |  | 0
I. | 20 | LED vgradna svetilka 18W, 2009 lm, 4000K, CRI>90, kot npr. Office 2 Dark - UGR<19 18W 4k CLD CELL 2215257600 ali enakovredno; (S21) | kos | 10 |  | 0
I. | 21 | LED nadometna svetilka, za namestitev na strop/steno, dim: fi83x188mm, moči 10W, izhodni svetlobni tok min. 948lm, barvna temperatura vira 3000K, CRI > 90. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP40. Ohišje svetilke aluminijasto, bele barve, optika visokokakovosten poliran, ki ne blešči. Svetilka dobavljena s pritrdilnim priborom za strop/steno. Svetilka vrtljiva 90° verikalno in 355° horizontalno. Optika ozka. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,9. Svetilka mora imeti CE certifikat. Kot npr. Fashion R5, 10W, 3000K, 948lm, 2205451000, proizvajalca Fosnova Disano ali enakovredno; (S22) | kos | 199 |  | 0
I. | 22 | Nadgradna LED svetilka premera 600mm ter višine 100mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 3000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Aluminij, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 3700lm. Električna poraba: maksimalno 41W. Kot npr. Intra Lighting, tip Lona C/S 600 h100 SOP 3800 lm 41 W 830 DALI IP20 white, 18272113121 ali enakovredno; (S24) | kos | 14 |  | 0
I. | 23 | Nadgradna LED svetilka premera 400mm ter višine 100mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 3000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Aluminij, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1500lm. Električna poraba: maksimalno 15W. Kot npr. Intra Lighting, tip Lona C/S 400 h100 SOP 1550 lm 15 W 830 DALI IP43 white, 18272112101 ali enakovredno (S25) | kos | 27 |  | 0
I. | 24 | Nadgradna LED svetilka premera 100mm ter višine 235mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 3000K. Optika: Visoko učinkovit metaliziran in lakiran polikarbonat z enakomerno porazdelitvijo svetlobnega snopa, širok svetlobni snop. Ohišje: Aluminij, prašno barvan, črne barve montirano na nosilni palčki. Usmerjenost: Rotacija 355°. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1900lm. Električna poraba: maksimalno 16W. Kot npr. Intra Lighting, tip Pipes C 100 DECO 2000 lm 16 W 830 DALI 60° white, 13052231C01 ali enakovredno; (S26) | kos | 5 |  | 0
I. | 25 | Vgradna stropna panelna LED svetilka dimenzij: 597x597x112mm. Svetlobni vir: LED RGB moduli visoke svetilnosti Optika: Parabolična optika iz visoko odsevnega satiniranega aluminija zaščitena s transparentnim kaljenim steklom. Ohišje: profil iz jeklene pločevine, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom RGB DALI. IP zaščita: 65. Električna poraba: maksimalno 35W. Kot npr. Intra Lighting, tip Alkon RV HMP 35W RGB DALI 597x597 IP20 white, 11292111111S1 ali enakovredno; (S27) | kos | 4 |  | 0
I. | 26 | Vgradna LED svetilka premera 120mm ter višine 57mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 3000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Aluminij, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: Dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1500lm. Električna poraba: maksimalno 13W. Kot npr. Intra Lighting, tip Nola RV FL DPR 800-1550 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 830 IP44 white/white 500 mA, 18291023111 ali enakovredno Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO, 702120264; (S28) | kos | 49 |  | 0
I. | 27 | Vgradna LED svetilka dimenzij 1195x49x65mm. Dimenzije svetilke prilagojene uporabljenemu stropu. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 3000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1850lm. Električna poraba: maksimalno 19W. Kot npr. Intra Lighting, tip Kalis 65 RV SOP 1900 lm 19 W 830 L1195 mm DALI IP44 white, 17241151031S1 ali enakovredno; (S29) | kos | 415 |  | 0
I. | 28 | Vgradni LED downlighter z vidnim robom premera 240mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, spremenljiva barva svetlobe tunable white, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: Pasivni hladilnik iz tlačno litega aluminija. Optika: Mikroprizmatična difuzna PMMA optika. Ohišje: Polikarbonat, bele barve. Napajalnik: LED konverter z regulacijskim izhodom TW DALI. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1200lm. Električna poraba: maksimalno 12W. Kot npr. Intra Lighting, tip Nitor RV DPR 1250 lm 12 W 450 mA 26 V TW IP44 white/white, 148120262011 ali enakovredno Driver LC35/2DA TW 35W 450mA DALI, 19080450000; (S30) | kos | 110 |  | 0
I. | 29 | Vgradni LED downlighter z vidnim robom premera 240mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, spremenljiva barva svetlobe tunable white, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: Pasivni hladilnik iz tlačno litega aluminija. Optika: Mikroprizmatična difuzna PMMA optika. Ohišje: Polikarbonat, bele barve. Napajalnik: LED konverter z regulacijskim izhodom TW DALI. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1950lm. Električna poraba: maksimalno 18W. Kot npr. Intra Lighting, tip Nitor RV DPR 1100-2150 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 830 IP44 white/white 700 mA, 148120212011 ali enakovredno Driver P42 42W 300-1050mA 3-44V FO, 702120196 (S31) | kos | 147 |  | 0
I. | 30 | Nadgradna LED svetilka dimenzij 1965x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 3000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna črna barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 4650lm. Električna poraba: maksimalno 48W. Kot npr. Intra Lighting, tip Kalis 65 C/S SOP 4800 lm 48 W 830 L1965 mm FO IP43 white, 17251481061 ali enakovredno; (S32) | kos | 13 |  | 0
I. | 31 | Linearna profilna svetilka dimenzij 2000x26x13,5mm, z zaščito IP65 z 196×0,09W LED/m. Barva svetlobe 4000K. Telo iz ekstrudirane aluminijeve zlitine s sprednjo zaščito iz smole. Stropna ali stenska namestitev s priloženimi skritimi sponkami. Priložen 1m belega PVC kabla 2×0,35. Napajalna enota ni vključena. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 2800lm. Električna poraba: maksimalno 36W. Kot npr. 2m Jetro - Zod 4000K Opal, 3070 ali enakovredno Power supply for max 3.3m, 330003400; (Z1) | kos | 2 |  | 0
I. | 32 | Linearna profilna svetilka dimenzij 1800x26x13,5mm, z zaščito IP65 z 196×0,09W LED/m. Barva svetlobe 4000K. Telo iz ekstrudirane aluminijeve zlitine s sprednjo zaščito iz smole. Stropna ali stenska namestitev s priloženimi skritimi sponkami. Priložen 1m belega PVC kabla 2×0,35. Napajalna enota ni vključena. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 2500lm. Električna poraba: maksimalno 32,4W. Kot npr. 1.8m Jetro - Zod 4000K Opal, 3070 ali enakovredno Power supply for max 1.9m, 330003500; (Z2) | kos | 3 |  | 0
I. | 33 | Linearna profilna svetilka dimenzij 1600x26x13,5mm, z zaščito IP65 z 196×0,09W LED/m. Barva svetlobe 4000K. Telo iz ekstrudirane aluminijeve zlitine s sprednjo zaščito iz smole. Stropna ali stenska namestitev s priloženimi skritimi sponkami. Priložen 1m belega PVC kabla 2×0,35. Napajalna enota ni vključena. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 2200lm. Električna poraba: maksimalno 29W. Kot npr. 1.6m Jetro - Zod 4000K Opal, 3070 ali enakovredno Power supply for max 1.9m, 330003500; (Z3) | kos | 5 |  | 0
I. | 34 | Stenska vgradna LED svetilka za zunanjo montažo. . Električna poraba: maksimalno 2 W, kot npr. Quara65_Q Path-Marker 2W DC izdelka: 86563N70 ali enakovredno (Z4) | kos | 5 |  | 0
|  | doza za svetilko za podom izvedbo svetilke, kot npr. CONTROCASSA LED D.62,5x70 F0.5, šifra izdelka: 5084338XX ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
|  | napajalnik za stenske svetilke, kot npr. 99179 Controlgears driver 180÷300 mA AC, šifra izdelka: 5099179 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 35 | Krmilnik za DALI sistem razsvetljave, kateri podpira 128 elementov krmiljenja (2 liniji po 64 elementov), integriran 250mA napajalnik za elemente, 10/100Mbit/s hitrost povezave podprta z internet TCP/IP protokolom in podprta z Ethernet I/O komunikacijo, kot npr. Cu 910 HELVAR ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
I. | 36 | DALI vmesnik namenjeno krmiljenju razsvetljave, kot npr. Cu 444 HELVAR ali enakovredno | kos | 32 |  | 0
I. | 37 | Nagibni mikrovalovni senzor za avtomatsko regulacijo osvetljenosti prostora, kot npr. Sens iDIM SENSE cod.314 HELVAR ali enakovredno | kos | 50 |  | 0
I. | 38 | Napajalna enota z zahtevano 250mA napajanje sistema, nameščena na DIN tirnici z LED prikazom delovanja naprave, kot npr. Cu 402 HELVAR ali enakovredno | kos | 12 |  | 0
I. | 39 | Kontroler za krmiljenje DALI sistema vhodna napetost 220-240 V AC 50-60 Hz razpoložljiv krmilni tok DALI 64 mA na enem kanalu in 96mA prek obeh kanalov, vmesnik senzorja maks. 4 DALIeco LS/PD LI ali 4 DALIeco LS/PD LI NP ali 1 HF LS LI senzor, poraba el. energije 0,2 W - 3,0 W, IP20, razred zaščitne izolacije II, kot npr. Osram DALIeco kontroler s touch-dim kontrolo | kos | 14 |  | 0
I. | 40 | Mikrovalovni senzor prisotnosti, kot. npr. Sens iDIM SENSE cod.313 HELVAR ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
I. | 41 | Senzor prisotnosti, kot. npr. Sens iDIM SENSE cod.321 HELVAR ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
I. | 42 | SWITCH 12-portni | kos | 1 |  | 0
I. | 43 | Zagon sistema razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
I. | 44 | Meritve osvetlitve | kos | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ELEKTRO DEL - VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
II. | 1 | Nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko , stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP65 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure. TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-65D3D-CGL (EM03) ali enakovredno | kos | 22 |  | 0
|  | Vgradno podnožje za podometno montažo svetilke SafeLite SL20 | kos | 22 |  | 0
II. | 2 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 300 lm, trajanjem 3 ure, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Tip Eaton NexiTech LED 300lm CGLine (EM04) ali enakovredno | kos | 19 |  | 0
II. | 3 | Nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko , stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure. TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-42D3D-CGL (EM05) ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
|  | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, vidljivost 20m, skladna z ISO 7010, smer DOL/prazno | kos | 7 |  | 0
II. | 4 | Nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko , stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure. TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-42D3D-CGL (EM06) ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
|  | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, vidljivost 20m, skladna z ISO 7010, smer DOL/prazno | kos | 5 |  | 0
II. | 5 | Nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko , stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP65 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure. TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-65D3D-CGL (EM07) ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
|  | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, vidljivost 20m, skladna z ISO 7010, smer DOL/prazno | kos | 4 |  | 0
II. | 6 | Nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko , stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure. TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-42D3D-CGL (EM08) ali eankovredno | kos | 89 |  | 0
|  | Vgradno podnožje za podometno montažo svetilke SafeLite SL20 | kos | 86 |  | 0
|  | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, vidljivost 20m, skladna z ISO 7010, smer DOL/prazno | kos | 86 |  | 0
II. | 7 | Nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko , stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure. TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-42D3D-CGL (EM09) ali enakovredno | kpl | 31 |  | 0
|  | Vgradno podnožje za podometno montažo svetilke SafeLite SL20 | kos | 31 |  | 0
|  | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, vidljivost 20m, skladna z ISO 7010, smer LEVO/DESNO | kos | 31 |  | 0
II. | 8 | Nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko , stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP65 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure. TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-65D3D-CGL (EM10) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
|  | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, vidljivost 20m, skladna z ISO 7010, smer DOL/prazno | kos | 1 |  | 0
II. | 9 | LED samostojna vgradna varnostna svetilka okrogle oblike, izhodni svetlobni tok 200Lm, stalni ali pripravni spoj nastavljiv preko stikala, avtonomija 3h, nadzor svetilke preko centraliziranega sistema CGLine+, uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, stopnja zaščite IP65, izrez standardne velikosti (Ø 64-78mm), uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, ozka in široka porazdelitev svetlobe je nastavljiva, delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz, primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, kvadratna izvedba možna z dodatnim okvirjem. TIP KOT: Eaton RoundTech RT2RSEO200CGLF3HIP (EM11) ali enakovredno | kpl | 135 |  | 0
II. | 10 | LED samostojna vgradna varnostna svetilka okrogle oblike, izhodni svetlobni tok 200Lm, stalni ali pripravni spoj nastavljiv preko stikala, avtonomija 3h, nadzor svetilke preko centraliziranega sistema CGLine+, uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, stopnja zaščite IP65, izrez standardne velikosti (Ø 64-78mm), uporaba za osvetljevanje evakuacijske poti ali za odprte prostore, ozka in široka porazdelitev svetlobe je nastavljiva, delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz, primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in litijeva baterija, kvadratna izvedba možna z dodatnim okvirjem. TIP KOT: Eaton RoundTech RT2RSEO200CGLF3HIP (EM13) ali enakovredno | kpl | 28 |  | 0
II. | 11 | Zasilna svetilka z visokim zaščitnim razredom IP65 za vgradnjo na zid, za povezavo s centralnim nadzornim sistemom CGLine+. Robustna oblika IK10 iz litega aluminijastega ohišja sive barve in odporna prevleka iz prozornega polikarbonata, primerno za obratovalna območja z nevarnostjo požara - oznaka D. Samoregulacijski grelec akumulatorja za uporabo pri nizki temperaturi okolice do -20 ° C. Asimetrična optika za optimalno osvetlitev evakuacijske poti vzolž stene. Svetlobni vir: 2 x visoko učinkovite bele moči z visoko močjo 1,6 W, z življenjsko dobo 50 000 h. Preizkus delovanja funkcij ročno, z magnetom ali samodejno, funkcija mirovanja, delovanje trajni/pripravni spoj. Svetlobni tok 225Lm, avtonomija 1h (100%), 3h (65%) in 8h (25%), akumulatorji 3,7V/4000mAh, priključna napetost: 220-240V, 50/60Hz, priključena obremenitev pri omrežju: grelec akumulatorja 9,4VA/9,3W oziroma 7,2VA/7,0W grelec akumulatorja izklopljen, temperatura okolice: -20 ° C do + 30 ° C (trajni spoj) oziroma -20 ° C do + 35 ° C (pripravni spoj), dimenzije 303x136x62 mm, certifikat ENEC. TIP KOT: Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+ H (EM14) ali enakovredno | kpl | 5 |  | 0
II. | 12 | CGLine+ mrežni krmilnik za centraliziran nadzor delovanja zasile razsvetljave za pritrditev na DIN letev. Napajalna napetost: 230V AC, 50 / 60 Hz, poraba energije: <4 W pripravljenosti, <21 W pri polni obremenitvi. CGLINE+ komunikacija: 4 podatkovne linije z do 200 svetilkomi vsaka, Ethernet Port: 1 X RJ45, USB povezave: 1 X izvoz (USB1), 1x naprava (USB2). Vsi rezultati preskusov so shranjeni v elektronski knjigi dnevnika vsaj 4 leta. TIP KOT: Eaton CGLINE+ Web Controller ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
II. | 13 | Programiranje centrale CGLine+ z sodelovanjem pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
|  | Šolanje kadra in predaja upravitelju | kpl | 1 |  | 0
II. | 14 | Meritve varnostne osvetlitve | kos | 1 |  | 0
|  | II. ELEKTRO DEL - VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E1.RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2. Vodovni material
E2. |  | VODOVNI MATERIAL
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
-V ceni je všteta dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, certifikati, zidarska pomoč, drobni potrošni in vezni material ter pregled sistema, meritve in funkcionalni preizkus delovanja sistema, garancijska izjava ter izdaja certifikata s strani pooblaščene organizacije.
-Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
-Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Dobava in montaža kabla N2XH, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 2x1,5 mm2 | m | 1894 |  | 0
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 14936 |  | 0
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 800 |  | 0
|  | - 7x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 18286 |  | 0
|  | - 5x2,5 mm2 | m | 530 |  | 0
|  | - 3x4mm2 | m | 796 |  | 0
|  | - 5x4 mm2 | m | 179 |  | 0
|  | - 3x6mm2 | m | 3771 |  | 0
|  | - 5x6 mm2 | m | 242 |  | 0
|  | - 5x10 mm2 | m | 1428 |  | 0
|  | - 5x16 mm2 | m | 325 |  | 0
|  | - 4x25 mm2 | m | 150 |  | 0
|  | - 4x35 mm2 | m | 145 |  | 0
|  | - 4x50 mm2 | m | 320 |  | 0
|  | - 4x95 mm2 | m | 195 |  | 0
|  | - 4x185 mm2 | m | 234 |  | 0
|  | - 5x25 mm2 | m | 80 |  | 0
|  | - 5x35 mm2 | m | 90 |  | 0
|  | - 5x70 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | - 5x95 mm2 | m | 195 |  | 0
|  | - 5x150 mm2 | m | 560 |  | 0
I. | 2 | Dobava in montaža kabla NA2XY, uvlečen v kabelsko kanalizacijo in pritrjen na kabelske lestve-police do R.G-M, R.G-A ter preklopno krmilne omare pri DEA.
|  | - 5x300 mm2 | m | 760 |  | 0
I. | 3 | Dobava in montaža kabla N2XH, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - FLEX-H 3x0,75mm2 | m | 600 |  | 0
|  | - FLEX-H 12x0,5mm2 | m | 194 |  | 0
I. | 4 | Vodnik JE-H(ST)H brezhalogenski vodnik položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 1x2x0,8 mm2 | m | 9500 |  | 0
|  | - 2x2x0,8 mm2 | m | 2300 |  | 0
I. | 5 | Kabel ognjeodporen NHXCH-J E60, za napajanje dvigala, komplet s pritrdilnim materialom za ognjeodporne kable. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 4x4 mm2 | m | 130 |  | 0
|  | - 4x10 mm2 | m | 122 |  | 0
I. | 6 | Dobava in montaža kabla (NHXH-J FE180 E60) - 3x2,5 mm2, 0,6/1kV z CU vodnikom in opletom, ognjevarni. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi ter skladni s študijo požarne varnosti.
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 160 |  | 0
|  | - 3x6 mm2 | m | 80 |  | 0
I. | 7 | Vodnik NHXH FE 180/E30-90 2x1,5 mm2 brezhalogenski vodnik položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 950 |  | 0
I. | 8 | Vodnik H07Z-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom. Vodniki predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 6 mm2 | m | 4500 |  | 0
|  | - 10 mm2 | m | 1800 |  | 0
|  | - 16 mm2 | m | 2250 |  | 0
|  | - 25 mm2 | m | 1350 |  | 0
I. | 9 | Cu pletenica 35 mm2 za premostitve izolirnih spojev raznih kovinskih mas. | kos | 600 |  | 0
I. | 10 | Perforirane pocinkane kabelske police za horizontalni razvod kablov (tudi šibkotočnih instalacij), višine 5 cm s pokrovi, skupaj s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom.
|  | - PK 50 mm | m | 8 |  | 0
|  | - PK 100 mm | m | 430 |  | 0
|  | - PK 200 mm | m | 931 |  | 0
|  | - PK 300 mm | m | 924 |  | 0
I. | 11 | Plastična, gibljiva, instalacijska cev, položena p/o v predelne stene ali liti beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | - fi 16 mm | m | 3600 |  | 0
|  | - fi 23 mm | m | 5100 |  | 0
|  | - fi29 mm | m | 2400 |  | 0
I. | 12 | Inštalacijska plastična PN cev, položena n/o, komplet s koleni, skobami in ostlaim drobnim pritrdilnim in spojnim materialom.
|  | - fi 16 mm | m | 1800 |  | 0
|  | - fi 23 mm | m | 1360 |  | 0
|  | - fi 29 mm | m | 1300 |  | 0
I. | 13 | Pregibna ognjevarna brezhalogenska instal. zašč. cev iz umetne snovi, položena n/o (v spuščenih stropovih)
|  | - fi 16 mm | m | 7500 |  | 0
|  | - fi 25 mm | m | 6300 |  | 0
I. | 14 | Pregibna plastificirana cev EUROFLEX, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
|  | - fi 16 mm | m | 360 |  | 0
|  | - fi 22 mm | m | 750 |  | 0
|  | - fi 29 mm | m | 450 |  | 0
I. | 15 | PVC razvodni kanal bele barve, komplet s koleni in zaključki ter pritrdilnim materialom
|  | - 15x17 mm (kot npr. NIK 1) | m | 150 |  | 0
|  | - 30x17 mm (kot npr. NIK 2) | m | 120 |  | 0
I. | 16 | 3-prekatni, kovinski parapetni kanal s pregrado130x72 mm, pokrovom, veznimi in končnimi elementi, zvočno zaščito, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom | m | 61 |  | 0
I. | 17 | Talna doza 10M, komplet z z odišjem za vzidavo, uvodnicami | kos | 5 |  | 0
I. | 18 | Dodatne izenačitve potecialov, komplet s pritrdilnim materialom. | kpl | 500 |  | 0
I. | 19 | Stikala (modul) posameznih stikalnih kombinacij, tip: (TEM Čatež, potrdi arhitekt), p/o, 230V, komplet z dozo, nosilnim in okrasnim okvirčkom, ter polnilnim elementom - obračun po kosu:
|  | - tipka, 16A | kos | 88 |  | 0
|  | - navadno, 16A | kos | 570 |  | 0
|  | - navadno, z lučko, 16A | kos | 16 |  | 0
|  | - izmenično, 16A | kos | 979 |  | 0
I. | 20 | Stikala (modul) posameznih stikalnih kombinacij, tip: (TEM Čatež, potrdi arhitekt), n/o, 230V, komplet z ohišjem - obračun po kosu:
|  | - navadno, 16A | kos | 15 |  | 0
|  | - izmenično, 16A | kos | 6 |  | 0
I. | 21 | Smerna tipka (gor-dol za krmiljenje žaluzij) skladna s sistemom ponudnika opreme | kos | 129 |  | 0
I. | 22 | IR senzor gibanja komplet s 16A 230V kontaktorjem za zunanjo montažo, po izboru arhitekta
|  | - 180° | kos | 2 |  | 0
|  | - 360° | kos | 144 |  | 0
I. | 23 | Vtičnica, 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, s skupno dozo za parapetni kanal ali talno dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja, sestavljena iz:
|  | - 3x vtičnica - bela | kos | 89 |  | 0
I. | 24 | Vtičnica schuko (modul) posameznih, tip: (TEM Čatež, potrdi arhitekt), p/o, 230V, komplet z dozo, nosilnim in okrasnim okvirčkom, ter polnilnim elementom. | kos | 1800 |  | 0
I. | 25 | Vtičnica schuko (modul) posameznih, tip: (TEM Čatež, potrdi arhitekt), p/o, 230V IP 55, komplet z dozo, nosilnim in okrasnim okvirčkom, ter polnilnim elementom - obračun po kosu: | kos | 26 |  | 0
I. | 26 | Vtičnica n/o, 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, tip: (TEM Čatež, potrdi arhitekt), komplet z dozo, nosilnim in okrasnim okvirčkom, ter polnilnim elementom. | kos | 24 |  | 0
I. | 27 | Vtičnica n/o, 400V, 32A, 5 polna, IP44 z zaščitnim kontaktom, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja po izboru arhitekta | kos | 4 |  | 0
I. | 28 | Vtičnica n/o trifazna 400V/16A, petpolna, z zaščitnim kontaktom, plastične izvedbe, z zaščitnim pokrovčom IP55, z nalepko z oznako razdelilnika in tokokroga iz katerega se napaja | kos | 13 |  | 0
I. | 29 | Vtičnica HDMI podometna komplet z dozo, nosilnim in okrasnim okvirčkom, ter polnilnim elementom - obračun po kosu | kos | 1 |  | 0
I. | 30 | Vtičnica HDMI za parapetni kanal ali talno dozo | kos | 1 |  | 0
I. | 31 | Vtičnica enojna RJ45 s pokrivalom P/O FTP ClassE, bela, univerzalna doza za rač. vtičnico z okvirčki kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno | kos | 212 |  | 0
I. | 32 | Vtičnica enojna RJ45 s pokrivalom N/O FTP ClassE, bela, univerzalna za rač. vtičnico z okvirčki kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno | kos | 113 |  | 0
I. | 33 | Vtičnica enojna RJ45 za parapetni kanal FTP ClassE, bela, univerzalna za rač. vtičnico z okvirčki kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno | kos | 120 |  | 0
I. | 34 | Fiksni priključek z dozo in/ali priklop naprave, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja. | kos | 713 |  | 0
I. | 35 | Razvodna n/o plastična doza z uvodnicami
|  | - fi 60 | kos | 150 |  | 0
|  | - fi 80 | kos | 150 |  | 0
|  | - 100x100x50 mm | kos | 1500 |  | 0
|  | - 150x110x70 mm | kos | 600 |  | 0
I. | 36 | Razvodna p/o plastična doza z uvodnicami
|  | - fi 60 | kos | 300 |  | 0
|  | - fi 80 | kos | 225 |  | 0
|  | - 116x92x50 mm | kos | 1450 |  | 0
|  | - 154x92x70 mm | kos | 1300 |  | 0
I. | 37 | Temperaturni termostat komplet s senzorjem za krmiljenje ogrevanja odtočnikov, kot npr.: Devireg 850 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 38 | Grelni kabel kot npr. DEVIFLEX DTCE 30 (230V), z zaščitnim oklepom, UV zaščito in močjo 30W/m skupaj s pritrdilnim materialom za ogrevanje žlebov in žlot na strehi in nadstreškom
|  | - 27 m | kos | 1 |  | 0
|  | - 85 m | kos | 2 |  | 0
|  | - 125 m | kos | 2 |  | 0
|  | - 140 m | kos | 1 |  | 0
I. | 39 | Zvočno izolativne električne doze, nameščene v mavčni steni med sobami | kos | 15 |  | 0
I. | 40 | Udarna n/o gobica rdeče barve za izklop v sili, komplet z dozo, IP 66, nameščene pri glavnem vhodu. | kos | 1 |  | 0
I. | 41 | Dobava in montaža drog dim. fi 42mm za sistem ODT | kos | 1 |  | 0
I. | 42 | Dobava in montaža stenke 10'' rack omare za multimedijsko opremo | kos | 8 |  | 0
I. | 43 | Senzor prisotnosti z zvočnim javljalnikom komplet z ožičenjem ter priklopom do funkcionalnega delovanja za detekcijo varovancev v skupnem prostoru dementnega oddelka | kos | 4 |  | 0
I. | 44 | Demontaža in hramba obstoječe centrale sesterkega klica za varovanja stanovanja ter ponovna montaža ter vzpostavitev delovnja na obstoječi sistem. | kpl | 1 |  | 0
I. | 45 | Prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, kategorije I+II, (2x), s prikazom stanja, z ozemljitveno šino, nameščenimi v n/o IP65 ohišje kompletno z uvodnicami, DIN letvijo ter veznim, pritrdilnim in označevalnim materialom. | kpl | 12 |  | 0
I. | 46 | Zvočno izolativne električne doze, nameščene v mavčni steni med sobami | kos | 186 |  | 0
I. | 47 | Kabelska lester 200mm x 3000mm x 60 mm komplet spritrdilnim materialom | kpl | 10 |  | 0
I. | 48 | Podometna omarica z kovinskimi vratci in ključavnico z naslednjo opremo za potrebe krmiljenja odprtosti vrat: | kpl | 2 |  | 0
|  | - tedenska ura SHT-1 ETI | 1x
|  | - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, C10A | 1x
|  | - panik kontroler s ključavnico komplet z tipko izklop v sili, ključavnico nameščeno na terminalu ter zunanjo ključavnico | 1x
|  | - napajalnik 48 W vhodna napetost: 100-240V AC, izhodna napetost: 24 VDC 2A | 1x
I. | 49 | Priklop elektrokrmilnih omar, zunanjih strojnih ali elektro naprav na izvor električnega napajanja | kpl | 25 |  | 0
I. | 50 | Priklop vrat, prezračevalnih naprav, kaloriferjev, konvektorjev, dvižnih miz, stiskalnic, filtracij zraka, pisoarjev, klimatov, elementov toplotne postaje, loput, odvodnih ventilatorjev, bojlerjev, kuhinjskih naprav, polnilnik postaj, central ter ostale teh. opreme do funkcionalnega delovanja | kpl | 750 |  | 0
I. | 51 | Tesnjenje kabelskih prehodov skozi zidove z ognjeodporno maso Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 250 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E2.VODOVNI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3. Razdelilniki
E3. |  | RAZDELILNIKI
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Razdelilnik R.G-M
|  | - prostostoječa razdelilna omara, v zaščiti IP54, dimenzij (DxVxG) 1600x2000x400mm | kos | 1 |  | 0
|  | - dobava in montaža prenapetostnega zaščitnega odvodnika, nazivni odvodni PHZ I+II V/275/25, tripolni, komplet z ozemljitveno šino | kos | 1 |  | 0
|  | - dobava in montaža prenapetostnega zaščitnega odvodnika, nazivni odvodni MODUL PZH I V/320/12,5 S; Uc=320V AC, komplet z ozemljitveno šino | kos | 1 |  | 0
|  | - kompaktni močnostni odklopnik 1000A, komplet s priključno opremo kot npr. Etibreak EB2 1000/4LE 1000A 4p APGN ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - merilni tokovni transformator, kot npr. Circutor TC8 1000/5A ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
|  | - Rele za nadzor faz, kot npr. HNR-54N | kos | 1 |  | 0
|  | - Signalna lučka rdeča, montaža na vrata, Un=230V, kot npr. tip :xb4bvm4 | kos | 1 |  | 0
|  | - Signalna lučka zelena, montaža na vrata, Un=230V, kot npr. tip :xb4bvm3 | kos | 1 |  | 0
|  | - varovalčno ločilno stikalo, kot npr. ETI tip HVL 00 3-p M10-M10 | kos | 5 |  | 0
|  | - varovalčno ločilno stikalo, kot npr. ETI tip HVL 1 3-p M10-M10 | kos | 3 |  | 0
|  | - talilni vložki 80A, kot npr. ETI tip NV/NH 00C KOMBI Gg | kos | 3 |  | 0
|  | - talilni vložki 100A, kot npr. ETI tip NV/NH 00C KOMBI Gg | kos | 6 |  | 0
|  | - talilni vložki 160A, kot npr. ETI tip NV/NH 00C KOMBI Gg | kos | 3 |  | 0
|  | - talilni vložki 250A, kot npr. ETI tip NV/NH 1 C KOMBI Gg | kos | 9 |  | 0
|  | -Ločilno stikalo z varovalko, kot npr STV D02-3 | kos | 5 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 35A | kos | 9 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 50A | kos | 6 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 2 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 6 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 16 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B6A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 4 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 24V/230V DC/AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI RD 20-20 24V | kos | 11 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 2kA, 24V | kos | 1 |  | 0
|  | Odštevalni trifazni števec, z osvetljenim LCD zaslonom, komplet s tokovnimi merilnimi transformatorji, kot npr. Socomec Countis E53 | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | Razdelilnik R.G-A
|  | - prostostoječa razdelilna omara, v zaščiti IP54, dimenzij (DxVxG) 1600x2000x400mm | kos | 1 |  | 0
|  | - dobava in montaža prenapetostnega zaščitnega odvodnika, nazivni odvodni PHZ I+II V/275/25, tripolni, komplet z ozemljitveno šino | kos | 1 |  | 0
|  | - kompaktni močnostni odklopnik 800A, komplet s priključno opremo kot npr. Etibreak EB2 800/4LE 800A 4p APGN ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - merilni tokovni transformator, kot npr. Circutor TC8 800/5A ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
|  | - Rele za nadzor faz, kot npr. HNR-54N | kos | 1 |  | 0
|  | - Signalna lučka rdeča, montaža na vrata, Un=230V, kot npr. tip :xb4bvm4 | kos | 1 |  | 0
|  | - Signalna lučka zelena, montaža na vrata, Un=230V, kot npr. tip :xb4bvm3 | kos | 1 |  | 0
|  | - varovalčno ločilno stikalo, kot npr. ETI tip HVL 1 3-p M10-M10 | kos | 3 |  | 0
|  | - talilni vložki 250A, kot npr. ETI tip NV/NH 1 C KOMBI Gg | kos | 9 |  | 0
|  | -Ločilno stikalo z varovalko, kot npr STV D02-3 | kos | 3 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 20A | kos | 3 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 35A | kos | 9 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 63A | kos | 3 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 16 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 21 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B6A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 2 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike C16A | kos | 7 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B40A | kos | 2 |  | 0
|  | - odštevalni trifazni števec, z osvetljenim LCD zaslonom, komplet s tokovnimi merilnimi transformatorji, kot npr. Socomec Countis E53 | kos | 2 |  | 0
|  | - odštevalni trifazni števec 80A, modularno nameščen (4 moduli), z osvetljenim LCD zaslonom in dvema tipkama, ki sta dostopna neposredno s sprednje plošče, kot npr. Countis E21 | kos | 1 |  | 0
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 25A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 4 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | Razdelilnik R.UPS
|  | - vgradnja elementov v elektro omari R.2A z ustrezno mehansko ločitvijo, komplet z oznakami | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 10 |  | 0
|  | - signalna lučka zelena, montaža na vrata, Un=230V, kot npr. tip :xb4bvm3 | kos | 1 |  | 0
|  | - grebenasto stikalo 4p 40A | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 4 | Razdelilnik R.K
|  | - Nadometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 400x400x210mm | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 4 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 3 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 5 | Razdelilnik R.PR
|  | - Nadometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 400x400x210mm | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 100A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 3 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 2 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 7 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B20A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 4 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - ločilno bremensko stikalo n/o, 3P, 40A v ohišju IP65 | kos | 11 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 6 | Razdelilnik R.BAR
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 350x600x100mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 8 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 7 | Razdelilnik R.UPRAVA
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 350x600x100mm | kos | 1 |  | 0
|  | - stikalo vgradno SV, 4P, 40A za montažo na din letev | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 4 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 8 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 8 | Razdelilnik R.P-D
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 600x1200x300mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 63A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 4 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 8 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 18 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 4 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C25A | kos | 15 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS),1p, kot npr. ETI tip KZS-2M tip A, 16A/10 mA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 9 | Razdelilnik R.1N
|  | - Nadometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 1000x1400x400mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 80A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 5 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 9 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C25A | kos | 15 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 3 |  | 0
|  | -Ločilno stikalo, kot npr STV D02-3 | kos | 9 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 35A | kos | 21 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 50A | kos | 6 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 24V/230V DC/AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI RD 20-20 24V | kos | 11 |  | 0
|  | - odštevalni trifazni števec 80A, modularno nameščen (4 moduli), z osvetljenim LCD zaslonom in dvema tipkama, ki sta dostopna neposredno s sprednje plošče, kot npr. Countis E21 | kos | 4 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 10 | Razdelilnik R.1A
|  | - vgradnja elementov v elektro omari R.1N z ustrezno mehansko ločitvijo, komplet z oznakami | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 25A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 2 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 8 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 10 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 11 | Razdelilnik R.1N-D
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 600x1200x300mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 63A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 4 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 6 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 17 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 4 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS),1p, kot npr. ETI tip KZS-2M tip A, 16A/10 mA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 4 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 4 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 2kA, 24V | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 12 | Razdelilnik R.KUH
|  | - prostostoječa razdelilna omara, v zaščiti IP54, dimenzij (DxVxG) 1000x2000x400mm | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 630A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 25A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 5 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 26 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 18 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B25A | kos | 2 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 5 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B50A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B63A | kos | 2 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B160A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 5 |  | 0
|  | - ločilno bremensko stikalo n/o, 3P, 40A v ohišju IP65 | kos | 1 |  | 0
|  | - ločilno bremensko stikalo n/o, 3P, 63A v ohišju IP65 | kos | 3 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 13 | Razdelilnik R.FR
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 350x450x100mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 4 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 14 | Razdelilnik R.PE
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 350x450x100mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 4 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 15 | Razdelilnik R.AMB
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 350x450x100mm | kos | 1 |  | 0
|  | - stikalo vgradno SV, 4P, 40A za montažo na din letev | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 2 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 5 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 16 | Razdelilnik R.ZOB
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 350x450x100mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 5 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 17 | Razdelilnik R.DC
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 600x600x150mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 5 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 4 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 18 | Razdelilnik R.2N
|  | - Nadometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 1000x1400x400mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 100A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 2 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 6 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 8 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 2 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C25A | kos | 39 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | -Ločilno stikalo, kot npr STV D02-3 | kos | 3 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 40A | kos | 9 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 2 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS),1p, kot npr. ETI tip KZS-2M tip A, 16A/10 mA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 2 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 2 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 24V/230V DC/AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI RD 20-20 24V | kos | 13 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 19 | Razdelilnik R.2A
|  | - vgradnja elementov v elektro omari R.2N z ustrezno mehansko ločitvijo, komplet z oznakami | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 25A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 2 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 19 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 9 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | -Ločilno stikalo z varovalko, kot npr STV D02-3 | kos | 1 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 20A | kos | 3 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 20 | Razdelilnik R.2N-L
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 600x1200x300mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 3 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 8 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS),1p, kot npr. ETI tip KZS-2M tip A, 16A/10 mA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 21 | Razdelilnik R.2N-D
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 600x1200x300mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 4 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 6 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 16 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 4 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS),1p, kot npr. ETI tip KZS-2M tip A, 16A/10 mA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 4 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 4 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 22 | Razdelilnik R.3N
|  | - Nadometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 1000x1400x400mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 100A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 2 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 6 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 7 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 2 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C25A | kos | 39 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | -Ločilno stikalo, kot npr STV D02-3 | kos | 3 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 35A | kos | 9 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS),1p, kot npr. ETI tip KZS-2M tip A, 16A/10 mA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 2 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 2 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 24V/230V DC/AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI RD 20-20 24V | kos | 23 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 23 | Razdelilnik R.3A
|  | - vgradnja elementov v elektro omari R.3N z ustrezno mehansko ločitvijo, komplet z oznakami | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 25A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 2 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 19 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 8 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 24 | Razdelilnik R.3N-L
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 400x400x210mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 3 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 8 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS),1p, kot npr. ETI tip KZS-2M tip A, 16A/10 mA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 25 | Razdelilnik R.3N-D
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 600x1200x300mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 4 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 5 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 16 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 4 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS),1p, kot npr. ETI tip KZS-2M tip A, 16A/10 mA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 4 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 4 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 26 | Razdelilnik R.4N
|  | - Nadometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 1000x1400x400mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 63A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 2 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 7 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 7 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 2 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C25A | kos | 21 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | -Ločilno stikalo, kot npr STV D02-3 | kos | 1 |  | 0
|  | - Taljive varovalke - cilindrični talilni vložek 35A | kos | 3 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 2 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 2 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 24V/230V DC/AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI RD 20-20 24V | kos | 10 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 27 | Razdelilnik R.4A
|  | - vgradnja elementov v elektro omari R.4N z ustrezno mehansko ločitvijo, komplet z oznakami | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 25A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 3 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 13 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 7 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 5 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B20A | kos | 2 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 3 polni ,krmilna napetost 24V/400V DC/AC, kontakti NO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R63-40 | kos | 2 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 28 | Razdelilnik R.4N-L
|  | - Podometna kovinska omara, dimenzij (DxVxG) 400x400x210mm | kos | 1 |  | 0
|  | - bremensko ločilno stikalo 40A, komplet z ročico zunanjo za vklop razdelilne omare | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 1 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 3 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 8 |  | 0
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B32A | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 1 |  | 0
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS),1p, kot npr. ETI tip KZS-2M tip A, 16A/10 mA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - zakasnilni rele za zakasnitev trenutka izklopa za montažo na DIN letev, kot npr. ali enakovredno: Eti CMR 4 | kos | 1 |  | 0
|  | - kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 1 |  | 0
|  | - ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik, z ključavnico | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 29 | Razdelilnik R.S (razdelilnik sobe) | kpl | 129 |  | 0
|  | - podometna omarica, kot npr. ECM 18PO ali enakovredno | kos | 1x
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred B, (2x), s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 1x
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 3x
|  | - inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 3x
|  | - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS),1p, kot npr. ETI tip KZS-2M tip A, 20A/30 mA ali enakovredno | kos | 1x
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 30 | Razdelilnik R.S-A
|  | Dobava, montaža in priklop dvovrstne (2x12M) nadometne razdelilne omarice za krmiljenje CNS sistema napajana iz etažne omare agregata, montirana v medstropovju, komplet z inštalacijskim odklopnikom B6A in prenapetostno zaščito kategorije II | kpl | 129 |  | 0
I. | 31 | Dobava in montaža filtrske avtomatske kompenzacijske naprave s stopenjskim preklopom, ustreznim prezračevanjem. Dograditev razdelilnika z varovalčnim ločilnikom, priključnimi varovalkami 250A in dovodnim kablom N2XH-J 4x150 mm2. Izvajalec izbere ustrezno napravo po opravljenih meritvah. | kpl | 2 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E3.RAZDELILNIKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4. UO-Pasiva
E4. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE-PASIVA
Opombe: |  | -Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega strukturiranega ožičenja. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja, ki ga ponuja. Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od istega proizvajalca. Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti v skladu s standardom EN50173. Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti v skladu požarnimi zahtevami TSG 1 001:2019 in CPR 7 razredov po namembnosti in tipu gradnje) zahtevami za vgradnjo v nov objekt - EU standard EN50575, ki vključuje posamezne parametre v skladu z EN60332-1-2, EN50399 in EN-ISO1716
OPOMBA: Ponudba mora vključevati pripravo, oddaja dokumentacije in pridobitev sistemske garancije minimalno 25 let za sistem EN-ClassEA. Sistemska garancija mora biti izdana s strani proizvajalca opreme. Vsa oprema za sistemsko garancijo mora biti od istega proizvajalca. Vgradnja opreme mora biti izvedena s strani pooblaščenega izvajalca
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
Medpovezava GKV do KV-1 in GKV-TK (GKV-KV1 = 12xFO SM OS2 + 12xClassEA kabel) (GKV-TK = 12xFO SM OS2)
I. | 1 | FO (9/125) indoor/outdoor kabel 12xFO SM s polaganjem •tip kabla universal •tip vlakna OS1/OS2 enorodovno (single mode) •enocevčna gradnja polnjena z gelom •označevanje vlaken skladno z TIA-598-C •HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov •ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1 •testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22 •zaščita pred vdorom vode v skladu z IEC 60794 -1-22-F5C •temperaturno območje delovanja -20 do +60°C | m | 180 |  | 0
I. | 2 | GKV - FO Optični delilnik LC/UPC 36/48 za 36 vlaken z nameščenimi 18 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | KV-1 - FO Optični delilnik LC/UPC 12/48 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | TK - FO - kabel ostane nezaključen - zaključi ga operater Optični delilnik LC/UPC 12/48 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
I. | 5 | SKUPNO FO: Zaključni kabel z LC/UPC konektorjem SM | kos | 96 |  | 0
I. | 6 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 96 |  | 0
I. | 7 | Priključni kabel FO 4xLC 2m OS1/OS2 SM | kos | 6 |  | 0
I. | 8 | GKV-KV1 - U/FTP ClassEA Kabel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca s1a d1 a1 500m s polaganjem, s karakteristikami: ●CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN13501-6) požarne varnosti ●Insertion Loss pri 100m in f=500MHz <43,1dB ●Return Loss pri 100m in f=500MHz >20,1dB ●NEXT pri f=500MHz >81,6dB ●PSNEXT pri f=500MHz >78,6dB ●PSANEXT pri f=500MHz >99,9dB ●PSAACR-F pri f=500MHz >53,7dB ●Dovoljena sila vleke med montažo >95N ●Dovoljen radij ukrivljenosti med delovanjem do 4xdiameter kabla ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 20°C do 75°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) | m | 1080 |  | 0
I. | 9 | GKV - U/FTP Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 12p FTP, zaključen, sestavljen iz: | kpl | 1 |  | 0
|  | a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45 in organizatorjem kablov ter ozemljitvijo - barva ČRNA | kos | 1
|  | b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton 10GPlus ToolFree s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 12
I. | 10 | KV-1 - U/FTP Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 12p FTP, zaključen, sestavljen iz: | kpl | 1 |  | 0
|  | a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45 in organizatorjem kablov ter ozemljitvijo - barva ČRNA | kos | 1
|  | b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 12
I. | 11 | Priključni kabel S/FTP cat 6A - EN-ClassEA 2xRJ45 LSF/OH 2m, | kos | 6 |  | 0
I. | 12 | 1HE 19" organizer vertikalni - panelni razvod | kos | 4 |  | 0
I. | 13 | Meritev optične povezave - PowerMeter (poročilo optičnih meritev za 25letno sistemsko garancijo proizvajalca) | kos | 24 |  | 0
I. | 14 | Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije (poročilo bakrenih meritev za 25letno sistemsko garancijo proizvajalca) | kos | 12 |  | 0
I. | 15 | GKV 2N (prostor N.2.B-25): razvod do priključkov Klet, Pritličje, 1N, 2N, 3N, 4N in 5N/Streha: Glavno komunikacijko vozlišče GKV Omara GKV-1…...Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE •dim. (ŠxGxV) 700 x 1000 x 2073mm • 4x 19˝ Server profili spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini, standardni zamik 100-740-260mm • 6x vzdolžni profil •vertikalni urejevalniki kablov spredaj levo in desno •pokrov z odprtino za vgradnjo hladilne enote •uvodi kablov: na dnu omare: z vseh strani, višina odprtine za kable 72mm na pokrovu omare: spredaj, zadaj, levo 2x in desno 2x •spredaj in zadaj kovinska perforirana vrata, hitro snemljiva, •kot odpiranja 120°, zračnost 70%, ključavnica z nihajno ročico •bočni stranici, hitro snemljivi, spodaj perforirani, ključavnica Minilock •ozemljitveni set •stopnja zaščite IP20 • nosilnost omare 5000N (opcija 8000N) •skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2 •CE certifikat 73/23/EEC LVD • barva RAL 7035 | kpl | 1 |  | 0
Ostalo dodatno v omari: • 12x OBJEMKA 700 za vertikalno urejanje ožičenj - montaža zadaj • 2x PLOŠČA UVODA KABLOV S ŠČETKO za dno/pokrov - na pokrovu • 1x POLICA FIKSNA 735mm do 40kg • 4x 1U 19" 8x 230V razdelilec
I. | 16 | Omara GKV-2…...Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE •dim. (ŠxGxV) 700 x 1000 x 2073mm • 4x 19˝ Server profili spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini, standardni zamik 100-740-260mm • 6x vzdolžni profil •vertikalni urejevalniki kablov spredaj levo in desno •pokrov z odprtino za vgradnjo hladilne enote •uvodi kablov: na dnu omare: z vseh strani, višina odprtine za kable 72mm na pokrovu omare: spredaj, zadaj, levo 2x in desno 2x •spredaj in zadaj kovinska perforirana vrata, hitro snemljiva, •kot odpiranja 120°, zračnost 70%, ključavnica z nihajno ročico •bočni stranici, hitro snemljivi, spodaj perforirani, ključavnica Minilock •ozemljitveni set •stopnja zaščite IP20 • nosilnost omare 5000N (opcija 8000N) •skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2 •CE certifikat 73/23/EEC LVD • barva RAL 7035 | kpl | 1 |  | 0
Ostalo dodatno v omari: • 12x OBJEMKA 700 za vertikalno urejanje ožičenj - montaža zadaj • 2x PLOŠČA UVODA KABLOV S ŠČETKO za dno/pokrov - na pokrovu • 1x POLICA FIKSNA 735mm do 40kg • 1x 1U 19" 8x 230V razdelilec - UPS priklop
I. | 17 | Delovna mesta (328x) Kabel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca s1a d1 a1 500m s polaganjem, s karakteristikami: ●CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN13501-6) požarne varnosti ●Insertion Loss pri 100m in f=500MHz <43,1dB ●Return Loss pri 100m in f=500MHz >20,1dB ●NEXT pri f=500MHz >81,6dB ●PSNEXT pri f=500MHz >78,6dB ●PSANEXT pri f=500MHz >99,9dB ●PSAACR-F pri f=500MHz >53,7dB ●Dovoljena sila vleke med montažo >95N ●Dovoljen radij ukrivljenosti med delovanjem do 4xdiameter kabla ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 20°C do 75°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) | m | 24000 |  | 0
I. | 18 | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, sestavljen iz: | kpl | 13 |  | 0
|  | a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45 in organizatorjem kablov ter ozemljitvijo - barva ČRNA | kos | 1
|  | b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 24
I. | 19 | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 14p FTP, zaključen, sestavljen iz: | kpl | 1 |  | 0
|  | a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45 in organizatorjem kablov ter ozemljitvijo - barva ČRNA | kos | 1
|  | b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 14
I. | 20 | Zaključni konektor za VTIČNICO RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo s karakteristikami: | kos | 328 |  | 0
●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice….
I. | 21 | Priključni kabel S/FTP cat 6A - EN-ClassEA 2xRJ45 LSF/OH 1m | kos | 100 |  | 0
I. | 22 | Priključni kabel S/FTP cat 6A - EN-ClassEA 2xRJ45 LSF/OH 2m | kos | 200 |  | 0
I. | 23 | Priključni kabel S/FTP cat 6A - EN-ClassEA 2xRJ45 LSF/OH 3m | kos | 300 |  | 0
I. | 24 | 1HE 19" organizer vertikalni - panelni razvod | kos | 7 |  | 0
I. | 25 | Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije (poročilo bakrenih meritev za 25letno sistemsko garancijo proizvajalca) | kos | 328 |  | 0
I. | 26 | WiFi (94x) Kabel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca s1a d1 a1 500m s polaganjem, kot npr. Leviton/Brand- Rex s karakteristikami: ●CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN13501-6) požarne varnosti ●Insertion Loss pri 100m in f=500MHz <43,1dB ●Return Loss pri 100m in f=500MHz >20,1dB ●NEXT pri f=500MHz >81,6dB ●PSNEXT pri f=500MHz >78,6dB ●PSANEXT pri f=500MHz >99,9dB ●PSAACR-F pri f=500MHz >53,7dB ●Dovoljena sila vleke med montažo >95N ●Dovoljen radij ukrivljenosti med delovanjem do 4xdiameter kabla ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 20°C do 75°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) | m | 6800 |  | 0
I. | 27 | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen sestavljen iz: | kpl | 1 |  | 0
|  | a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45 in organizatorjem kablov ter ozemljitvijo - barva ČRNA | kos | 1
|  | b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 24
I. | 28 | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 22p FTP, zaključen, sestavljen iz: | kpl | 1 |  | 0
|  | a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45 in organizatorjem kablov ter ozemljitvijo - barva ČRNA | kos | 1
|  | b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 22
I. | 29 | Zaključni konektor za VTIČNICO RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 21 |  | 0
I. | 30 | Priključni kabel S/FTP cat 6A - EN-ClassEA 2xRJ45 LSF/OH 1m | kos | 94 |  | 0
I. | 31 | Priključni kabel S/FTP cat 6A - EN-ClassEA 2xRJ45 LSF/OH 3m | kos | 94 |  | 0
I. | 32 | 1HE 19" organizer vertikalni - panelni razvod | kos | 2 |  | 0
I. | 33 | Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije (poročilo bakrenih meritev za 25letno sistemsko garancijo proizvajalca) | kos | 94 |  | 0
I. | 34 | DECT- Sestrski klic (18x) Kabel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca s1a d1 a1 500m s polaganjem, kot npr. Leviton/Brand- ali enakovredno Rex s karakteristikami: ●CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN13501-6) požarne varnosti ●Insertion Loss pri 100m in f=500MHz <43,1dB ●Return Loss pri 100m in f=500MHz >20,1dB ●NEXT pri f=500MHz >81,6dB ●PSNEXT pri f=500MHz >78,6dB ●PSANEXT pri f=500MHz >99,9dB ●PSAACR-F pri f=500MHz >53,7dB ●Dovoljena sila vleke med montažo >95N ●Dovoljen radij ukrivljenosti med delovanjem do 4xdiameter kabla ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 20°C do 75°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) | m | 1300 |  | 0
I. | 35 | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 18p FTP, zaključen sestavljen iz: | kpl | 1 |  | 0
|  | a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45 in organizatorjem kablov ter ozemljitvijo - barva ČRNA | kos | 1
|  | b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 18
I. | 36 | Zaključni konektor za VTIČNICO RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 18 |  | 0
I. | 37 | Priključni kabel S/FTP cat 6A - EN-ClassEA 2xRJ45 LSF/OH 1m | kos | 18 |  | 0
I. | 38 | Priključni kabel S/FTP cat 6A - EN-ClassEA 2xRJ45 LSF/OH 2m | kos | 18 |  | 0
I. | 39 | 1HE 19" organizer vertikalni - panelni razvod | kos | 1 |  | 0
I. | 40 | Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije (poročilo bakrenih meritev za 25letno sistemsko garancijo proizvajalca) | kos | 18 |  | 0
I. | 41 | KV-1 - Pritličje (P.A-02) - Backup prostor: : Komunikacijko vozlišče KV-1 Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare KOMUNIKACIJSKA OMARA 24HE •dim. (ŠxGxV) 700 x 1000 x 1267mm • 4x 19˝ Server profili spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini, standardni zamik 100-740-260mm • 4x vzdolžni profil •vertikalni urejevalniki kablov spredaj levo in desno •pokrov z odprtino za vgradnjo hladilne enote •uvodi kablov: na dnu omare: z vseh strani, višina odprtine za kable 72mm na pokrovu omare: spredaj, zadaj, levo 2x in desno 2x •spredaj in zadaj kovinska perforirana vrata, hitro snemljiva, •kot odpiranja 120°, zračnost 70%, ključavnica z nihajno ročico •bočni stranici, hitro snemljivi, spodaj perforirani, ključavnica Minilock •ozemljitveni set •stopnja zaščite IP20 •skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2 •CE certifikat 73/23/EEC LVD • barva RAL 7035 Ostalo dodatno v omari: • 1x 1U 19" 8x 230V razdelilec | kpl | 1 |  | 0
I. | 42 | Izdelava dokumentacije in poročila z merilnimi protokoli bakrenih in optičnih meritev | kpl | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E4.UNIVERZALNO OŽIČENJE-PASIVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 5. UO-Aktiva
E5. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE-AKTIVA
Mrežna oprema
Opombe: |  | -Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
-Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja celotnega komunikacijskega omrežja. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je pogodbeni partner proizvajalca opreme - dokazilo je izjava proizvajalca Garancija proizvajalca: .- mrežna oprema (TIP1, TIP2, TIP3, TIP4, TIP5, TIP6) minimalno 5 let .- WiFi controller (TIP7) minimalno 3 leta Sevalni del omrežja WiFi dostopne točke morajo ustrezati omejenim sevalnim standardom v skladu Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul RS 70/96) za 1.območje, ki upošteva bolnišnična, negovalna in izobraževalna okolja ter sledečim standardom ter navodilom: * navodilo 2013/35/EU in 1999/519/EC * Standard EN62311 ed.2 * Standard EN62479 * Standard EN60601-1-2
Minimalne tehnične specifikacije za zahtevano/predvideno opremo po TIPx oznakah
TIP1: Stikalo (Aggregation) 1HE mrežno 16 vrat 10Gb SFP+ L3 funkcionalnosti za povezavo z glavnim vozliščem in med delovnimi mesti z naslednjimi karakteristikami :
●Minimalna garancija in licenca proizvajalca za obdobje 5 let (možnost podaljšanja na 10 let) ●Posodobitev programske opreme na voljo s strani proizvajalca - Lifetime Software Update ●Minimalno 16x 10G SFP+ ●Minimalno 2x 40G QSFP+ ●Maksimalna poraba 140W ●Napajanje - Dva prostora za zamenljive napajalne enote (100 - 240 V, 50 - 60 Hz) ●Console port - 1x konfiguracijska vrata RJ45 za dostop do ukazne vrstice ●SSL - Secure Sockets Layer (SSL) za šifriranje povezav HTTP; napredna varnost za konfiguracijo na osnovi brskalnika preko spletnega vmesnika ●IEEE 802.1X - Nadzor dostopa IEEE 802.1X na vseh vratih; RADIUS in MAB za avtentikacijo, avtorizacijo in obračunavanje ●Port security - Blokiranje dostopa za nedovoljene naslove MAC na določenih vratih ●Access control lists - Omejitev spuščanja povezav glede na izvorni in ciljni naslov MAC, ID VLAN, naslov IP (IPv4 / IPv6), protokol, izvorna in ciljna vrata TCP / UDP ●RADIUS - Preverjanje pristnosti, avtorizacija in obračun sprememb konfiguracije s strani RADIUS ●MAC addresses - Podpira minimalno 200 K naslovov MAC ●Forwarding rate minimalno 350 Mpps - standardni 64byte paketi ●Throughput - minimalno 450 Gbps hrbtenična hitrost ●VLAN - IEEE 802.1q z min 4000 VLAN ●Jumbo frame support - do minimalno 9500 byte
●Storm Control - Broadcast zatiranje obremenitev ●Dynamic ARP Inspection - Dinamični pregled ARP za preprečevanje napadov "Man-in-the-middle" ●Static routing (IPv4/IPv6) - Strojno usmerjeno statično usmerjanje (IPv4 / IPv6) ●Dynamic routing (IPv4/IPv6) - Dinamično usmerjanje OSPFv2 (IPv4 / IPv6) ●DHCP Server - Strežnik DHCP na VLAN ●DHCP Relay Agent - Prenos zahteve za oddajanje DHCP v različne LAN-e ●Spanning Tree Protokols IEEE 802.1w, IEEE 802.1D Rapid Spanning Tree Protocol , BPDU Guard, Root Guard, Loop Guard ●Link Aggregation Control Protocol (LACP) - do 8 vrat v skupini s podporo "multichassis" (MLAG) agregacijo ●Voice VLAN - Glasovni promet se samodejno dodeli glasovno specifičnemu VLAN-u in se obravnava z ustreznimi nivoji QoS ●Cable testing - izvajanje testiranja fizične povezave z namenom odkrivanja napak na RJ45 z merjenjem razdalje in oceno kakovosti vsake parice ●IGMP snooping - Prisluškovanje IGMP za analiziranje in filtriranje IGMP sporočil ●DHCP snooping - Prisluškovanje DHCP za analiziranje in filtriranje DHCP sporočil ●Nadzor in upravljanje - Management Cloud in podpora brezstični postavitvi in registracijo naprave v oblačno upravljalsko storitev, brez zahteve po ročni intervenciji ali CLI nastavitvah. (Zero Touch Deployment) ●Port Mirroring - Promet se lahko zrcali od pristanišča do drugega za preiskavo z analizatorjem omrežja
●SNMP - Spremljanje SNMP prek SNMPv1, v2c ali v3
●Stacking - Podpora priklop stikal v sklad do 8 stikal
●QoS - Podpora 802.1p za najmanj 8 vrst
●SNMP - Upravljanje SNMP prek SNMPv1, v2c ali v3. Uporabniški varnostni model za SNMPv3 (USM) ●Posodobitev vdelane programske opreme - Posodobitev mora biti možna preko WEB in brskalnikom (HTTP / HTTPS), preko TFTP. Možna mora biti posodobitev med delovanjem s pomočjo Dual firmware
TIP2 : Stikalo (Access) 1HE mrežno 24x 1 Gbps RJ45 vrat z naslednjimi karakteristikami:
●Minimalna garancija in licenca proizvajalca za obdobje 5 let (možnost podaljšanja na 10 let) ●Posodobitev programske opreme na voljo s strani proizvajalca - Lifetime Software Update ●Minimalno 10GbE vrat - 4x 10G SFP+ ●Minimalno 24x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 vrat ●Maksimalna poraba 30W ●Console port - 1x konfiguracijska vrata RJ45 za dostop do ukazne vrstice ●SSL - Secure Sockets Layer (SSL) za šifriranje povezav HTTP; napredna varnost za konfiguracijo na osnovi brskalnika prek spletnega vmesnika ●IEEE 802.1X - Nadzor dostopa IEEE 802.1X na vseh vratih; RADIUS in MAB za avtentikacijo, avtorizacijo in obračunavanje ●Port security - Blokiranje dostopa za nedovoljene naslove MAC na določenih vratih ●Protokoli - Podpora IPv4 in IPv6 ●Access control lists - Omejitev spuščanja povezav glede na izvorni in ciljni naslov MAC, ID VLAN, naslov IP (IPv4 / IPv6), protokol, izvorna in ciljna vrata TCP / UDP ●RADIUS - Preverjanje pristnosti, avtorizacija in obračun sprememb konfiguracije s strani RADIUS ●MAC addresses - Podpira minimalno 16K naslovov MAC ●Forwarding rate minimalno 90 Mpps - standardni 64byte paketi ●Throughput - minimalno 120 Gbps hrbtenična hitrost ●VLAN - IEEE 802.1q z min 4000 VLAN ●Jumbo frame support - do minimalno 9500 byte ●Spanning Tree Protokoll IEEE 802.1w, IEEE 802.1D Rapid Spanning Tree Protocol ●Link Aggregation Control Protocol (LACP) - do 8 vrat v skupini
●Voice VLAN - Glasovni promet se samodejno dodeli glasovno specifičnemu VLAN-u in se obravnava z ustreznimi nivoji QoS ●Cable testing - izvajanje testiranja fizične povezave z namenom odkrivanja napak na RJ45 z merjenjem razdalje in oceno kakovosti vsake parice ●IGMP snooping - Prisluškovanje IGMP za analiziranje in filtriranje IGMP sporočil ●DHCP snooping - Prisluškovanje DHCP za analiziranje in filtriranje DHCP sporočil ●Nadzor in upravljanje - Oblačna in podpora brezstični postavitvi in registracijo naprave v oblačno upravljasko storitev, brez zahteve po ročni intervenciji ali CLI nastavitvah. (Zero Touch Deployment) ●Port Mirroring - Promet se lahko zrcali od pristanišča do
TIP3 : Stikalo (Access) 1HE mrežno PoE/PoE+ 24 24x 1 Gbps RJ45 vrat z naslednjimi karakteristikami:
●Minimalna garancija in licenca proizvajalca za obdobje 5 let (možnost podaljšanja na 10 let) ●Posodobitev programske opreme na voljo s strani proizvajalca - Lifetime Software Update ●Mininimalno 10 GbE vrat - 4x 10G SFP+ ●Mininimalno 24x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 vrat ●Maksimalna poraba 430W ●Min 24x 10/100/1000T vrat PoE tipa IEEE 802.3af/at z minimalno podporo napravam PoE vsaj 350W ●SSL - Secure Sockets Layer (SSL) za šifriranje povezav HTTP; napredna varnost za konfiguracijo na osnovi brskalnika prek spletnega vmesnika ●IEEE 802.1X - Nadzor dostopa IEEE 802.1X na vseh vratih; RADIUS in MAB za avtentikacijo, avtorizacijo in obračunavanje ●Port security - Blokiranje dostopa za nedovoljene naslove MAC na določenih vratih ●Protokoli - Podpora IPv4 in IPv6 ●Access control lists - Omejitev spuščanja povezav glede na izvorni in ciljni naslov MAC, ID VLAN, naslov IP (IPv4 / IPv6), protokol, izvorna in ciljna vrata TCP / UDP ●RADIUS - Preverjanje pristnosti, avtorizacija in obračun sprememb konfiguracije s strani RADIUS ●MAC addresses - Podpira minimalno 16K naslovov MAC ●Forwarding rate minimalno 90 Mpps - standardni 64byte paketi ●Throughput - minimalno 120 Gbps hrbtenična hitrost ●VLAN - IEEE 802.1q z min 4000 VLAN ●Jumbo frame support - do minimalno 9500 byte ●Spanning Tree Protokoll IEEE 802.1w, IEEE 802.1D Rapid Spanning Tree Protocol ●Link Aggregation Control Protocol (LACP) - do 8 vrat v skupini
●Voice VLAN - Glasovni promet se samodejno dodeli glasovno specifičnemu VLAN-u in se obravnava z ustreznimi nivoji QoS ●Cable testing - izvajanje testiranja fizične povezave z namenom odkrivanja napak na RJ45 z merjenjem razdalje in oceno kakovosti vsake parice ●IGMP snooping - Prisluškovanje IGMP za analiziranje in filtriranje IGMP sporočil ●DHCP snooping - Prisluškovanje DHCP za analiziranje in filtriranje DHCP sporočil ●Nadzor in upravljanje - Management Cloud in podpora brezstični postavitvi in registracijo naprave v oblačno upravljasko storitev, brez zahteve po ročni intervenciji ali CLI nastavitvah. (Zero Touch Deployment) ●Port Mirroring - Promet se lahko zrcali od pristanišča do drugega za preiskavo z analizatorjem omrežja ●SNMP - Spremljanje SNMP prek SNMPv1, v2c ali v3
TIP4 : Dostopna WiFi točka standard WiFi6 (802.11ax) dual 2,4 & 5GHz internimi antenami in naslednjimi karakteristikami:
●Minimalna garancija in licenca proizvajalca za obdobje 5 let (možnost podaljšanja na 10 let) ●Posodobitev programske opreme na voljo s strani proizvajalca - Lifetime Software Update ●Montažni komplet za pritrditev na steno, strop in montažo na rail (vodilo) ●Minimalno vrat 1 x 10/100/1000BASE-T PoE IEEE 802.11af, samodejno zaznavanje (RJ-45) ●Alternativni priklop za napajanje DC 12 V ●Varnostni priklop za Kensington vmesnik ●Frekvenčni pas 2,4 GHz in 5 GHz ●2,4 GHz Bluetooth Low Energy (BLE) ●Hkratno delovanje vseh radijskih vmesnikov ●Minimalno integrirano ojačanje antene - 5 dBi v 2,4 GHz, 6 dBi v 5 GHz ●Maksimalna poraba 15W ●Možnost vsaj 80MHz širine prenosnega kanala in minimalno 1600Mbit agregirane hitrosti na vseh radijskih vmesnikih, QAM1024 na 2,4 GHz in 5 GHz ●Ločeni varnostni radijski vmesnik za WIDS/WIPS spektralno analizo na 2,4 GHz in 5 GHz ●Multi-SSID - Minimalno 15 ●Sočasni odjemalci Wi-Fi - minimalno 300 odjemalcev na posamezni radijski vmesnik ●IEEE standardi - IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11i, IEEE802.11h, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k ●Podprte funkcije minimalno - 2x2 DL- / UL-MU-MIMO, SU-MIMO, DL- / UL-OFDMA, sproženi ciljni čas bujenja (TWT), barvanje paketov BSS, 20 and 40 MHz (802.11n); 20, 40, and 80 MHz (802.11ac Wave 2); 20, 40 and 80 MHz (802.11ax)
●Nadzor in upravljanje - Oblačna in podpora brezstični postavitvi in registracijo naprave v oblačno upravljasko storitev, brez zahteve po ročni intervenciji ali CLI nastavitvah. (Zero Touch Deployment) ●Možnosti šifriranja - IEEE 802.1X (WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise), WPA3-Personal, WPA2-Personal, WEP ●Vrste EAP (overitelj) - EAP-TLS, EAP-TTLS / MSCHAPv2, EAP-SIM ●Šifrirni algoritmi - AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP ●Roaming - PMK, OKC in IEEE 802.11r ●VLAN - IEEE 802.1q ●QoS - WMM, IEEE 802.11p
TIP5: Nadzorna, management oprema z naslednjimi karakteristikami:
●Omogočen mora biti dostop do oblačne upravljalske storitve (Cloud) za obdobje 5 let (možnost podaljšanja na 10 let) za naprave TIP1-TIP4 ●Upravljalska oblačna storitev mora biti pod vzdrževanjem proizvajalca z zanesljivostjo vsaj 99,99% ●Doživljensko (angl. Lifetime) morajo biti omogočene brezplačne in avtomatizirane posodobitve za naprave TIP1-TIP4 ●Upravljalska oblačna storitev mora zagotavljati nadzor nad napravami TIP1-TIP4 ●Omogočena mora biti podpora brezstični postavitvi in registracijo naprave v oblačno upravljalsko storitev, brez zahteve po ročni intervenciji ali CLI nastavitvah. (Zero Touch Deployment) naprave TIP1-TIP4 ●Vsebovati mora čarovnik za namestitev ●Omogočena mora biti oddaljena konfiguracija naprav preko brskalnika in SSL/HTTPS povezave ●Omogočen mora biti hiter način iskanja naprav, parametrov in nastavitev ●Omogočen mora biti prikaz hitrosti prenosa, protokolov in IP naslovov ●Omogočeno mora biti beleženje spletnih časov in količin prenosov ●Omogočeno mora biti spektralno skeniranje za prepoznavanje motenj v omrežju WLAN ●Upravljalska oblačna storitev mora omogočati centralizirano upravljanje dostopnih točk in stikal odjemalcev v omrežjih WLAN ●Omogočeno mora biti spremljanje parametrov, kot so moč signala, naslovi IP, uporabljeni omrežni profili ali hitrosti prenosa podatkov
●Omogočen mora biti prikaz neznanih dostopnih točk in odjemalcev WLAN (Rogue AP / Client Detection) ●Upravljalski sistem mora omogočati pridobitev/nastavitev podatkov skozi API vmesnik ●API vmesnik mora omogočati pridobitev naslednjih podatkov: produktno številko, serijsko številko in hostname vseh naprav ●API vmesnik mora omogočati branje hitrosti vmesnika, aktivnosti vmesnika, načina delovanja vmesnika (access, trunk), opis in VLAN informacije na stikalih ●API vmesnik mora omogočati nastavljanje aktiviranje/deaktiviranje vmesnika, načina delovanja vmesnika (access, trunk), opis in dodeljevanje VLAN na stikalih ●API vmesnik mora omogočati branje statusa SSIDa, opis SSID, VLAN informacija, nastavljena avtentikacijska metoda na dostopnih točkah ●API vmesnik mora omogočati nastavljanje aktivacije/deaktivacije SSIDa, opis SSID, dodeljevanje VLAN, nastavljanje avtentikacijske metode na dostopnih točkah ●Omogočeno mora biti spremljanje varnostnih nastavitev za vse naprave WLAN ●Omogočena mora biti avtomatska konfiguracija vseh dostopnih točk in Wi-Fi, vključno z multi-SSID, aktivnim radijskim nadzorom (pasovni krmiljenje, prilagodljivo optimizacijo RF), hitro gostovanje, VLAN, overjanje in odkrivanje Wi-Fi anomalije ●Upravljalska oblačna storitev mora zagotavljati dodatno možnost avtentikacije s pomočjo SAML2, LDAP, RADIUS in OAuth2 protokolov
●Upravljalska oblačna storitev mora nuditi možnost pošiljanja obvestil po e-pošti ●Proizvajalec mora zagotavljati hrambo statističnih podatkov v oblaku vsaj 12 mesecev
●Omogočeno mora biti filtriranje ali razvrščanje naprav v skladu z merili, kot so tip naprave, serijska številka, različica vdelane programske opreme in stanje konfiguracije itd. ●Omogočeno mora biti podrobno sledenje sprememb konfiguracije in napak na ravni projekta in naprav ●Omogočeno mora biti centralno upravljanje vseh gesel naprav
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
GKV - Mrežna oprema Lokalna mrežna povezava Delovnih mest, DECT in WiFi naprav Garancijska doba proizvajalca 5 let Zahtevane karakteristike so opisane v uvodu pod posamezno TIPxx oznako (glej zgoraj) Združevalno stikalo (angl. Aggregation switch)
I. | 1 | TIP1: Stikalo (Aggregation) 1HE mrežno 16 vrat 10Gb SFP+ L3 funkcionalnosti za povezavo z glavnim vozliščem in med delovnimi mesti z naslednjimi karakteristikami : | kos | 1 |  | 0
Opomba: stikalo se povezuje s podstikali z DAC kabli različnih dolžin
I. | 2 | TIP5:Cloud licenca (varen dostop od koderkoli) za nadzor in upravljanje podvozliščnega agregatnega stikala. Vključevati mora podporo in posodobitve za 5 let | kos | 1 |  | 0
Delovna mesta (angl. Access switch)
I. | 3 | TIP2 : Stikalo (Access) 1HE mrežno 24x 1 Gbps RJ45 vrat z naslednjimi karakteristikami: | kos | 9 |  | 0
I. | 4 | SFP+ DAC (Direct Access Cable) 10Gb 1m | kos | 2 |  | 0
I. | 5 | SFP+ DAC (Direct Access Cable) 10Gb 3m | kos | 7 |  | 0
I. | 6 | TIP5:Cloud licenca (varen dostop od koderkoli) za nadzor in upravljanje dostopnega (access) stikala. Vključevati mora podporo in posodobitve za 5 let | kos | 9 |  | 0
DECT povezave - povezovalne baze za sestrski klic
I. | 7 | TIP3 : Stikalo (Access) 1HE mrežno PoE/PoE+ 24 24x 1 Gbps RJ45 vrat z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | SFP+ DAC (Direct Access Cable) 10Gb 3m | kos | 1 |  | 0
I. | 9 | TIP5:Cloud licenca (varen dostop od koderkoli) za nadzor in upravljanje dostopnega (access) PoE stikala. Vključevati mora podporo in posodobitve za 5 let | kos | 1 |  | 0
WiFi povezave
I. | 10 | TIP3 : Stikalo (Access) 1HE mrežno PoE/PoE+ 24 24x 1 Gbps RJ45 vrat z naslednjimi karakteristikami: | kos | 4 |  | 0
I. | 11 | SFP+ DAC (Direct Access Cable) 10Gb 3m | kos | 4 |  | 0
I. | 12 | TIP4 : Dostopna WiFi točka standard WiFi6 (802.11ax) dual 2,4 & 5GHz internimi antenami in naslednjimi karakteristikami: Sevalni del omrežja WiFi dostopne točke morajo ustrezati omejenim sevalnim standardom v skladu Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) za 1.območje, ki upošteva bolnišnična, negovalna in izobraževalna okolja ter sledečim standardom ter navodilom: * navodilo 2013/35/EU in 1999/519/EC * Standard EN62311 ed.2 * Standard EN62479 * Standard EN60601-1-2 | kos | 94 |  | 0
I. | 13 | TIP5:Cloud licenca (varen dostop od koderkoli) za nadzor in upravljanje WiFi dostopne točke. Vključevati mora podporo in posodobitve za 5 let | kos | 94 |  | 0
I. | 14 | TIP5:Cloud licenca (varen dostop od koderkoli) za nadzor in upravljanje dostopnega (access) PoE stikala. Vključevati mora podporo in posodobitve za 5 let | kos | 4 |  | 0
KV-1 - Mrežna oprema Vozlišče je namenjeno testnemu in Backup okolju brez trenutne aktivne opreme
Skupno
I. | 15 | Izvedba analize pokritosti (Site Survey) z brezžičnim signalom za ponujeno dostopno točko, zagotovitev pokritosti s predvidenim številom uporabljenih ponujenih dostopnih točk ter zahtevano mejo kvalitete signala uporabnika -65/-67dBi za mobilni telefon | kpl | 1 |  | 0
I. | 16 | Montaža in priklop dostopnih točk | kos | 94 |  | 0
I. | 17 | Montaža mrežne opreme in priklop | kos | 15 |  | 0
I. | 17 | Namestitev oblačnega (Cloud) nadzornega programa | kos | 1 |  | 0
I. | 18 | Nastavitev oblačne (Cloud)povezave v skladu z mrežno varnostno politiko investitorja (SSID, VLAN, IEEE802.11X....) | kos | 1 |  | 0
I. | 20 | Nastavitve dosotpnih točk-konfiguracija | kos | 94 |  | 0
I. | 21 | Konfiguracija opreme L3 | kos | 1 |  | 0
I. | 22 | Konfiguracija opreme L3lite | kos | 14 |  | 0
I. | 23 | Zagon in testiranje mreže in izvedba zaključne dokumentacije nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E5.UNIVERZALNO OŽIČENJE-AKTIVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 6. Multimedija
E6. |  | MULTIMEDIJA
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
-Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
Cene zajemajo dobavo in vgradnjo material z vsemi stroški in z vsem drobnim, veznim in pritrdilnim materialom, dokumentacija
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
OPREMA OZVOČENJA- PROSTOR ZA VEČNAMENSKE DOGODKE P.B-01 z priklopom aktivne opreme ozvočenja na izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , zagon, nastavitve opreme , programiranje sistema.
I. | 1 | Avdio naprava za večnamenske prostore , sestavljena iz: | kpl | 1 |  | 0
|  | Avdio mikser- 8 - kanalni, Mikrofonski/linijski vhodi, Bluetooth | kos | 1
|  | PMR4000MKIII - internetni radio, ultimedijski predvajalnik, 1HE/19" | kos | 1
|  | Brezžični ročni in kravatni mikrofon , UHF, 12 nastavljivih frekvenc, LD506HBH2, sprejemnik 1HE/19" | kos | 1
|  | SPM1500 - monitorski panel , 16 vhodov, regulator glasnosti,zvočnik, 1HE/19" | kos | 1
|  | Digitalni močnosti ojačevalnik 120W/100V, SEA 2 HE | kos | 1
|  | SPU1200 /K - enota s stikalom za glavni vklop in enoto za mehki zagon, razdelilec 230V za komponente v rack omari, 2HE/19" | kos | 1
|  | Tokovni ojačevalnik ILD 500 - izvedba za rack | kos | 1
|  | Rack omara 12 HE/19" 600x600 , komplet povezana, s steklenii vrati s ključavnico | kos | 1
I. | 2 | Zvočni viri: vgradni stropni dvosistemski zvočnik 12 W/100V, beli (kot npr SEA CIRA506W ali enakovredno). | kos | 9 |  | 0
I. | 3 | Istalacijski materiali in dela
|  | Brezhalogeni kabel FG16OM16- 2 x 1,5 mm2 cca | m | 90 |  | 0
|  | Montaža vgradnih zvočnikov z izdelavo odprtine v stropu | kos | 9 |  | 0
|  | Brezhalogenska PF žica za indutivno zanko debeline 1,5 mm2 (dobava in polaganje) | m | 80 |  | 0
OPREMA OZVOČENJA KAPELICE- P.B-14 s prikloomp aktivne opreme ozvočenja na izvedeno in označeno instalacijo, montirane zvočnike , zagon, nastavitve opreme.
I. | 4 | AV naprava kapelica v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
Mikser-ojačevalnik , 4 mikrofoski vhodi, 2x linijski vhod, 65W/100V, vgradni 2HE/19" SEA-SA65 kos 1
Brezžični kravatni ikrofon LD (f=<700MHz) kos 1
Audio embedder kos 1
SPU1200 - napajalna enota 230V z glavnim stikalom kos 1
Rack omarica zidne izvedbe 8HE/100/19" kos 1
Priključki HDMI, VGA, Avdio kpl 1
I. | 5 | Namizni mikrofon L= 500mm z electret usmerjeno kapuslo, 5m kabla -za oltar, kot npr: SEA SNO1310/M ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
I. | 6 | Stropni vgradni zvočnik 30W/100V, beli, kot npr. CIRA506W- SEA ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
I. | 7 | FUL-HD kamera s stenski nosilcem, apajanje 230V, HDMI izhod ( kot LUMIO) | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | ILD122 -tokovni ojačevalnik za induktivno zanko | kos | 1 |  | 0
I. | 9 | Projektor , 4000 lumnov ful HD,(1920 x 1080) HDMI, VGA, avdio, vgrajen WI-Fi za brezžično povezavo s pametnimi napravami - APP Epson iProjection,Screen-mirorong, žarnica 6000 ur (12000 ECO način), kontrast 16000:1, vgrajen zvočnik 16W, belo ohišje, popona komanda, avtomatska regulacija slike. kot npr Epson EB-FH52 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 10 | Compact-elektromotorno videoprojekcijsko platno 240 x 135cm, bela AL kaseta | kos | 1 |  | 0
I. | 11 | Istalacijski materiali in dela
|  | Kabel PPL 2x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
|  | Kabel PPL 3x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
|  | Brezhalogenska PF žica za indutivno zanko debeline 1 mm2 (dobava in polaganje) | m | 40 |  | 0
|  | HDMI kabel 10m HQ od kaere do rack omarice | kos | 2 |  | 0
|  | tasker C258 | m | 15 |  | 0
|  | tasker C118 | m | 30 |  | 0
|  | Brezhalogeni kabel FG16OM16- 3 x 1,5 mm2 cca | m | 15 |  | 0
|  | Brezhalogeni kabel FG16OM16- 4 x 1,5 mm2 cca | m | 10 |  | 0
|  | UTP CAT 6E | m | 15 |  | 0
|  | HDMI kabel 10m HQ | kos | 1 |  | 0
|  | Izvedba instalacije | kpl | 1 |  | 0
|  | Montaža vgradnih zvočnikov z izdelavo odprtine v stropu | kos | 4 |  | 0
OPREMA OZVOČENJA- NEGOVALNE KOPALNICE (pritličje in nadstropje) s priklopom in zagonom opreme na predhodno izvedeno instalacijo in montirane zvočnike
I. | 12 | Avdio sistem negovalne kopalnice | kpl | 4 |  | 0
Mikro glasbena enota z internetnim radije, CD, Bluetooth, daljinska komanda, 1x60W, malih dimenzij (Demnon)
I. | 13 | Dvosistemski Hi-Fi zvočik IP55 s konzolo, beli , 20W/100V, kot npr: SEA WX502 MK2 O/ W ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
I. | 14 | Istalacijski materiali in dela
|  | Brezhalogeni kabel FG16OM16- 2 x 1,5 mm2 cca | m | 60 |  | 0
|  | izdelava instalacije | kpl | 4 |  | 0
|  | montaža zvočnikov | kos | 4 |  | 0
OPREMA ZA SLUŠNO PRIZADETE- SOBI 2P.6 IN 2P.5 ( N2.B-10 in N2.B-11) s priklopom in zagonom opreme na predhodno izvedeno instalacijo
I. | 15 | Oprema v zidni rack omarici | kpl | 2 |  | 0
|  | ILD122 -tokovni ojačevalnik za induktivno zanko | kos | 1
|  | Mini 4- kanalni avdio mikser- rack izvedba | kos | 1
|  | Pretvornik optični/analogni | kos | 1
|  | Rack omarica 6HE/19" - zidna itzvedba, komplet z razdelilcem 230V | kos
I. | 16 | Ambientni - kondenzatorski mikrofon (RODE) , komplet s konektorjem ( montaža pod strop) | kos | 2 |  | 0
I. | 17 | Istalacijski materiali in dela
|  | Brezhalogenska PF žica 1 mm2 | m | 29 |  | 0
|  | Avdio kabel Tasker C 118 | m | 25 |  | 0
|  | Mikrofonski kabel Tasker C128 | m | 18 |  | 0
|  | Polaganje tokovne zanke ( PF žice) pred finalnim tlakom | kpl | 2 |  | 0
|  | izdelava instalacije | kpl | 2 |  | 0
TV za skupne prostore z montažo na predhodno pripravljeno instalacijo in vtičnice, nastavitve TV
I. | 18 | LED TV/monitor smart TV, 4K, diagonala zaslona 65" -165 cm, komplet s stenskim nosilcem ( Kot npr 65C728 QLED 4K UHDTCL ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E6.MULTIMEDIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 7. Sestrski klicni sistem
E7. |  | SESTRSKI KLICNI SISTEM
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
v ceni zajeti drobni in montažni material
OPOMBA: Ožičenje je zajeto v vodovnem popisu del.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL - SOS KLIC
I. | 1 | Sobna elektronika z lučko (kot npr: tip FD 4973, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Sobna elektronika je glavni element sobe. Združuje elektronski modul in trobarvno svetlobno polje izvedeno z visoko svetlečimi LED diodami. Z barvnimi svetlobnimi polji v povezavi z različnimi načini utripanja signalizira različne vrste klicev. sestava/funkcijske lastnosti: - trobarvno svetlobno polje (belo, rdeče, zeleno) - vmesnik za priklop na sistemsko podatkovno vodilo - sobno podatkovno vodilo za priklop inteligentnih elementov - sobno podatkovno vodilo je varovano pred kratkim stikom in preobremenitvijo - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 190 |  | 0
I. | 2 | Prikazovalnik sobni (ustreza tip FD 4832, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Prikazovalnik za prikaz lokacije in kategorije klica. sestava/funkcijske lastnosti: - klicna tipka s simbolom - osvetljevalna in pomirjevalna lučka - tipka prisotnosti (Prisotnost 1) - 8 mestni prikazovalnik z osvetlitvijo za prikaz informacij o klicih, statusnih informacij, ure - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 157 |  | 0
I. | 3 | Panel klica z vtičnico (ustreza tip FD 4942, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Inteligentni klicni panel s klicno tipko, RJ14 vtičnico za ročno tipkalo in IR sprejemnikom. sestava/funkcijske lastnosti: - rdeča klicna tipka s simbolom - osvetljevalna in pomirjevalna lučka - nadzorovana vtičnica za klicno tipkalo in diagnostični vmesnik - IR lokacijski sprejmnik - pomnenje klica z avtomatično prekinitvijo - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 202 |  | 0
I. | 4 | Ročno klicno tipkalo (ustreza tip FD 4913, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Ročno tipkalo za aktiviranje klica iz postelje. Priklopi se ga na panel klica z vtičnico. sestava/funkcijske lastnosti: - klicna tipka z vgrajeno osvetljevalno in pomirjevalno lučko - 3 m priključnega kabla lahko izvlačljivim konektorjem - nadzor nad klicno linijo - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 202 |  | 0
I. | 5 | Panel klica (ustreza tip FD 4841, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Inteligentni klicni panel s klicno tipko. sestava/funkcijske lastnosti: - rdeča tipka s simbolom - osvetljevalna in pomirjevalna lučka - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 19 |  | 0
I. | 6 | Panel klica potezni (ustreza tip FD 4840, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Inteligentni klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice in IR sprejemnikom. sestava/funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek vrvice - 2 m vrvica z rdečim trikotnim simbolom sestre - pomirjevalna lučka - IR lokacijski sprejmnik - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjije zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 276 |  | 0
I. | 7 | Panel klica pnevmatski (ustreza tip FD 4898, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Inteligentni klicni panel za aktiviranje prek stisljive žogice. sestava/funkcijske lastnosti: - tipkalo z aktiviranjem klica prek stisljive žogice - 2 m gumijaste cevi z aktivacijsko žogico - pomirjevalna lučka - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 14 |  | 0
I. | 8 | Panel klica in reseta (ustreza tip FD 4831, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Inteligentni klicni panel s klicno tipko in tipko za prekinitev. sestava/funkcijske lastnosti: - rdeča tipka s simbolom - zelena tipka s simbolom - osvetljevalna in pomirjevalna lučka - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 7 |  | 0
I. | 9 | Hodniški alfanumericni prikazovalnik (ustreza tip FD 4921, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Prikaz lokacije in kategorije aktivnih klicev v rdeči barvi in prikaz lokacije aktivirane prisotnosti v zeleni barvi. V normalnem stanju prikazuje uro. sestava/funkcijske lastnosti: - 8 mestni prikaz z velikostjo znakov 50 mm - prikaz klica v rdeči barvi - prikaz prisotnosti v zeleni barvi - integrirano brnalo za zvočno signaliziranje aktivnih klicev - programsko in časovno nastavljiva glasnost brnala - intenzivni kvalitetni prikaz z LED, neodvisen od okoliške svetlobe, nastavljiva intenziteta svetlobe (programsko in avtomatično) - vmesnik za priklop na podatkovno vodilo - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 4 |  | 0
I. | 10 | Nosilec za hodniški prikazovalnik, dvostranski (ustreza tip FD 4921h, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Nosilec za stropno ali stensko montažo enega hodniškega prikazovalnika. sestava/funkcijske lastnosti: - montaža enega prikazovalnika - kovinski nosilec | kos | 4 |  | 0
I. | 11 | Izolator (ustreza tip FD 4818, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Modul za ojačevanje signala na podatkovnem vodilu. Ločeni segmenti so povezani preko optičnega sklopa. Ločuje sistem na manjše segmente in preprečuje širjenje napak na inštalaciji na preostale segmente po sntandardu DIN VDE 0834. sestava/funkcijske lastnosti: - vgrajen optični sklop - ojačevanje signala - omejevanje napak na inštalaciji - montaža na DIN letev - izpolnjuje zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 10 |  | 0
I. | 12 | Brezžična bazna enota (ustreza tip FD 5038, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Priključitev na FACI Flexline podatkovno vodilo za razširitev sistema za klicanje prek brezžičnih oddajnikov. sestava/funkcijske lastnosti: - vmesnik za priklop na sobno podatkovno vodilo - dimenzije (ŠxVxG) 80x80x14 mm - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - izpolnjije zahteve DIN VDE 0834 del 1 in del 2 | kos | 3 |  | 0
I. | 13 | Tablični računalnik (ustreza tip FD 1053T proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Tablični računalnik namenjen prikazu aktiviranih klicev/alarmov, prisotnosti in napak v sistemu. Vsi dogodki se prikazujejo v vrstnem redu glede na čas dogodka in dodeljeni prioriteti. Prikazanih je več hkratnih dogodkov. Vizualno in zvočno signaliziranje je odvisno od vrste aktiviranih klicev. Omogočen je sprejem klica. sestava/funkcijske lastnosti: - velikost zaslona 10.1" (25,6cm) - kapacitivni zaslon občutljiv na dotik (10 točkovni) - resolucija 1280*800 - LAN vrata, Wi-Fi povezava - integriran NFC - LED osvetlitev dimenzije (ŠxVxG) 260x179x28 mm | kos | 18 |  | 0
I. | 14 | Skupinski krmilnik (ustreza tip FD 5023, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Za povezavo do 100 inteligentnih elementov na sistemskem podatkovnem vodilu razvrščenih v 7 neodvisnih skupin. sestava/funkcijske lastnosti: - vmesnik za priklop na hrbtenično sistemsko podatkovno vodilo - vmesnik za priklop na skupinsko sistemsko podatkovno vodilo - ohišje dimenzije (ŠxVxG) 195x105x160 mm - prostor za dodatno skupinsko enoto | kos | 5 |  | 0
I. | 15 | Sistemski krmilnik / centralni modul (ustreza tip FD 5025, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Za nadzor skupinskih enot, posredovanje klicev, sporočil... med posameznimi skupinami ter posredovanje klicev, sporočil... zunanjim napravam. Nadzor do 15 skupinski enot. Konfiguracija kontrolerja z vsemi povezavami, združevanji in posredovanji poteka prek USB ali LAN vrat. sestava/funkcijske lastnosti: - do 15 skupinskih enot - interni pomnilnik za pomnenje omejenega števila dogodkov - vmesnik za priklop na hrbtenično sistemsko podatkovno vodilo - USB 2.0 vrata - LAN vrata - ESPA 4.4.4. vrata - ohišje dimenzije (ŠxVxG) 195x105x160 mm | kpl | 1 |  | 0
I. | 16 | Napajalnik sistema 230VAC/12VDC-6A Napajenje sistema z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. sestava/funkcijske lastnosti: - vhod: 100-240VAC, 47-63Hz - izhod: 12VDC, 4A - SELV (razred zaščite II) - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - stabilizirana napetost, zaščita pred kratkim stikom - odporen na potenciale do 3.75kV - varnostni standard: VDE 0805, IEC/EN 60950-1, EN 50178, EN 60204, EN 61558-2-8, EMC standard: EN 55022 Class B, EN 61000 - IP zaščita: IP20 - dimenzije (ŠxVxG) 70x90x55 mm - pritrditev na standardno DIN letvico | kos | 11 |  | 0
I. | 17 | Ohišje napajalnika Ustrezno pripravljeno estetsko ohišje za nadometno montažo napajalnika. Vgrajen odklopnik hkrati služi za izključitev napajanja v primeru posega v sistem sestava/funkcijske lastnosti: - vgrajena avtomatska odklopnik - IP zaščita: IP20 - vrstne sponke - dimenzije (ŠxVxG) 215x236x112 mm - prozoren pokrov za vizualno identifikacijo delovanja - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9010) | kos | 5 |  | 0
I. | 18 | Strežnik z WIN10Pro OS Strežnik z nameščenim operacijskim sistemom WIN10 Pro in programsko opremo za klicni in komunikacijski sistem. Strežnik je razred A izdelek po DIN EN 5503. Ta izdelek lahko povzroči radijske motnje in ga ni primeren za vgradnjo v bivalne prostore. Namestitev je namenjena v komunikacijsko vozlišče za aktivno opremo. sestava/funkcijske lastnosti: - procesor Intel Core i5-9400 / 6 x 2,8 GHz / 9M Cache / 65W - 16GB DDR4-2666 SO-DIMM - disk 250GB M.2 Solid State Drive PCIe 3.0 x4 SSD - disk 250GB SATA-600 SSD - integrirana UHD grafika (DX12) / DVI-D konnektor in DisplayPort v1.2 konektor - integrirana audio kartica Realtek ALC671 5.1-channel HD - dvojni mrežni priključek LAN - 4 x USB 3.1 (2 x zadaj, 2 x notranji) - 5 x USB 2.0 connectors (3 x zadaj, 2 x spredaj) - napajalnik 300W SSP-300SUG FlexATX - 19" 1U rack-mounted strežniško ohišje - črne barve IPC-C125B - globina vgradnje 25 cm | kos | 1 |  | 0
I. | 19 | Programska oprema (ustreza tip FD 5220, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Za nadzora klicnega sistema z uporabniškim individualnim programom terminala, z uporabniku enostavnimi programskimi okni izvedenimi v smiselnih funkcionalnih celotah, v slovenskem jeziku, z izvedenim arhiviranjem dogodkov, funkcionalno preizkušeno. funkcijske lastnosti: - vizualizacijski program s prikazom arhiva in tekočih dogodkov za celoten obseg klicnega sistema - izvjanje poročil s pomočjo filtrov - pregled ststistike dogodkov - izvedbo povezave preko USB ali LAN vrat na kontroler klicnega sistema - konfiguracijski program zaščiten z geslom za konfiguriranje celotnega sistema na enem mestu | kos | 1 |  | 0
I. | 20 | Telefonski vmesnik, analogni (ustreza tip FD 5018, proizvajalca FACI FlexLine ali enakovredno) Vmesnik za posredovanje klicev klicnega sistema FlexlinePro na telefone (prek0 vmesnika AB). Vmesnik lahko kliče notranje in zunanje telefone. Z vgrajeno pretvorbo besedila v govor se sporočila prenašajo na telefone v obliki govornega sporočila. Sistemi, ki so opremljeni z govorno komunikacijo, omogočajo tudi govorno povezave s sobnim terminalom v oskrbovalni/bolniški sobi. sestava/funkcijske lastnosti: - RJ12 vrata za analogno telefonsko linijo - vrata za sistemsko podatkovno vodilo | kos | 1 |  | 0
I. | 21 | Nadometno distribucijsko ohišje Nadometno ohišje za montažo sobne elektronike in vezavo podatkovnega vodila. | kos | 14 |  | 0
I. | 22 | Telekomunikacijski vodnik s plastično izolacijo in Cu vodnikom HALOGENFREE
|  | - brezhalogeni kabel J-H(st)H 4x2x0,8 B2ca | kos | 2200 |  | 0
|  | - brezhalogeni kabel J-H(st)H 2x2x0,8 B2ca | kos | 150 |  | 0
|  | - brezhalogeni kabel J-H(st)H 5x2x0,6 B2ca | kos | 1370 |  | 0
|  | - brezhalogeni kabel J-H(st)H 2x2x0,6 B2ca | kos | 3920 |  | 0
I. | 23 | Dostava, montaža in vezava elementov | kpl | 1 |  | 0
I. | 24 | Konfiguracija sistema po želji porabnika | kpl | 1 |  | 0
I. | 25 | Spuščanje v pogon in preizkus delovanja | kpl | 1 |  | 0
I. | 26 | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SOS KLIC - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E7.SESTRSKI KLICNI SISTEM - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 8. AOJP
E8. |  | AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA
Opombe: |  | -Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
-Ostali vodovni material je zajet v rubriki "Vodovni material"
Upoštevati v ceni sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | FAP 5416 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 8 loop linijami,razširljiva na 16 loop linij, 2048 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port),1000 dogodkov spomi, možnost priklopa oddaljene kontrole, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev,prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145. Kot npr. Urmet, ID: 80SC6700121 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | KIT FAP500 - SLO MENI. Kot npr. Urmet, ID: 80KT9J00121 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10. Kot npr. Urmet, ID: MV SPS-2453 ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
I. | 4 | Akumulator 12V/18Ah. Kot npr. Urmet, ID: 1033-602 ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
I. | 5 | FA128 razširitvena loop kartica, omogoča 1 loop linijo max dolžine 2 km, max št. elementov je 128, (za priklop elementov:javljalniki, ročni, vmesniki), enostavna vgradnja Kot npr. Urmet, ID: 80SC3310121 ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
I. | 6 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju. Kot npr. Urmet, ID: 80SC3A00121 ali enakovredno | kos | 146 |  | 0
I. | 7 | IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju. Kot npr. Urmet, ID: 80SC3B00121 ali enakovredno | kos | 109 |  | 0
I. | 8 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center. Kot npr. Urmet, ID: MP508KIT ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | FM500 Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem). Kot npr. Urmet, ID: 80SB6000121 ali enakovredno | kos | 46 |  | 0
I. | 10 | Tablica z nalepko ročni javljalnik. Kot npr. Urmet, ID: TABLICA JAVLJALNIK ali enakovredno | kos | 46 |  | 0
I. | 11 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika. Kot npr. Urmet, ID: 80SD4800121 ali enakovredno | kos | 526 |  | 0
I. | 12 | FDT500 termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h), v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika. Kot npr. Urmet, ID: 80SD5700121 ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
I. | 13 | SD500R podnožje univerzalno z izhodom za dodatno led indikacijo, Ø 90, (izhod se proži ob alarmu - 24VAdc / 12mA). Kot npr. Urmet, ID: 80SD5K00121 ali enakovredno | kos | 124 |  | 0
I. | 14 | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90. Kot npr. Urmet, ID: 80SD4K00121 ali enakovredno | kos | 411 |  | 0
I. | 15 | LR500SI za vzporedno indikacijo alarma bele barve z led diodami samo za FAP 500. Kot npr. Urmet, ID: 80SR1200121 ali enakovredno | kos | 124 |  | 0
I. | 16 | R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek. Kot npr. Urmet, ID: 80SD3L10121 ali enakovredno | kos | 28 |  | 0
I. | 17 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika. Kot npr. Urmet, ID: 80SD4800121 ali enakovredno | kos | 28 |  | 0
I. | 18 | Sirena z bliskavico, 9-60Vdc / 14,5mA za notranjo montažo, rdeča, 100dB - cooper, IP21 Kot npr. Urmet, ID: TF7TFSL20 ali enakovredno | kos | 51 |  | 0
I. | 19 | Tablica z nalepko sirena. Kot npr. Urmet, ID: TABLICA SIRENA ali enakovredno | kos | 51 |  | 0
I. | 20 | Elektromagnet z tipko za deblokado, 24V/100mA, drži vrata odprta (100kg), dimenzije (DxŠxV): 105x72x52mm Kot npr. Urmet, ID: S20110_01 ali enakovredno | kos | 58 |  | 0
I. | 21 | Močnostni elektromagnet 300Kg, napajanje 12Vdc - 24Vdc, poraba 480mA - 250mA, drži vrata zaprta, LED indikacija, dimenzije (DxVxG): 250x42x25mm Kot npr. Urmet, ID: FDI FD-500-228 ali enakovredno | kos | 14 |  | 0
I. | 22 | Nosilni pribor za magnet 300kg, L in Z nosilec Kot npr. Urmet, ID: FDI 60-001-068 ali enakovredno | kos | 14 |  | 0
I. | 23 | Javljalnik zemeljskega plina (metan), analogni, 4-20mA, 0-100%LIE, poraba 140mA/12V, priklop od12-24Vdc, IP 55, EX II 3GD Kot npr. Urmet ID: 1043/701 ali enakovredno OPOMBA: V primeru vezave javljalnika na Elkronovo požarno centralo FAP500 relejna kartica (1043/700) ni potrebna, saj se javljalnik veže preko ITG500 modula. Če se javljalnik priklaplja na centrale ostalih prizvajalce, potem je potrebna tudi relejna kartica (1043/700)! | kos | 4 |  | 0
I. | 24 | ITG 500 modul za direkten priklop plinskih javljalnikov na centralo FAP500, od 4-20mA Kot npr. Urmet, ID: 80IT1810121 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
I. | 25 | Opozorilna tabla enostranska z brenčačem z možnostjo vstavitve različnih napisov za indikacijo druge in tretje stopnje ogroženosti z prepovedanimi plini. Kot npr. Urmet, ID: 80FH3600121 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
I. | 26 | Napis POZOR PLIN ZAPUSTI PROSTOR. Kot npr. Urmet, ID: PLASTIKA-3 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
I. | 27 | Napisne ploščice za naslove elementov. Kot npr. Urmet, ID: S-PODPORA PP001 ali enakovredno | kos | 1195 |  | 0
I. | 28 | Označevanje in programiranje elementov. Kot npr. Urmet, ID: S-PODPORA PP002 ali enakovredno | kos | 1195 |  | 0
I. | 29 | Kalibriranje, adresiranje in povezava plinskih javljalnikov. Kot npr. Urmet, ID: S-PODPORA PP003 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
I. | 30 | Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale. Kot npr. Urmet, ID: S-PODPORA PP004 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| E8.AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## 9. ODT
E9. |  | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
-Kabli in inštalacijske cevi so zajete v popisih vodovnega materiala
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Krmilna centrala za proženje 24V DC elementov namenjena odvodu dima in toplote. Avtonomija sekundarne močnostne podpore 72ur, avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj. Vse linije kontrolirane. Skladno s standardom EN 12101-10; oskrba z energijo V sestavu: - 1x ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 1x grupa motornih pogonov 24Vdc / max. 8A - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 Kot npr.: Proizvajalec: D+H Mechatronic AG Model: Krmilna centrala RZN 4408-K ali enakovredno Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin OPOMBA: Vsi krmilni elementi morajo biti medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja opreme. | kpl | 3 |  | 0
Opis krmilnih funkcij: - 72 ur podpore rezervnega napajanja; - požarno proženje po požarnih sektorjih; - proženje preko vmesnika požarne centrale in večfunkcijskega ročnega javljalnika - svetlobno javljanje napak (napaka centrale, izpad omrežja, napaka akku, prekinitev linije do motornih pogonov in ročnih javljalnikov), se identificira na ročnih javljalnikih in na osnovni centralni plošči - sistem prenosa za javljanje požarnega alarma in javljanje napake centrale na nadzorni center - sistem se lahko koristi tudi za dnevno zračenje preko ventilacijskih tipk - samodejno zapiranje v primeru dežja / vetra (kabliranje izvedeno skladno z navodili dobavitelja)
I. | 2 | SHEV ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset - | kos | 18 |  | 0
I. | 3 | Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira - | kos | 3 |  | 0
I. | 4 | Dežni / veterni senzor WRS-S | kos | 1 |  | 0
I. | 5 | Testiranje, zagon sistema, predaja in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E9.ODVOD DIMA IN TOPLOTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 10. Domofon
E10. |  | DOMOFON
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
- Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
- Ostali vodovni material je zajet v rubriki "Vodovni material"
Zajeti je potrebno ves drobni, vezni in pritrdilni material
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
GLAVNI VHOD
I. | 1 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A, kot npr. Urmet ID: 1783/724 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL 1 TIPKA, kot npr. Urmet ID 1168/141 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | ILA IN DDA MODUL SLO VERZIJA, kot npr. Urmet ID: 1168/48-S ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | DOZA P/O 2 MODULA, kot npr. Urmet ID: 1145/52 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 5 | OKVIR 2 MODULA, kot npr. Urmet ID: 1168/62 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI, kot npr. Urmet ID: 788/22 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 7 | "MIRO MONITOR 4,3"" BARVEN S SLUŠALKO", kot npr. Urmet ID: 1750/1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | NAMIZNI NOSILEC ZA MONITOR MIRO, kot npr. Urmet ID: 1750/92M ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
VHOD KUHINJA
I. | 9 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A, kort npr. Urmet ID: 1783/724 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 10 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL 1 TIPKA, kot npr. Urmet ID: 1168/141 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 11 | DOZA P/O 1 MODUL, kot npr. Urmet ID: 1145/51 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 12 | OKVIR 1 MODUL, kot npr. Urmet ID: 1168/61 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 13 | "MIRO MONITOR 4,3"" BARVEN S SLUŠALKO", kot npr. Urmet ID: 1750/1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
VHOD DNEVNI CENTER
I. | 14 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A, kot npr. Urmet ID: 1783/724 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 15 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL 1 TIPKA, kot npr. Urmet ID: 1168/141 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 16 | DOZA P/O 1 MODUL, kot npr. Urmet ID: 1145/51 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 17 | OKVIR 1 MODUL, kot npr. Urmet ID: 1168/61 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 18 | "MIRO MONITOR 4,3"" BARVEN S SLUŠALKO", kot npr. Urmet ID: 1750/1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E10.DOMOFON - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 11. Strelovod in ozemljitev
E11. |  | STRELOVOD IN OZEMLJITEV
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Zajeti je potrebno ves drobni, vezni in pritrdilni material
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Lovilni vod Al legura Ø8mm nameščem po strehi na tipskih nosilcih glede na tip strehe, za povezavo lovilnih palic pri agregatu, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. Ah1 | m | 650 |  | 0
I. | 2 | Lovilni vod Al legura Ø8mm nameščem po strehi na tipskih nosilcih glede na tip strehe, za povezavo lovilnih palic pri agregatu, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. Ah4 | kos | 260 |  | 0
I. | 3 | Strešni nosilec za izvedbo lovilnega sistema na kritini, montaža na 1 m, za okrogel vodnik Ø8mm | kos | 315 |  | 0
I. | 4 | Zidni nosilec za izvedbo odvodnih vodov,izdelan iz nerjaveče pločevine (Rf), za okrogel vodnik Ø8mm, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ZON | kos | 160 |  | 0
I. | 5 | Strelovodni vodnik - trak FeZn 25x4mm položen v beton, v steno objekta, temelje za potrebe izvedbe vertikalnih odvodov in ozemljitev kovinskih delov objekta. | m | 280 |  | 0
I. | 6 | Strelovodni vodnik - trak Rf 30x3,5mm položen okoli objekta in temelje za potrebe obročastega ozemljila | m | 300 |  | 0
I. | 7 | Doza GIP za izenačevanje potencialov, skupaj s povezavo P/F-Y 25 mm2 in P/F-Y 16 mm2, objemke, spoji | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | Sponka za povezavo strelovodnega vodnika na kovinske kot npr. KON05 | kos | 14 |  | 0
I. | 9 | Vezne sponke – medsebojni spoji namenji izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi vodniki različnih dimenzij, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI KON 07 | kos | 55 |  | 0
I. | 10 | Žlebna sponka kot npr. KON 06 | kos | 44 |  | 0
I. | 10 | Sponke za povezavo med okroglim strelovodnim vodnikom in ploščatim strelovodnim vodnikom, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI KON 02 (nerjaveče jeklo) | kos | 16 |  | 0
I. | 12 | Sponke za povezavo med dvema ploščatima strelovodnima vodnikoma, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI KON 01 (nerjaveče jeklo) | kos | 34 |  | 0
I. | 13 | Odkapnik kot npr. HERMI KON 21 | kos | 16 |  | 0
I. | 14 | Komplet (material in delo) ozemljitev kovinskih okvirov vrat, oken, ograj, nadstreškov in ostalih večjih kovinskih mas, ki se nahajajo znotraj preskočne razdalje, z vodnikom iz Al legure f8mm in kontaktno sponko (kot npr. HERMI KON 05) oz. vodnikom HO07V-K 16 mm2 z izvedbo utora v steni.(Vodnika nista zajeta v tej postavki) | kpl | 142 |  | 0
I. | 15 | Merilna številka namenjena označevanju merilnih mest | kos | 16 |  | 0
I. | 16 | Zidna omarica za merilni spoj vgradna kot npr. HERMI tip ZON05-B ali enakovredno. | kos | 16 |  | 0
I. | 17 | Al fi8mm element namenjen kompenziranju temperaturnih raztezkov strelovodnega elementa, kot npr. HERMI AH raztezni element | kos | 6 |  | 0
I. | 18 | Lovilna palica LOP5,0 Al 5,0 ɸ16/10 skupne dolžine 5m | kos | 16 |  | 0
I. | 19 | Vodnik 16 mm2 H07Z-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom. | m | 400 |  | 0
I. | 20 | Meritve strelovodne inštalacije komplet z izadnim potrdilom. | kpl | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E11.STRELOVOD IN OZEMLJITEV - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 12. Zunanja ureditev
E12. |  | ZUNANJA UREDITEV
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Zajeti je potrebno ves drobni, vezni in pritrdilni material
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami:
|  | - strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 214.6 |  | 0
|  | - izdelava podlage iz suhega betona C8/10 v debelini 10cm, polaganje zaščitnih cevi (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 23.5 |  | 0
|  | - izdelava podlage za kabelsko kanalizacijo s peskom granulacije 4-16mm v debelini 10cm z zasutjem položenih cevi | m3 | 17.1 |  | 0
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm | m3 | 169.2 |  | 0
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 105.9 |  | 0
I. | 2 | Dobava in polaganje rdeče dvoplaščne zaščitne cevi fi63mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 167 |  | 0
I. | 3 | Dobava in polaganje rdeče dvoplaščne zaščitne cevi fi110mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 127 |  | 0
I. | 4 | Dobava in polaganje rdeče dvoplaščne zaščitne cevi fi160mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 715 |  | 0
I. | 5 | Dobava in polaganje rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 432 |  | 0
I. | 6 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 370 |  | 0
I. | 7 | Izdelava kabelskih jaškov 1,5m x 1,5m, globine 1,6m z dvojnim LTŽ pokrovom (2x60x60cm) 400 kN z demontažno prečko in napisom ELEKTRIKA skupaj z izvedbo uvodnic: | kpl | 2 |  | 0
|  | - strojni izkop jame dimenzij 2,9 x 2,9 x 2,4 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg. (20,2 m3/kos) | m3 | 40.4 |  | 0
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 11,5 m3/kos) | m3 | 23 |  | 0
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 17.4 |  | 0
I. | 8 | Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi fi0,1 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 400kN in napisom ELEKTRIKA | kpl | 3 |  | 0
|  | - strojni izkop jame dimenzij 1,6 x 1,6 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg. (2,4 m3/kos) | m3 | 7.2 |  | 0
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 11,5 m3/kos) | m3 | 3 |  | 0
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 4.2 |  | 0
I. | 9 | Podometna doza za zaključevanje cevi fi63 (200x200) | kos | 15 |  | 0
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 10 | Dobava, montaža in priklop podometne elektro omarice dim. (VxDxG) 400x300x200mm z vratci za izhod kabla | kos | 1 |  | 0
|  | -dobava in montaža tripolnega vgradnega stikala 63A, kot npr. SV 363, 63A | kos | 1 |  | 0
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 1 |  | 0
|  | - trifazna vtičnica (32A), montaža na din letev | kos | 1 |  | 0
|  | - pritrdilna plošča iz umetnega materiala, nosilci, sponke, ožičenje, označevanje, montažne letve, komplet s priključki, napisnimi ploščicami, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, z izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
I. | 11 | Dobava in montaža podaljška za priklop stiskalnice (32A), H07RN-F 5G 2,5 mm², dolžina 15m | kos | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E12.ZUNANJA UREDITEV - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 13. CNS
E13. |  | CNS
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | TOPLOTNA IN HLADILNA POSTAJA
Krmilna oprema
I. | 1 | Krmilnik s priključnimi sponkami in aplikacijskim modulom (10 UI, 4 DI, 4 AO, 8 DO), spomin 1GB DDR3-RAM, procesor 1GHz ARM Cortex - A8, 4Gb flash storage micro-SD, Dual Ethernet 10/100 Mb Port, 2x RS485 Port, 1x RS232 Port, napajanje 24 VAC/DC 0,5 A. Krmilnik mora vključevati: | kos | 1 |  | 0
• integriran Web Server s podporo za HTML5,
• dostop preko internetnega brskalnika (Chrome, Firefox)
• vizualizacija ekranskih prikazov na nivoju krmilnika,
• možnost oddaljenega dostopa neomejeno število sočasnih uporabnikov z uporabo osebnega računalnika, tablice ali mobilne naprave
• prilagojene ekranske prikaze za mobilne naprave
• energetski management na nivoju krmilnika,
• Dual Ethernet Port omogoča daisy chain vezavo brez dodatnih switch-ov in možnost povezavo v dve ločeni ethernet omrežji.
• alarmiranje preko SMS ali e-maila, zgodovina parametrov, različni nivoji pravic uporabnikov,
• možnost dodatnih razširitvenih I/O modulov,
• urniško delovanje z uporabo tedenskega, letnega koledarja in definiranja praznikov
• različne protokole: BACnet MSTP in IP, Modbus RTU in TCP/IP, DALI, KNX IP, LON IP, OPC DA, SNMP, M-BUS, FOX, C-BUS, EnOcean, MQTT…
• arhiviranje podatkov z možnostjo pregledovanja zgodovine
• beleženje sprememb s strani uporabnikov (audit trail)
• licence nadgradenj in posodobitev programske opreme za prvih 18 mesecev.
Kot npr: Eaglehawk NX, CLNXEHSERIES26ND, Honeywell ali enakovredno
I. | 2 | Licenca za krmilnik, 100 komunikacijskih točk, 255 Panelbus + IO, posodobitve Firmware za 18 mesecev | kos | 1 |  | 0
Kot npr: CLNXEH-BASLIC, Honeywell ali enakovredno
I. | 3 | Kombinirani modul - 8 AI, 8AO, 12DI in 6DO | kos | 1 |  | 0
Kot npr: CLIOP831A, Honeywell ali enakovredno
I. | 4 | Analogni vhodni modul - 8 univerzalnih vhodov | kos | 1 |  | 0
Kot npr: CLIOP823A, Honeywell ali enakovredno
I. | 5 | Podnožje za digitalne vhode | kos | 1 |  | 0
Kot npr: XS823, Honeywell ali enakovredno
I. | 6 | Digitalni izhodni modul - 6 relejnih izhodov, možnost ročnega posredovanja | kos | 1 |  | 0
Kot npr: CLIOPR824A, Honeywell ali enakovredno
I. | 7 | Podnožje za relejne izhode | kos | 1 |  | 0
Kot npr: XS824-25, Honeywell ali enakovredno
I. | 8 | M-Bus koncetrator, do 60 M-Bus naprave | kos | 1 |  | 0
Kot npr: PW60, Honeywell ali enakovredno
I. | 9 | Vrstični LCD terminal z tipkami in navigacijskim gumbom, možnost montaže na steno oz. vrata elektro omare, povezava z krmilnikom preko Ethernet kabla (max 5m) | kos | 1 |  | 0
Kot na primer: CLEAHMI21, Honeywell ali enakovredno
I. | 10 | Pretvornik 220/24V AC, 6A | kos | 1 |  | 0
Kot npr: CRT6, Honeywell ali enakovredno
Periferna oprema
I. | 11 | Potopno tipalo, dolžine 100 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm | kos | 2 |  | 0
Kot npr: THERMASGARD TF43 NTC20K 100MM, S+S Regeltechnik ali enakovredno
I. | 12 | Tulka za potopno tipalo, dolžina 100mm, medenina | kos | 2 |  | 0
Kot npr: TH08-MS 100mm, S+S Regeltechnik ali enakovrendo
I. | 13 | Potopno tipalo, dolžine 200 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm | kos | 4 |  | 0
Kot npr: THERMASGARD TF43 NTC20K 200MM, S+S Regeltechnik ali enakovredno
I. | 14 | Tulka za potopno tipalo, dolžina 200mm, medenina | kos | 4 |  | 0
Kot npr: TH08-MS 200mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno
I. | 15 | Tipalo zunanje temperature, fasadna montaža, -50..+90 C, NTC 20 kOhm, IP67 zaščita | kos | 1 |  | 0
Kot npr: THERMASGARD ATF1 NTC20K, S+S Regeltechnik ali enakovredno
I. | 16 | Termostat cevni, 0..+90C, dolžina tulke 100mm, preklopni kontakt | kos | 1 |  | 0
Kot npr: THERMASREG ETR-090 MS/100, S+S Regeltechnik ali enakovredno
I. | 17 | Tulka za potopno tipalo, dolžina 100mm, medenina | kos | 1 |  | 0
Kot npr: THR-MS-08/100 100mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno
Programiranje krmilni nivo
I. | 18 | Izdelava elektrovezalnih shem za ponujeno opremo | kpl | 1 |  | 0
Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju
izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov
parametriranje komunikacijskih povezav
zagon in nastavitev parametrov delovanja
testiranje delovanja sistema
|  | I. TOPLOTNA IN HLADILNA POSTAJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PROSTORSKA REGULACIJA
Krmilna oprema
II. | 1 | Prostoprogramabilni sobni krmilnik s sponkami 4x UI / 4x AO / 6x DO, podprtimi komunikacijskimi protokoli (Bacnet MSTP, Modbus RTU in SYLK komunikacija), s certifikatom o skladnosti s standardom EN 16484-5, možnostjo razširitve z dodatnimi moduli za vhodno/izhodne signale, povezavo s poljubnim stenskim upravljalnikom (na Bacnet MSTP, Modbus RTU ali SYLK protokolu), napajanje 230VAC. | kos | 161 |  | 0
Kot npr: Merlin NX, CLMERS4N, Honeywell ali enakovredno
II. | 2 | Stenski upravljalnik z displayem, ki omogoča: | kos | 181 |  | 0
• merjenje in nastavitev temperature v prostoru
• nastavitev hitrosti ventilatorja
• nastavitev režima gretje/hlajenje/samodejno
• različne režime aktivni/mirovanje
Kot na primer: CLCMTR42 , Honeywell ali enakovredno
II. | 3 | Stenski upravljlanik za ventilatorske konvektorje, vgrajen temperaturni senzor, za 2/4 cevni ventilatorski konvektor, On/Off pogoni, 3 hitrosti ventilatorja, gretje/hlajenje, nastavitev temperature, napajanje 230 VAC, Modbus RTU komunikacija. | kos | 23 |  | 0
Kot na primer: WS9B4WB/U, Honeywell ali enakovredno
Komunikacijska oprema
II. | 4 | Modbus / Ethernet gateway, 1 x RS232/422/485 Port | kos | 2 |  | 0
Kot npr: MGATE MB3180, Moxa ali enakovredno
II. | 5 | Nastavek za namestitev na DIN letev | kos | 2 |  | 0
Kot npr: DK35A, Moxa ali enakovredno
II. | 6 | Bacnet Router, BACnet/IP na MS/TP, 24V AC/DC , DinRail Mount | kos | 7 |  | 0
Kot npr: BASRT-B, Contemporary Controls ali enakovredno
II. | 7 | Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC | kos | 2 |  | 0
Kot npr: EISK5-100T, Contemporary Controls ali enakovredno
II. | 8 | Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A | kos | 7 |  | 0
Kot npr: SNAP-DRB50-24 ali enkovredno
Programiranje krmilni nivo
II. | 9 | Izdelava elektrovezalnih shem za ponujeno opremo | kpl | 1 |  | 0
Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju
izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov
parametriranje komunikacijskih povezav
zagon in nastavitev parametrov delovanja
testiranje delovanja sistema
|  | II. PROSTORSKA REGULACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | NADZ. SIST. - SIST. PROG. OPREMA
SCADA sistemska programska oprema
III. | 1 | SCADA sistemska programska oprema s certifikatom o skladnosti s standardom EN 16484-5 vključno z licenco za nadgradenjo in posodobitev programske opreme za prvih 18 mesecev. Sistemska programska oprema mora omogočati/podpirati: | kpl | 1 |  | 0
• uporaba standardne tehnologije HTML5 za dostop do SCADA sistema preko internetnega brskalnika (Chrome, Firefox) brez potrebne namestitve dodatnih vtičnikov
• možnost oddaljenega dostopa neomejeno število sočasnih uporabnikov z uporabo osebnega računalnika, tablice ali mobilne naprave
• prilagojene ekranske prikaze za mobilne naprave (responsive design)
• alarmiranje preko SMS ali e-maila, zgodovina parametrov, različni novoji pravic uporabnikov
• varno kriptirano komunikacijo z uporabo TLS v1.2 protokola
• security dashboard za hiter pregled stopnje varnosti in identifikacijo pomanjkljivosti CNS-a.
• nadgradnjo za povezavo in avtentikacijo uporabnikov z LDAP sistemom
• vključen osnovni energetski informacijski sistem znotraj SCADA sistema z možnostjo nadgradnje na polno različico Energy Vision NX
• urniško delovanje z uporabo tedenskega in letnega koledarja
• gonilnike za protokole: BACnet MSTP in IP, Modbus RTU in TCP/IP, DALI, KNX IP, LON IP, OPC DA in UA, SNMP, M-BUS, C-BUS, MQTT…
• vključen osnovni modul za analitiko za diagnostiko delovanja sistemov
• navezavo na različne baze podatkov: SQL, MYSQL, CSV…
• beleženje sprememb s strani uporabnikov (audit trail)
• centralno spremljanje alarmov z različnih SCADA sistemov z uporabo Alarm Portal
Licenca za 5000 točk.
Kot na primer: CLNX-S-5000P, Honeywell
III. | 2 | Nadgradnja SCADA licence za dodatni 1 krmilnik | kpl | 1 |  | 0
Kot na primer: CLNX-S-1N-UP, Honeywell ali enakovredno
III. | 3 | SCADA sistem se nadgradi z dodatkom za energetski management. Zagotovi se en dostop in enotni uporabniški vmesnik za oba sistema SCADA in energetski management. | kpl | 1 |  | 0
Sistemska programska oprema za energetski management, ki je del SCADA sistema mora omogočati/podpirati:
• izpolnjevanje regulatornih zahtev iz Energetskega zakona in zahtev za pridobitev certifikata po ISO 50001: Sistemi energetskega managementa.
• uporaba HTML5 tehnologije za dostop do aplikacije z uporabo spletnega brskalnika (Chrome, Firefox...) brez potrebnih dodatnih namestitev,
• možnost oddaljenega dostopa neomejeno število sočasnih uporabnikov z uporabo osebnega računalnika, tablice ali mobilne naprave.
• samodejno zajemanje in shranjevanje meritev,
• spremljanje porabe energije na dnevni, tedenski, mesečni in letni ravni,
• samodejno konverzijo v različne denarne valute,
• detekcijo in analizo kritičnih naprav in sistemov z najvišjo porabo energije,
• prikaz meritev v numerični in grafični obliki,
• samodejna primerjava porabljene energije glede na pretekla obdobja,
• samodejno spremljanje porabljene energije in delitev stroškov v primeru več uporabnikov,
• vremenska normalizacija meritev in kreiranje ključnih kazalnikov KPI-jev (stopinjski dnevi, kWh/m2…)
• regresijska analiza porabljene energije
• način "kiosk" za prezentiranje porabe energije na velikih zaslonih v skupnih prostorih in ozaveščanje uporabnikov,
• samodejno generiranje in pošiljanje energetskih PDF poročil preko e-pošte,
• Excel tool za kreiranje poljubnih poročil znotraj Excel programa,
Osnovna licenca do 25 meritev
Kot na primer: CLNXEMS25, Honeywell ali enakovredno
III. | 4 | Nadgradnja licence za energetski management za dodatnih 50 meritev | kpl | 1 |  | 0
Kot na primer: CLNXEMS50-UP, Honeywell ali enakovredno
Ostala oprema
III. | 5 | Nadzorni PC računalnik z minimalno konfiguracijo: - Intel Core i5 (3,4 GHz) - pomnilnik 8GB DDR3 SDRAM - trdi disk 1000GB - Integrirana grafična kartica - Ethernet mrežna kartica 10/100Mbit - interni DVD-RW - ohišje z napajalnikom - tipkovnica SLO & miška - monitor 23"Wide (resolucija Full HD 1920 x 1080) - Windows 10 Professional (64 bit) licenca | kpl | 1 |  | 0
III. | 6 | Modbus / Ethernet gateway, 2 x RS232/422/485 Port | kos | 2 |  | 0
Kot npr: MGATE MB3280, Moxa ali enakovredno
III. | 7 | Modbus / Ethernet gateway, 4 x RS232/422/485 Port | kpl | 1 |  | 0
Kot npr: MGATE MB3480, Moxa ali enakovredno
III. | 8 | Nastavek za namestitev na DIN letev | kos | 3 |  | 0
Kot npr: DK35A, Moxa ali enakovredno
Inženirske storitve na nadzornem nivoju
III. | 9 | Izdelava in programiranje nadzornega sistema - (ekranski prikazi, shematski prikazi, zgodovina parametrov, alarmiranje, urniki delovanja) naprave: | kpl | 1 |  | 0
- toplotno in hladilno postajo
- prostorska regulacija, ogrevanje in hlajenje z ventilatorskimi konvektorji, talno gretje in okenska stikala
- hladilni agregat, Modbus RTU, do 20 parametrov
- klimati 11x, Modbus RTU, do 50 parametrov na napravo
- prezračevalni sistem kuhinje, Modbus TCP, do 100 parametrov
- UPS, Modbus RTU do 10 parametrov
- DEA, Modbus RTU do 10 parametrov
- Naprava za avtomatsko vzdrževanje tlaka, Modbus RTU, do 10 parametrov na napravo
- Vodomeri in kalorimetri 21x, Mbus
- analizatorji omrežja 7x, Modbus RTU
testiranje delovanja programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
izdelava navodil za uporabo sistema
šolanje uporabnikov sistema
III. | 10 | izdelava programske opreme za energetski management znotraj nadzornega sistema z naslednjimi funkcijami: | kpl | 1 |  | 0
• dashboard prikaz za hiter pregled nad porabo energije in informiranje uporabnikov preko velikega zaslona v avli
• uvoz meritev
• spremljanje porabe energije na dnevni, tedenski, mesečni in letni ravni,
• prikaz stroška porabe energije,
• prikaz meritev v numerični in grafični obliki,
• primerjava porabljene energije glede na pretekla obdobja,
• samodejno generiranje in pošiljanje mesečnih energetskih poročil preko e-pošte v PDF in CSV formatu,
• vremenska normalizacija meritev glede na temperaturni primanjkljaj
• kreiranje ključnih kazalnikov porabe energije.
testiranje delovanja programske opreme
izdelava navodil za uporabo sistema
šolanje uporabnikov sistema
|  | III. NADZ. SIST. - SIST. PROG. OPREMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E13.CNS - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 14. Ostalo
E14. |  | OSTALO
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Dizelski agregat v zvočno izoliranem ohišju (72dB(A)±3 na 7m) postavljen zunaj na ločenenm betonskem temelju z diletacijo ločenem od objekta. Namenjen je rezervnemu napajanju v primeru izpada električnega omrežja. Vključenui dve avtomatski preklopni stikali (ATS 25 A in 630A) za avtomatski preklop med omrežnim in agregatskim napajanjem v dveh ločenih samodstojnih omarah naslednjih latnosti: | kpl | 1 |  | 0
Nazivna trajna moč: najmanj 600 kVA
Delovna trajna moč: najmanj 480 kW
Nazivna napetost: 400/230 V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8
Maksimana dolžina: 5000 mm
Maksimalna širina: 1900 mm
Maksimalna višina: 2500 mm
Masa agregata (brez tekočin) do : 4660 kg (5000 kg)
Tekočinsko hlajen 4-taktni dizelski motor s turbinskim polnilnikom
Način regulacije vrtljajev motorja: elektronsko
Nazivna medfazna napetost: 400V
Nazivna fazna napetost: 230V
Nazivna frekvenca: 50Hz
Natančnost napetost ne regulacije z elektronskim regulatorjem: ±0,5%
Stopnja zaščite: IP23
Temperaturni prirast: razred H
Impregnacija rotor/stator: razred H (zunanja temperatura 40°C)
Ohišje na vsaki strani opremljeno s krilnimi vrati, ki omogočajo enostaven dostop v notranjost ohišja. Vsa vrata opremljena s kljuko in ključavnico.
Ohišje agregata namenjeno dušenju zvoka.
V podstavku ohišja se nahaja dvoplaščni rezervoar dizelskega goriva.
Sklop motor- generator je z amortizerji, ki zmanjšujejo prenos tresljajev postavljen na podstavek.
Rezervoar je montiran v podnožje agregata. Gorivo v rezervoarju mora zadostovati za več kot 20 ur delovanja pri 75% bremenu.
Rezervoar za gorivo je dvoplaščen.
Grelnik pogonskega motorja je montiran na podnožje agregata. Vzdržuje primerno temperaturo in omogoča lažji zagon in takojšnjo obremenitev motorja. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.
Akumulatorski polnilnik je montiran v notranjosti elektro komandne omare. Vzdržuje napolnjenost akumulatorjev z električno energijo. Polnilnik je procesorsko krmiljen in se napaja iz električnega omrežja.
Ročna črpalka, ki je montirana na podnožje agregata omogoča črpanje izrabljenega motornega olja iz oljnega korita motorja.
Odklopnik s termo-magnetno in/ali elektronsko zaščito, ki je montirano v notranjosti ohišja agregata v elektro priklopno/krmini omari. Prilagojeno nazivni moči agregata. Namenjeno izklopu porabnikov in za zaščito pred preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim stikom. Nazivni tok 1000 A.
Zajem signalov za tipanje prisotnosti in anomalij omrežja. Krmiljen iz krmilnika agregata. Izvede avtomatski preklop (s prekinitvijo) celotnega bremena na agregatsko napajanja ob izpadu omrežja in delujočem agregatu in ob povratku omrežja nazaj na omrežje. Izvede avtomatski preklop (s prekinitvijo) celotnega bremena tega ATS-a na agregatsko napajanja ob izpadu omrežja na omrežnem dovodu ATS-a in delujočem agregatu. Ob povratku omrežja preklopi z zakasnitvijo to vejo porabnikov nazaj na napajanje iz omrežja. Ročica, ki omogoča izklop ali ročni preklop. Prilagojeno nazivni moči agregata, v samostojni elektro omari dim (D x Š x V maks.) 600 x 500 x 1400 mm. Dovod kablov spodaj. Stopnja zaščite IP 54.
Dobava, polaganje in priklop kablaže ni vključeno v popisu agregata. Izvedba elektroinštalater na objektu.
Dostava in montaža agregata na predvideno mikrolokacijo.
Čiščenje objekta po končanih delih. - Odvoz materiala na trajno deponijo.
Dokumentacija: - Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini. - Električne sheme agregata. - Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu. - Izjava o skladnosti (CE certifikat)
Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin
Po zaključeni primopredaji se izvede usposabljanje končnega uporabnika na inštalirani opremi.
kot npr. Mides ali enakovredno
I. | 2 | Enofazni sistem za neprekinjeno napajanje nazivne moči 10 kVA/10 kW v On-line tehnologiji dvojne pretvorbe energije, s korekcijo vhodnega faktorja PFC in avtomatskim by-passom, skladno z IEC62040-3 (VFI-SS-111). Avtonomija: 7 minut pri obremenitvi 5 kW z možnostjo nadgradnje za daljšo avtonomijo delovanja. | kos | 1 |  | 0
Ostale tehnične zahteve:
Nazivna moč: 10 kVA/10 kW
Vhodna napetost: 230 Vac (1f), (176-276 Vac)
Vhodni faktor moči 0,98
Vhodna frekvenca: 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)
Vhodni priključek: sponke
Izhodna napetost 230 V (1f) ± 1 %, možnost izbire 208/220/230/240 V
Izhodna frekvenca 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz), 50 Hz ± 0,05 Hz v akumulatorskem načinu delovanja
Skupno napetostno popačenje za linerana bremena <2%, <5% za nelinearna bremena
Preobremenljivost ob prisotni mreži do 150% za 1 minuto
Izhodni priključek: sponke
vgrajen ročni bypas
Komunikacija:
LCD grafični nadzorni panel
Komunikacijski porti: USB in RS-232 (JBUS protokol), EPO (Emergency Power Off - izklop v sili), vmesnik s prostimi relejskimi kontakti standardno vgrajen
Vgrajen WEB/SNMP vmesnik za daljinski nadzor UPS naprave in nastavitve shutdown procedur različnih operacijskih sistemov, obvezna skladnost s SSH protokolom
Okolje;
Delovna temperatura: od 0ºC do +40ºC ( od 15ºC do 25ºC za doseganje najdaljše življenjske dobe akumulatorjev)
Maksimalna vlažnost: 95% (brez kondenzacije)
Hrupnost naprave:< 55 dB na razdalji 1 m spredaj
Akumulatorji:
Tip akumulatorjev: svinčeni ventilsko regulirani, brez vzdrževanja vgrajeni znotraj ohišja UPS naprave za zagotavljanje minimalno 7 minut avtonomije pri obremenitvi 5 kW z možnostjo nadgradnje za daljšo avtonomijo delovanja.
Standardi:
Standardi: EN 62040-1, EN 62040-2,
Certifikat CE in dokumentacija o tehnični ustreznosti,
Dimenzije: izvedba pokončna (višina x širina x globina): 708 x 260 x 550 mm, masa 84 kg
UPS kot npr. SOCOMEC Itys3 10 kVA ali enakovredno
I. | 3 | Dobava, montaža in zagon: nastavitve naprave, zagon in preizkus delovanja, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | Meritve električnih inštalacij, z izdajo potrdila | kpl | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E14.OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija El.in.-TK objekt
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
REKAPITULACIJA
E1. | GRADBENA IN ELEKTRO DELA - TK |  | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE TK PRIKLJUČEK | SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
3 | V posameznih postavkah popisa so v cenah materiala zajeti, dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom, drobni material, nastavitve, šolanje uporabnika, usklajevanje z upravljalcem ter pregled el. instalacij z meritvami, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroške popravila/izdelave izvršilne dokumentacije upravljalca
- stroške nadzora s strani telekomunikacijskega podjetja - vsa tri podjetja skupaj

## 1. Gradbena dela in elektro TK
E1. |  | GRADBENA IN ELEKTRO DELA - TK
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | GRADBENA IN ELEKTRO DELA - TK
I. | 1 | Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami:
|  | - strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 30 |  | 0
|  | - izdelava podlage iz suhega betona C8/10 v debelini 10cm z obbetoniranje položenih cevi z betonom C8/10 | m3 | 2 |  | 0
|  | - izdelava podlage za kabelsko kanalizacijo s peskom granulacije 4-16mm v debelini 10cm z zasutjem položenih cevi | m3 | 5 |  | 0
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm | m3 | 23 |  | 0
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 7 |  | 0
I. | 2 | Rumena dvoplaščna zaščitna cev f110mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 80 |  | 0
I. | 3 | Rumena dvoplaščna zaščitna cev f63mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 5 |  | 0
I. | 4 | PE HD cev f50mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 35 |  | 0
I. | 5 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku "POZOR TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL" | m | 80 |  | 0
I. | 6 | Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi fi0,6 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN in napisom ELEKTRIKA | kos | 1 |  | 0
|  | - strojni izkop jame dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg. (1,7 m3/kos) | m3 | 1.7 |  | 0
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih (1 m3/kos) | m3 | 1 |  | 0
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 0.7 |  | 0
I. | 7 | Ozemljitev TK omarice | kpl | 1 |  | 0
|  | I. GRADBENA IN ELEKTRO DELA - TK - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ELEKTRO DELA - TK
II. | 1 | Dobava in montaža omarice RTO PA1 P/O - 230X290X120mm za LSA (10x2) - Prebilplast z izvedbo cevnega uvoda v in iz jaška s cevjo 2xPE50 | kos | 1 |  | 0
II. | 2 | Dobava in uvleka 4xSM(1x4) TKF optičnega kabla (cca50m) ter izdelava spojke na obstoječem kablu (Telemach) | kpl | 1 |  | 0
II. | 3 | Odklop in odstranitev ter zaključevanje obstoječega kabla, ter uvleka novega kabla TK 59 10x4x0,6 GM (cca 40m) v predvideno kabelsko kanalizacijo ter priklopom na iste pare kot do sedaj | kpl | 1 |  | 0
II. | 4 | Dodatek za vzdolžen prerez cevi | m | 10 |  | 0
II. | 5 | Zakoličba trase predvidenenih | kpl | 1 |  | 0
|  | II. ELEKTRO DELA - TK - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E1.GRADBENA IN ELEKTRO DELA - TK - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija video kontrola
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
REKAPITULACIJA
E1. | VIDEONADZOR |  | 0
E2. | KONTROLA PRISTOPA |  | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE TEHNIČNO VAROVANJE | SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50mm 1m v globino, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo in v skladu z dobro gradbeno prakso.
8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.

## 1. Videonadzor
E1. |  | VIDEONADZOR
Opombe: |  | - Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
V ceni je všteta dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, certifikati, zidarska pomoč, drobni potrošni in vezni in pritrdilni material ter pregled sistema, meritve in funkcionalni preizkus delovanja sistema, garancijska izjava ter izdaja certifikata s strani pooblaščene organizacije. Vsi kabli morajo biti brezhalogenski.
Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL - VIDEONADZOR
I. | 1 | IP snemalniki NVR 32 CH; priklop max. 32 IP kamer; H.265/H.264; VGA izhod, HDMI (4K) izhod; max. ločljivost snemanja 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP@25fps na en IP kanal; ločljivost predvajanja 8MP (4K): 4 kanali v realnem času ali 4MP: 8 kanalov v realnem času ali 3MP: 10 kanalov v realnem času ali 2MP: 20 kanalov v realnem času; max. pasovna širina 320Mbps; 16 alarmnih vhodov, 1 alarmni izhod; 1x USB 3.0 (backup in nadgradnja); 2x USB2.0 (miška); 1x RJ45 10/100/1000Mbps; 4 reže za HD (max. 8TB); vgrajen 2TB HDD; 1x E-SATA;P2P; Urmet DDNS; UVS Client; napajanje 12Vdc 5A (priložen napajalnik); dimenzije (DxVxG): 378x66x326 mm, kot npr. Urmet ID: 1098/332 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | Mrežno stikalo POE 16+2 port; 16x port 10/100Mpbs; 2x port 10/100/1000Mpbs; 2x port SFP; 16x PoE port (skupaj max. 250W oz. 15,4W na port); napajanje 230Vac; dimenzije (ŠxVxG): 440x44x180 mm, kot npr. Urmet ID: 1093/833 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | Kamera kompaktna Starlight ECO IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,05 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 40m; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF; integriran WEB brskalnik; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 128GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <7W; IP66; kompatibilna z dozo 3000/102 ali 3000/108, kot npr. Urmet ID: 1099/501A ali enakovredno | kos | 11 |  | 0
I. | 4 | Nadometna doza za montažo kamer, dimenzije 56x100 mm, kot npr. Urmet 3000/108 ali enakovredno | kos | 11 |  | 0
I. | 5 | Dodatni trdi disk 4000GB za digitalni snemalnik (vgradnja v snemalnik), kot npr. Urmet ID: Disk WD4TB sata ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | Programiranje video nadzora, namestitev in dobava nalepk "videonadzor" in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
I. | 7 | Večparni TK kabel, brezhalogenski, delno položen na kabelski polici, delno uvlečen v instalacijsko cev, UTP kat. 6 LSHF | m | 500 |  | 0
I. | 8 | Instalacijska plastična cev, brezhalogenska, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, PN raznih dimenzij | m | 120 |  | 0
I. | 9 | Instalacijska brezhalogenska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom, RBC raznih dimenzij | m | 50 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - VIDEONADZOR - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E1.VIDEONADZOR - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2. Kontrola pristopa
E2. |  | KONTROLA PRISTOPA
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
V ceni je všteta dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, certifikati, zidarska pomoč, drobni potrošni in vezni in pritrdilni material ter pregled sistema, meritve in funkcionalni preizkus delovanja sistema, garancijska izjava ter izdaja certifikata s strani pooblaščene organizacije. Vsi kabli morajo biti brezhalogenski.
Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL - KONTROLA PRISTOPA
CENTRALA
I. | 1 | IPassan centralna enota za krmiljenje štirih 2-SMART čitalcev ali sprejemnikov, možnost razširitve do max. 6 čitalcev ali sprejemnikov na centralo, 100.000 ključev, 20.000 dogodkov na centralo, možnost priklopa na TCP/IP omrežje do 64 central (max. 384 vrat), možnost priklopa na RS485 omrežje do 32 central (max. 192 vrat), priklop max. 220 vhodov ali izhodom na eno centralo, upravljanje dvigala (max. 64 dvigal) do 110 nadstropij, DIN ali zidna montaža, napajanje 12V, dim.: 210x145x65mm, kot npr. Urmet ID: FDI FD-125-002 ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
I. | 2 | Razširitveni modul za dva 2-SMART čitalca ali sprejemnika za centralo Ipassan, modul omogoča povečanje kapacitete centrale na 6 vhodov, dim.: 200x70x26mm, kot npr. Urmet ID: FDI FD-125-010 ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
OMARICE IN NAPAJALNI DEL
I. | 3 | Kovinska omarica za 2 modula z 3,5A napajalnikom, prostor za akumulatorj (akumulator ni priložen), dim.: 456x342x100mm, kot npr. Urmet ID: FDI FD-500-499 ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
I. | 4 | Kovinska omarica za 4 module z 7A napajalnikom, prostor za akumulator (akumulator ni priložen), dim.: 456x505x100mm, kot npr. Urmet ID: FDI FD-500-500 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
I. | 5 | 10-izhodni osnovni modul, povezava RS485 z Ipassan centralo, omogoča upravljanje deset izhodov, uporaba tudi za upravljanje dvigala, omogoča priklop dodatne razširitve z 12 izhodi ali 12 vhodi, DIN ali zidna montaža, dim.: 210x145x65mm | kos | 1 |  | 0
BRALNE ENOTE - BLE TEHNOLOGIJO
I. | 6 | Bralna enota P40 Mifare+ čitalec kartic 13,56Hz, BLE tehnologija, za sistem IPassan; za N/O montažo, razdalja branja do 40mm; zaščita IP65, 3-barvna LED indikacija; max. dolžina žic 100m, dim.: 90x47x23mm, kot npr. Uirmet ID:FDI FD-020-220 ali enakovredno | kos | 57 |  | 0
KARTICE IN KLJUČI
I. | 7 | Brezkontaktni RFID ključ 13,56MHz, IP68, IK08, dim. 49,5x36x7mm, ABS VO negorljivo ohišje, kot npr. Urmet ID:FDI GB-010-010 ali enakovredno | kos | 70 |  | 0
ELEKTRIČNE KLJUČAVNICE in MAGNETI
I. | 8 | El. ključavnica, 12Vdc 0,24A nastavljiva, več urno delovanje, 3500N, kot npr. Urmet ID: KL O&C 30E10 ali enakovredno | kos | 43 |  | 0
I. | 9 | Čelna plošča - ravna inox, kot npr. Urmet ID: KL O&C LO3X ali enakovredno | kos | 51 |  | 0
STIKALO NA KLJUČ
I. | 10 | Stikalo na ključ z led indikatorjem, 5a/125 vac, kot npr. Urmet ID: KL GEMKS-900LD ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 11 | Ohišle alu za ks 900ld, Stikalo na ključ z led indikatorjem, 5a/125 vac, kot npr. Urmet ID: KL GEMSMB-370ALU ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 12 | Cilindrični vložek 10/35, kot npr. Urmet ID: KL T10/35 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
STORITVE
I. | 13 | Programiranje kontrole pristopa in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
I. | 14 | Tehnična podpora pri namestitvi čitalcev in sprejemnikov | kos | 65 |  | 0
I. | 15 | Programiranje pristopne centrale | kos | 13 |  | 0
I. | 16 | Večparni TK kabel, brezhalogenski, delno položen na kabelski polici, delno uvlečen v instalacijsko cev, UTP kat. 6 LSHF | m | 2500 |  | 0
I. | 17 | Dobava in montaža kabla, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnice, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (stopnišča, zaščiteni hodniki) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
|  | - 2x1,5 mm2 | m | 2750 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - KONTROLA PRISTOPA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E2.KONTROLA PRISTOPA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija ElektroPrimar TP
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
REKAPITULACIJA
E1. | Primarni del TOPLOTNA POSTAJA |  | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE PRIMARNI DEL TOPLOTNA POSTAJA | SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
3 | V posameznih postavkah popisa so v cenah materiala zajeti, dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom, drobni material, nastavitve, šolanje uporabnika, usklajevanje z upravljalcem ter pregled el. instalacij z meritvami, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
11 | Vsa dela v zvezi s prestavitvami se obračunajo skladno z dejansko vgrajenimi količinami vgrajenega materiala in opravljenega dela z vpisom v gradbeni dnevnik.

## TOPLOTNA POSTAJA
E1. |  | Primarni del TOPLOTNA POSTAJA
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO MONTAŽNA DELA
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - dobavo in vgradnjo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, - v sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj, - zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala, - Izvedbo pregledov, preskusov in meritev z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa, - Označevanje periferne opreme s trajnimi nalepkami - Izdelavo navodili za vzdrževanje in uporabo opreme - Izdelavo dokazila o zanesljivosti (DZO) in dokumentiranje sprememb med izvedbo za potrebe izdelave PID
RAZDELILEC Rpps (dobava in montaža)
MOČNOSTI DEL
I. | 1 | Nadometni kovinski razdelilec dim. 800x600x250 mm; IP55; z montažno ploščo, predalom za načrte in ključavnico enakovredno kot npr.: Schrack WSM | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Odvodnik prenapetosti razred I/II, npr. Schrack SVM 280 ali enakovredno | kom | 4 |  | 0
I. | 3 | Glavno stikalo; 1-0; 25 A; 3 pol; 400 V; čelna pritrditev; z rdečim ročajem enakovredno kot npr.: Schrack KG25 | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | Vtičnica 16A/230V, vgradnja na DIN letev | kos | 1 |  | 0
I. | 5 | Instalacijski odklopnik 3f; 6-16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | Instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 7 |  | 0
I. | 7 | Motorsko zaščitno stikalo 0,3-1,2 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE-12, z zaščitnim modulom PKE-XTU-1,2, pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | Kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 + DILA-XHI11 | kos | 1 |  | 0
I. | 9 | Rele 230VAC, 4 preklopni kontakti kpl s podnožjem in LED modulom enakovredno kot npr.: Schrack PT57730 + YPT78704 + YMLGW230 | kos | 1 |  | 0
I. | 10 | Signalna lučka enakovredno kot npr. M22-L-G+M22-A+M22 LED 230G, kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kom | 1 |  | 0
I. | 11 | Signalna lučka enakovredno kot npr. M22-L-R+M22-A+M22 LED 230R kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kom | 1 |  | 0
I. | 12 | Stikalo preklopno 1-0-2; 230V; 16A; 1p; čelna pritrditev enakovredno kot npr.: Schrack CG8 A210 FS | kos | 1 |  | 0
I. | 13 | Trifazni merilni center za montažo na DIN letev, za direktne meritve do 3x25A, enakovredno kot npr. Schrack | kos | 1 |  | 0
I. | 14 | N Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
I. | 15 | PE Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
I. | 16 | Uvodnice PG11-21 kpl z matico | kpl | 9 |  | 0
I. | 17 | Uvodnice PG29 kpl z matico | kpl | 1 |  | 0
I. | 18 | Inštalacijski kanal IPK S 60/60 kpl s pokrovom | m | 3 |  | 0
I. | 19 | Inštalacijski kanal IPK S 40/40 kpl s pokrovom | m | 3 |  | 0
I. | 20 | DIN letev | m | 2.5 |  | 0
I. | 21 | Vrstne sponke VS 10 mm2 kpl z oznakami | kpl | 5 |  | 0
I. | 22 | Dvonadstropne vrstne sponke VS 2,5 NA mm2 kpl z oznakami | kpl | 11 |  | 0
KRMILNI DEL
I. | 23 | Instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 1 |  | 0
I. | 24 | Krmilnik enakovredno kot npr.: SAMSON TROVIS 5578-E, s števčnim vodilom, M-bus razširitvenim modulom in MODBUS TCP komunikacijskim vmesnikom | kpl | 1 |  | 0
I. | 25 | Programiranje krmilnika po tehnološki shemi | kpl | 1 |  | 0
I. | 26 | Testiranje delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
I. | 27 | Uvodnice PG11-13,5 kpl z matico | kpl | 9 |  | 0
I. | 28 | Vrstne nadstropne sponke VS 2,5 NA kpl z oznakami | kpl | 27 |  | 0
RAZDELILEC Rvg (vtičniško gnezdo) (dobava in montaža)
I. | 29 | Nadometno tipsko PVC vtično gnezdo, IP65, izdelane iz kakovostne mehansko odporne plastike (IK 09), enakovredno kot npr.: Gewiss GW 68005N in vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
I. | 30 | Instalacijski odklopnik 3f; 10A; 6kA | kos | 1 |  | 0
I. | 31 | Instalacijski odklopnik 1f; 10A; 6kA | kos | 2 |  | 0
I. | 32 | 4p RCD (FI) stikalo 25/0,03 A | kpl | 1 |  | 0
I. | 33 | 3p vtičnica 16A/230V | kos | 2 |  | 0
I. | 34 | 5p vtičnica 16A/400V | kos | 1 |  | 0
I. | 35 | Uvodnica PG29 kpl z matico | kpl | 1 |  | 0
I. | 36 | KABELSKI RAZVOD (dobava in montaža) Dobava in montaža kabla N2XH, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnice, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (stopnišča, zaščiteni hodniki) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
|  | - 5x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
|  | - 5x6 mm2 | m | 25 |  | 0
I. | 37 | Dobava in montaža kabla, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnice, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (stopnišča, zaščiteni hodniki) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - FLEX-H 4x0,75mm2 | m | 35 |  | 0
|  | - FLEX-H 5x0,75mm2 | m | 35 |  | 0
|  | - FLEX-H 5x1,5mm2 | m | 24 |  | 0
|  | - brezhalogeni kabel J-H(st)H 2x2x0,8 | m | 135 |  | 0
|  | - FTP-H 4x2x24AWG cat.6a | m | 55 |  | 0
I. | 38 | Vodnik H07Z-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom. Vodniki predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnice, avla, kuhinja) predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti ((stopnišča, zaščiteni hodniki)) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 6mm2 | m | 45 |  | 0
|  | - 16mm2 | m | 25 |  | 0
OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA (dobava in montaža)
I. | 39 | Perforirana kabelska polica pocinkana PK 100, komplet z nosilnimi elementi,ravnimi in kotnimi spojnicami, pregrado ter drobnim vijačnim materialom | m | 9 |  | 0
I. | 40 | Razvodnica DIP za izenačitve potenciala | kom | 1 |  | 0
I. | 41 | Cevna objemka iz nerjaveče pločevine premera 2" - 5", komplet s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 8 |  | 0
I. | 42 | Instalacijski kanal Quadro razni | m | 35 |  | 0
I. | 43 | Rebrasta plastična cev euroflex 116 mm | m | 25 |  | 0
TEHNOLOŠKA OPREMA (dobava in montaža)
I. | 44 | Tipalo enakovredno kot npr. Eltratec EKT 110 PT1000, dolžine 100mm, B glava, 1/2 col, priključek ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 6 |  | 0
I. | 45 | Tipalo zunanje enakovredno kot npr. Samson 5527-2 PT1000, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
I. | 46 | Varnostni termostat s funkcijo TR/STW, enakovredno kot npr. INOL IT 186 AC, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 3 |  | 0
PRIKLOPI (dobava in montaža)
I. | 47 | Dvostranski priklop dovodnega kabla | kpl | 1 |  | 0
I. | 48 | Dvostranski priklop signalnega kabla | kpl | 13 |  | 0
I. | 49 | Dvostranski priklop trifaznega porabnika | kpl | 1 |  | 0
I. | 50 | Dvostranski priklop enofaznega porabnika | kpl | 2 |  | 0
I. | 51 | Dvostranski priklop obtočne črpalke | kpl | 1 |  | 0
MERITVE
I. | 52 | Meritve zaščite proti udaru električnega toka, izolacijske trdnosti kabelskih vodnikov, ozemljitev povezav kovinskih mas in izdaja ustrezne dokumentacije v skladu s predpisi | kpl | 1 |  | 0
| I. | ELEKTRO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
|  | E1.Primarni del TOPLOTNA POSTAJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija javna razsvetlja
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
REKAPITULACIJA
E1. | Javna razsvetljava |  | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE JAVNA RAZSVETLJAVA | SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
3 | V posameznih postavkah popisa so v cenah materiala zajeti, dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom, drobni material, nastavitve, šolanje uporabnika, usklajevanje z upravljalcem ter pregled el. instalacij z meritvami, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
11 | Vsa dela v zvezi s prestavitvami se obračunajo skladno z dejansko vgrajenimi količinami vgrajenega materiala in opravljenega dela z vpisom v gradbeni dnevnik.

## JR
E1. |  | Javna razsvetljava
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | GRADBENA DELA
I. | 1 | Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami:
|  | - strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 13.5 |  | 0
|  | - izdelava podlage iz suhega betona C8/10 v debelini 10cm, polaganje zaščitnih cevi (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 2.6 |  | 0
|  | - zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm | m3 | 10.3 |  | 0
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 19.3 |  | 0
I. | 2 | Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami:
|  | - strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 30.1 |  | 0
|  | - izdelava podlage iz peska granulacije 0-4mm v debelini 10cm, polaganje zaščitnih cevi premera (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) | m3 | 2.7 |  | 0
|  | - zasutje s peskom granulacije 0-4mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 4.4 |  | 0
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 22.8 |  | 0
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 7.3 |  | 0
I. | 3 | Rdeča dvoplaščna zaščitna cev f110mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 50 |  | 0
I. | 4 | Rdeča dvoplaščna zaščitna cev f63mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 123 |  | 0
I. | 5 | Dobava pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 170 |  | 0
I. | 6 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 130 |  | 0
I. | 7 | Strojni izkop jame dimenzij 1,4 x 1,4 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., zasip jaška z utrjevanjem ter odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije (2,4 m3 x št. jaškov) | m3 | 2.4 |  | 0
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo (1,4m3/jašek) | m3 | 1.4 |  | 0
I. | 8 | Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi fi0,8 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom dim. 60x60cm, nosilnosti 250kN in napisom ELEKTRIKA | kos | 1 |  | 0
I. | 9 | Izdelava temelja za drog JR (h=7m), dimenzij 0,6 x 0,6 x1m, vgradnja cevi fi250 mm (do globine 0,5m) za postavitev droga, zasutje droga z mivko in zalitje vrha temelja z betonom | kos | 6 |  | 0
I. | 10 | Strojni izkop jame za temelj omarice - PRIŽIGALIŠČE P CR v terenu III. do IV. ktg. Komplet z zasipanjem | m3 | 1 |  | 0
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 0.5 |  | 0
I. | 11 | Komplet izgradnja tipskega betonskega temelja dim. 400x1200x1400mm za omaro PMO, z betonom C25/30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevi stigmafleks po grafičnih prilogah ... | kos | 1 |  | 0
|  | I. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ELEKTRO MONTAŽNA DELA
II. | 1 | Kabel NYY-J 4x10+2,5 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo in luči | m | 150 |  | 0
II. | 2 | Kabel NAYY-J 4x70+2,5 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo in luči | m | 10 |  | 0
II. | 3 | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x70 mm2), montaža kabelskih čevljev Al/Cu | kos | 4 |  | 0
II. | 4 | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo in luči | m | 30 |  | 0
II. | 5 | Priklop na obstoječi kandelaber | kpl | 2 |  | 0
II. | 6 | Omara P JR , dim. 1115x850x322 mm, izdelana iz umetne mase, streho, montažno ploščo, okencem, fizično razdeljena v notranjosti na PMO in prižigališče, z dvokrilnimi vrati, ključavnico vzdrževalca in ključavnico elektrodistribucije, montažnim temeljem iz umetne mase kot npr. Mosdorfer A/FK6 s hidroskopičnim polnilom, s sledečo opremo po enopolni shemi: | kpl | 1 |  | 0
|  | - direktni enofazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom, kot npr. Landis+Gyr ZCXi120CQU1L1D1 ali Iskraemeco AM550-ED1 PLC ali enakovredno |  | 1x
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20kA, s prikazom stanja kot npr. PZH II V3/320/50 (Hermi), komplet z ozemljitveno šino |  | 1x
|  | - glavno stikalo 4G40-10PK |  | 1x
|  | - podstavek HVL 00, 3 polni |  | 1x
|  | - podstavek HVL 00, 1 polni |  | 1x
|  | - talilni vložki NV 01, 500V, 10-16A |  | 2x
|  | - talilni vložki NV 100A (v TP) |  | 3x
|  | - odklopnik 1p B6A |  | 2x
|  | - ISLALUX |  | 1x
|  | - stikalo 4G10-51Pk |  | 2x
|  | - kontaktor KNL30 |  | 1x
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material
II. | 7 | Dobava in montaža kandelabra JR (reducirani) višine h=5m (5m nad nivojem terena) z montažno ploščo 250/170 za montažo na vijake , prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), z odprtino za uvod kablov, vročecinkane izvedbe, vijaki INOX (2x), s priključno ploščo ( kot npr: PVE - Stanovnik) in kompletnim ožičenjem (NYY-J 4x2,5 mm2) (I. vetrovna cona) | kpl | 5 |  | 0
II. | 8 | LED svetilka javne razsvetljave kot npr. GEOLUX PLAIN I S Svetilka javne razsvetljave sodobnega pravokotnega videza. Modularne sestave in izmenljivimi komponentami brez poškodb svetilke. Napajalna enota v stebru za lažjo montažo in dostop. Pritrdilni elementi iz nerjavečega jekla prašno barvani nastavljivi v kotnih razmikih 6 stopinj preko natančne kotne skale. Svetilni modul z različnimi fotometrijami. Ohišje izdelano iz Al z gladko površino za optimalno odvajanje toplote. Možnost zatemnevanja preko ASTRO DIM. Svetilka z priključno močjo 18 watt in lumen paketom ne manjšim od 2502 lm pri 3000K IP 67 Ik08 D: 650 Š:250 H:136 v mm Napetost: 220 - 240 V /: 50 - 60Hz Zaščitni razred I EEC: A+ EEC lamp included: A+ CE certifikat | kpl | 7 |  | 0
II. | 9 | Demontaža obstoječe svetilke in montaža nove svetilke | kpl | 2 |  | 0
|  | II. ELEKTRO MONTAŽNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | OSTALO
III. | 1 | Plačilo povprečnih in neposrednih stroškov priključitve ojekta na električno omrežje za inštalirano moč objekta: 4 kW (ocena) | kpl | 1 |  | 0
III. | 2 | Prestavitev obstoječe svetilke cestne razsvetljave, komplet z demontažo svetilke, droga, podalšanjem kabla in ponovne postavitve. | kpl | 1 |  | 0
Nadzor s strani distribucijskega elektro podjetja (po dejanskih stroških)
III. | 3 | -ocena | ur | 5 |  | 0
III. | 4 | Meritve osvetlitve s predajo poročila | kos | 1 |  | 0
III. | 5 | Električne meritve s predajo poročila | kos | 1 |  | 0
|  | III. OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | E1.Javna razsvetljava - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija strojne inst.
Vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Vrednost
REKAPITULACIJA
S1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
S2. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0
S3. | PREZRAČEVANJE |  | 0
S4. | PLINSKA INSTALACIJA |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE | SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja
Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskrbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroške zarisovanja, koordinacije z ostalimi izvajalci, pripravljalnih in zaključnih del,
- manipulativne in transportne stroške,
- stroške zgonov in preizkusov,
- stroške zavarovanja.

## VODOVOD IN KANANALIZACIJA
S1. |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | INTERNA VODOVDNA INSTALACIJA
I. | 1 | Akumulator STV
Dobava in montaža akumulatorja sanitarne tople vode V = 1.500 L/NP10 - stoječa izvedba, v kompletu s podstavki in priključki. Material INOX - kvaliteta W.Nr. 1.4404 (AISI 316L), izdelan po DIN 4708 in 4753-8 ter po veljavni evropski zakonodaji - direktiva 97/23/EC. (dimenzija Ø 1050 x H=2200 - višina H je max. skupaj z nogicami). V kompletu z vsemi deli vključno z izolacijo izmenjevalca z mineralno volno debeline 80 mm (cca. 10 m2), zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov ) - za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer akumulatorja z izolacijo vključno z izdelavo polkrožnih zaključkov.
|  | Ustreza: Trgocomerce ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
I. | 2 | Mehčalna naprava MN 1 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža dozirne naprave za mehčanje vode vključno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom. - Elektronsko volumetrično krmiljenje Volumen ionskega izmenjevalca: 75 l Volumen solnika: 300 l Poraba soli: 13,5 kg/reg Priključek: 1˝ Krmilni ventil: KERAMIS K63B-3 Dimenzije: 1.520 xfi315x1.340, solnik: 1140x fi610 Tlak: 2-6 bar Pretok: max 3,75 m3/h - Ohišje filtra -transparentno-1" -568x120 - Vložek filtra 20micr. 4m3/h 508x63x27 - Zagon mehčalne naprave (meritev vhodne in izhodne trdote, nastavitev regeneracije, seznanitev uporabnika z delovanjem naprave)
Ustreza: CAESA, A750 V enojna + 3PL + vložek filtra ali enakovredno
I. | 3 | Cevni ločevalnik
Dobava in montaža cevnega ločevalnika izdelanaega po standardu SIST EN 1717-2001, komplet s spojnim in prirtrdilnim materialom.
|  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo
Dobava in montaža membranske ekspanzijske posode primerne za stik s pitno vodo, za delovni tlak do 10 bar, delovno temperaturo do 70°C, komplet z nosilno konzolo, spojnim, tripotnim ventilom za ekspanzijsko posodo, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | V=300l | kpl | 1 |  | 0
I. | 5 | Tripotni ventil za eksapanzijsko posodo
Dobava in montaža tripotnega pretočnega ventila za zagotavljanje pretoka skozi ekspanzijsko posodo komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 65 | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | Servisni ventil za ekspanzijsko posodo
Dobava in montaža seervisnega ventila za ekspanzijsko posodo z ročico zaščiteno proti nenamernemu zaprtju, odzračevalnim in izpustnim ventilo ter vsem spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 32 | kos | 1 |  | 0
I. | 7 | Varnostni ventil
Dobava in motaža varnostno izpustnega ventila z notranjim navojem, primernega za stik s pitno vodo, izdelanega iz medenine, za tlak odpiranja 8 bar, komplet s spojnim in tesnilnim materialom, za delovne temperature od 0 do 85°C.
|  | DN 25 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 32 | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo
Dobava in montaža obtočne črpalke za cirkulacijo sanitarne tople vode, primerne za stik s pitno vodo, za delovno temperaturo do 70°C, energijski razred A, z motorjem odpornim na tok pri blokiranem rotorju, razred električne zaščite >= IP44, razred izolacije >= F, z navojnimi priključki, komplet s tesnili, holandci ter vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. Črpalka ustreza naslednjim specifikacijam:
Č.8 DN25, V=1,53 m3/h, dp= 15 kPa, Pel= 0,09 kW U= 230V, f=50 Hz,
|  | Ustreza: WILLO, tip: Star Z 25/6-3 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
Č.9 DN25, V=1,20 m3/h, dp= 55 kPa, Pel= 0,005 - 0,12 kW U= 230V, f=50 Hz,
|  | Ustreza: WILLO, tip: Yonos Maxo Z 25/0,5-7 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
I. | 9 | Krogelna pipa - navojna
Dobava in montaža krogelne pipe z notranjima navojema, primerne za stik s pitno vodo, izdelane iz medenine, kromirane, tlačne stopnje PN16, z ročico ali metuljčkom za odpiranje, za delovno temperaturo od 0 in 85°C.
|  | DN15 | kos | 395 |  | 0
|  | DN20 | kos | 78 |  | 0
|  | DN25 | kos | 3 |  | 0
|  | DN32 | kos | 6 |  | 0
|  | DN 40 | kos | 5 |  | 0
|  | DN50 | kos | 4 |  | 0
|  | DN 65 | kos | 6 |  | 0
I. | 10 | Nepovratni ventil - prirobnični
Dobava in montaža nepovratnega ventila s prirobničnimi priljučki, primernega za stik s pitno vodo, za delovne temperature od 0 do 85°C, izdelanega iz nodularne litine, tlačne stopnje PN16, komplet z navojnimima protiprirobnicama, vijačnim materialom, tesnili in ostalim spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 65 | kos | 1 |  | 0
I. | 11 | Nepovratni ventil - navojni
Dobava in montaža nepovratnega ventila z notranjima navojnima priključkoma, primernega za stik s pitno vodo, izdelanega iz nedenine, tlačne stopnje PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom, za delovne temperature od 0 do 85°C.
|  | DN32 | kos | 1 |  | 0
I. | 12 | Lovilnik nesnage - navojni
Dobava in montaža lovilnika nesnage (čistilni kos) z navojnimi priključki, izdelanega iz medenine, primernega za stik s pitno vodo, tlačne stopnje PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN40 | kos | 1 |  | 0
|  | DN65 | kos | 1 |  | 0
I. | 13 | Polnilno izpustna pipa
Dobava in montaža krogelne polnilne/ izpustne pipe z navojnim priključkom, primerne za stik s pitno vodo, izdelane iz medenine, za delovni tlak do 16 bar, z nastavkom za gumijasto cev, z metljčkom za odpiranje/zapiranje, navojnim zapornim čepom, komplet z spojnim in tesnilnim in materialom.
|  | DN 15 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 20 | kos | 3 |  | 0
I. | 14 | Temperaturno tipalo
Samo montaža potopne tuljke za vgradnjo temepraturnega tipala, komplet s dobavo vsega potrebnega spojnega in tesninega materiala.
|  | DN 15, l= 200 mm | kos | 3 |  | 0
|  | DN 15, l= 100 mm | kos | 1 |  | 0
I. | 15 | Termometer | kos | 8 |  | 0
Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, primernega za stik s pitno vodo, za merilno območje od 0 do 120°C, komplet z navojno potopno tuljko za vgradnjo na cevovod,potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm
I. | 16 | Manometer | kos | 3 |  | 0
Dobava in montaža manometera primernega za stik s pitno vodo, vzmetni, premer okrova 100mm priključek 1/2" radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale - merilno območje 0-10 bar, komplet z tripotno manometersko pipo in vsem spojnim in tesnilnim materialom.
I. | 17 | Večfunkcijski termostatski ventil
Dobava in montaža večfunkcijskega termostatskega ventila za navojnima priključkoma, primernega za stik s pitno vodo, izdelanega iz medenine, za delovni tlak do 16 bar, z modulom za termično dezinfekcijo, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Danfoss, tip: MTCV-B ali enakovredno
|  | DN15 | kos | 61 |  | 0
|  | DN 20 | kos | 1 |  | 0
I. | 18 | Odštevalni vodomer za hladno vodo
Dobava in montaža za odštevalnega vodomera za interno merjenje porabe hladne vode, navojne izvedbe, s privijalom ter podaljšanim privajalom za demontažo vodomera, filtrom na dovodni strani, komplet s tesnili ter ostalim spojnim in tesnilnim materialom. Vodomer se dobavi z dajalnikom impulzov ali radijskim oddajnikom za daljinsko odčitavanje stanja.
|  | DN15 | kos | 3 |  | 0
|  | DN 32 | kos | 1 |  | 0
I. | 19 | Odštevalni vodomer za toplo vodo
Dobava in montaža za odštevalnega vodomera za interno merjenje porabe tople vode, navojne izvedbe, s privijalom ter podaljšanim privajalom za demontažo vodomera, filtrom na dovodni strani, komplet s tesnili ter ostalim spojnim in tesnilnim materialom. Vodomer se dobavi z dajalnikom impulzov ali radijskim oddajnikom za daljinsko odčitavanje stanja.
|  | DN15 | kos | 5 |  | 0
|  | DN 25 | kos | 1 |  | 0
I. | 20 | Pocinkana cev
Dobava in montaža jeklene pocinkane cevi primerne za stik s pitno vodo, komplet z vrezovanjem navojev, z vsem potrebnim tesnilnim in spojnim materialom.
|  | DN 32 | m | 119 |  | 0
|  | DN 50 | m | 133 |  | 0
I. | 21 | Cevi iz nerjavečega jekla za vodo
Dobava in montaža cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 po DIN EN 10088, za instalacijo pitne vode po DIN 1988, preverjene po DVGW delovnem listu W534, z DVGW preverjenimi fitingi za tehnologijo hladnega stiskanja in sigurnostno konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar.
Proizvod kot npr. Viega Sanpress Inox ali enakovredno:
|  | DN12 oz. Ø15x1,0 mm | m | 132 |  | 0
|  | DN15 oz. Ø18x1,0 mm | m | 1563 |  | 0
|  | DN20 oz. Ø22x1,2 mm | m | 734 |  | 0
|  | DN25 oz. Ø28x1,2 mm | m | 203 |  | 0
|  | DN32 oz. Ø35x1,5 mm | m | 163 |  | 0
|  | DN40 oz. Ø42x1,5 mm | m | 74 |  | 0
|  | DN50 oz. Ø54x1,5 mm | m | 66 |  | 0
|  | DN65 oz. Ø76x2 mm | m | 58 |  | 0
|  | DN80 oz. Ø89x2 mm | m | 12 |  | 0
I. | 22 | Večplastne cevi za vodovod
Dobava in montaža cevovodov za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE/RT-AL-PE/RT), za trajne obratovalne temperature od 0 do 70°C pri trajnem obratovalnem tlaku 10 bar, požarne klasifikacije E skladno s standardom DIN 13501-1, oba konca cevi opremljena z zaključno kapo za higienično tesnjenje vskladu z EN 806,s sistemom spajanja s stisljivimi spojkamiIzdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljeno zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjenosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu, zunanjim navojem izdelanim vskladu s standardom DIN EN 10226-1 za tesnilno zvezo, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim intesnilnim materialom, z okroglo ekstrudirano, zaprto celično, parozaporna izolacijo, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spojna mesta se izolira s parozaporno izolacijo ustrezne toplotne prevodnosti in debeline.
Ustreza: cev Uponor MLC s sistemom spojk MLCP ali enakovredno.
|  | DN12 oz. ø16x2,0 - predizolirana S 9 mm | m | 433 |  | 0
|  | DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 9 mm | m | 556 |  | 0
|  | DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 9 mm | m | 67 |  | 0
|  | DN12 oz. ø16x2,0 - IZOLIRANA S 13mm | m | 332 |  | 0
|  | DN15 oz. ø20x2,25 - IZOLIRANA S 13mm | m | 522 |  | 0
|  | DN20 oz. ø25x2,5 - IZOLIRANA S 13mm | m | 18 |  | 0
I. | 23 | Nizkošumna odtočna cev
Dobava in montaža polipropilenske troslojne nizkošumne odtočne cevi za vertikalni odtok iz nadstropja ter razvod pod stropom, spajana z obojkami, komplet s fazonskimi kosi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: proizvod VALSIR 3PLUS ali enakovreden izdelek
|  | Ø75 | m | 21 |  | 0
|  | Ø110 | m | 472 |  | 0
|  | Ø125 | m | 82 |  | 0
|  | Ø160 | m | 51 |  | 0
|  | Ø200 | m | 9 |  | 0
I. | 24 | Razvodne cevi za odtočno kanalizacijo
Dobava in montaža polipropilenske odtočne cevi izdelane skladno s standardom SIST EN1451-1, spajane z obojkami, komplet s fazonskimi kosi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Ø50 | m | 887 |  | 0
|  | Ø75 | m | 426 |  | 0
|  | Ø110 | m | 108 |  | 0
I. | 25 | Čistilni kos PP
Dobava in montaža čistilnega kosa za vertikalno ali horizontalno vgradnjo iz polipropolena, vključno s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | Ø75 | kos | 4 |  | 0
|  | Ø110 | kos | 15 |  | 0
|  | Ø125 | kos | 49 |  | 0
|  | Ø160 | kos | 1 |  | 0
I. | 26 | Talni sifon pretočni | kpl | 30 |  | 0
Dobava in montaža talnega sifona izdelanega iz polipropilena (pretočni), s koritom ɸ100 mm, horizontalnima priključkoma fi 50, s ploščico iz nerjavne pločevine dimenzij 150x150mm, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
I. | 27 | Izolacija vodovodnih cevi
Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov hladne in tople sanitarne vode s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene , z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji.
|  | DN 12, ø17 x 13 mm | m | 132 |  | 0
|  | DN15 oz. Ø18x19 mm | m | 1563 |  | 0
|  | DN20 oz. Ø22x19 mm | m | 734 |  | 0
|  | DN25 oz. Ø28x19 mm | m | 203 |  | 0
|  | DN32 oz. Ø35x19 mm | m | 163 |  | 0
|  | DN40 oz. Ø42x19 mm | m | 74 |  | 0
|  | DN50 oz. Ø54x19 mm | m | 66 |  | 0
|  | DN65 oz. Ø76x19 mm | m | 58 |  | 0
|  | DN65 oz. Ø89x19 mm | m | 12 |  | 0
I. | 28 | Revizijska vratica
Dobava in montaža revizijskih vratic iz nerjaveče pločevine debeline 0.5 -1 mm, z zaklepom brez ključavnice, z okvirjem za vgradnjo, namenjene za dostop do armatur vodovodne inštalacije in kanalizacije, komplet s pritrdilnim materialom.
|  | 20x20 cm | kos | 20 |  | 0
|  | 25x25 cm | kos | 1 |  | 0
I. | 29 | Požarna zatesnitev cevnih prebojev
Dobava in montaža požarne zaščite prehodov negorljivih/gorljivih cevi skozi steno in strop zatesnjenih skladno z zahtevami smernice SZPV 408, požarno varno zatesnitev izvede usposobljena oseba, prehod označen s predpisano nalepko.
V betonski steni debeline 20 cm
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN12 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 3 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN15 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 6 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN20 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 8 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN25 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 3 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 8 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN40 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | Preboj za pocinkano cev dimenzije 1 x DN32 mm. | kpl | 4 |  | 0
|  | Preboj za pocinkano cev dimenzije 1 x DN50 mm. | kpl | 4 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø50 mm. | kpl | 6 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø75 mm. | kpl | 2 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø110 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø125 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø160 mm. | kpl | 2 |  | 0
V betonski steni debeline 24 cm
|  | Preboj za pocinkano cev dimenzije 1 x DN32 mm. | kpl | 1 |  | 0
V betonski steni debeline 50 cm
|  | Preboj za pocinkano cev dimenzije 1 x DN32 mm. | kpl | 1 |  | 0
V betonski steni debeline 60 cm
|  | Preboj za pocinkano cev dimenzije 1 x DN32 mm. | kpl | 1 |  | 0
V mavčno-kartonski steni debeline 10 cm
|  | Preboj za pocinkano cev dimenzije 1 x DN32 mm. | kpl | 1 |  | 0
V mavčno-kartonski steni debeline 15 cm
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN15 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 34 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN20 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 59 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN25 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 2 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 3 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN40 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN50 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | Preboj za pocinkano cev dimenzije 1 x DN32 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | Preboj za pocinkano cev dimenzije 1 x DN50 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø50 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø75 mm. | kpl | 2 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø110 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø125 mm. | kpl | 1 |  | 0
V mavčno-kartonski steni debeline 20 cm
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN15 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN20 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 2 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø110 mm. | kpl | 1 |  | 0
V armirano betonski steni debeline 20 cm, tlak 12 cm
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN12 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 10 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN15 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 286 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN20 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 126 |  | 0
|  | Preboj za inox press cev dimenzije 1 x DN25 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 13 mm. | kpl | 18 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø50 mm. | kpl | 23 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø75 mm. | kpl | 5 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø110 mm. | kpl | 152 |  | 0
|  | Preboj za polipropilensko cev dimenzije 1 x ø125 mm. | kpl | 29 |  | 0
|  | Preboj za pocinkano cev DN 32 | kpl | 6 |  | 0
|  | Preboj za pocinkano cev DN 50 | kpl | 9 |  | 0
I. | 30 | Euro hidrant | kos | 19 |  | 0
Dobava in montaža EURO hidranta primernega za montažo na steno, sestavljnega iz omarice iz dekapirane pločevine, baravane v RAL 3000, priključni ventil DN50, armirane gumjaste cevi z notranjim premerom 19 mm, dolžine 30 m, navite v kolut, ročnika DN25, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materaialom.
I. | 31 | Gasilni aparat
Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata polnjenega s prahom, tip EG43-43A, komplet s konzolo za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom.
Ustreza: proizvod GALLUS ali enakovredno
|  | 9 enot gasila | kos | 3 |  | 0
I. | 32 | Gasilni aparat
Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata polnjenega s CO2, tipEG5-55B, komplet s konzolo za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom.
Ustreza: proizvod GALLUS ali enakovredno
|  | 5 enot gasila | kos | 1 |  | 0
I. | 33 | Gasilni aparat
Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata polnjenega s peno, tip EG9-13A, komplet s konzolo za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom.
Ustreza: proizvod GALLUS ali enakovredno
|  | 9 enot gasila | kos | 19 |  | 0
I. | 34 | Nalepka za označitev gasilnikov in hidrantov | kos | 43 |  | 0
Samolepilna nalepka z oznako gasilnega aparata, skladna s standardom SIST 1013, dimenzije 150 x 150 mm, nameščena 2 -2,2 m nad tlemi, nalepljena na privijačeno podložno ploščo, komplet z dobavo podložne plošče dimenzije 150 x 150 mm in pritrdilnim materialom.
I. | 35 | Talne rešetke - kuhinja
Dobava in montaža talnih rešetk s sifonom, izdelanih iz nerjaveče pločevine in nerjavečih profilov, z lovilno mrežico za nesnago komplet s spritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | 300x300x120 mm; DN50 | kos | 7 |  | 0
|  | 300x800x120 mm; DN75 | kos | 4 |  | 0
|  | 400x600x120 mm; DN50 | kos | 3 |  | 0
|  | 400x800x120 mm; DN75 | kos | 8 |  | 0
|  | 400x1000x120 mm; DN76 | kos | 3 |  | 0
I. | 36 | Priključitev armatur - kuhinja | kpl | 28 |  | 0
Montaža in priključitev mešalnih armatur DN 15 za potrebe kuhinje in bara, komplet z dobavo in montažo gikih cevi, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
I. | 37 | Priključitev kuhinjskih naprav in naprav pralnice in likalnice na vodovod
Izvedba navezave priključkov tople ali hladne vode kuhinjskih naprav na vodovodno omrežje komplet z dobavo drobnega spojnega in tesnilnega materiala.
|  | DN 15 | kpl | 23 |  | 0
|  | DN 20 | kpl | 16 |  | 0
I. | 38 | Priključitev zobozdravniškega stola | kos | 1 |  | 0
Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba navezave zobozdravniškega stola, dobavljen v sklopu notranje opreme, komplet s gibkimi cevmi, mašeto in vsem potrebnim spojnim ter tesnilnim materialom.
I. | 39 | Priključitev negovalne kadi - negovalna kopalnica | kpl | 14 |  | 0
Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba navezave negovalne kadi, dobavljen v sklopu notranje opreme), komplet s gibkimi cevmi, mašeto in vsem potrebnim spojnim ter tesnilnim materialom. Dimenzije priključkov kadi:
TSV DN20
HSV DN20
Ø50
I. | 40 | Priključitev frizerskega stola | kos | 1 |  | 0
Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba navezave frizerskega stola, dobavljen v sklopu notranje opreme, komplet s gibkimi cevmi, mašeto in vsem potrebnim spojnim ter tesnilnim materialom.
TSV DN15
HSV DN15
Ø50
I. | 41 | Montažni material | kg | 2350 |  | 0
Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala za izevdbo drsnih in fiksnih podpor cevovodov, sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
I. | 42 | Tlačni preizkus instalacije | kpl | 1 |  | 0
Izpiranje instalacije pred izvebo tlačnega preizkusa, izvedba tlačnega preizkusa cevne instalcije z 1,5 x delovnim tlakom. V postavki je zajet ves potrebni material za izvedbo tlačnega prizkusa. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni od cevovoda. Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalca in nadzornega organa.
I. | 43 | Izpiranje cevovoda po končanju del. | kpl | 1 |  | 0
Izpiranje instalacije po zaključenih delih, pred izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja.
I. | 44 | Dezinfekcija vodovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
Kloriranje in dezinfekcija notranje vodovodne instalacije s strani pooblaščene institucije, analiza pitne vode in pridobitev potrdila o ustreznosti vodovodne instalacije.
I. | 45 | Izpiranje cevovoda po opravljeni dezinfekciji. | kpl | 1 |  | 0
Izpiranje vodovdne instalacije po opravljeni dezinfekciji, nevtralizacija s klorom onesnažene vode
I. | 46 | Pregled in meritve hidrantnega omrežja | kpl | 1 |  | 0
Pregled in meritve hidrantnega omrežja s strani pooblaščene organizacije. O opravljenih meritvah se izdela zapisnik in izda potrdilo o ustreznosti hidrantnega omrežja.
I. | 47 | Preiskusno obratovanje instalacije | kpl | 1 |  | 0
Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov -čiščenje perlatorjev - pregled instalacije - regulacija armatur - izdelava zapisnikov - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur
|  | I. INTERNA VODOVDNA INSTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | SANITARNA KERAMIKA - SOBE
II. | 1 | Viseča WC školjka - sobe | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža stenske konzolne straniščne školjke prilagojene za invalide, z zadnjim iztokom, izdelana iz bele sanitarne keramike, dimenzije 770 x 380 mm, komplet s priključno garnituro za odtok, manšeto za priključitev na odtočno cev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na steno,skupaj z masivno leseno plastificirano sedežno desko s pokrovom in okovjem za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza: proizvod Fluidmaster LIV medica WC školjka (ident: 679430) + sedežna deska AQUARIUS S (ident: 1409268301) ali enakovreden proizvod
II. | 2 | Podometna konstrukcija s splakovalnim kotličkom, invalidski wc - sobe | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža podometna nosilne konstrukcije za invalidsko WC školjko, z razširitvijo za montažo držal za invalida, nastavljive po višini, antikorozijsko zaščitena, s podometnim kotličkom, kotnim zapornim ventilom, fleksibilno cevko za priključitev na kotliček, cevjo za povezavo na WC školjko, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: Fluidmaster LIV DUPLO WC 380 L SP (ident:4060452737) ali enakovreden proizvod
II. | 3 | Aktivirna tipka za podometni kotliček - sobe | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža dvokoličinske aktivirne tipke za podometni kotliček, komplet z montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: Fluidmaster LIV OPAL DUO ANTIBAC art.7030414602 bela ali enakovreden proizvod
II. | 4 | Fiksna invalidska konzola pri wc školjki - sobe | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža fiksne oporne konzole pri wc školjki, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=700 mm
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio serija TUBOCOLOR G41JCS07 D2 ali enakovredno
II. | 5 | Preklopna invalidska konzola pri wc školjki - sobe | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža oporne preklopne konzole pri wc škojlki, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=700 mm
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio serija TUBOCOLOR G41JCS10 D2 ali enakovredno
II. | 6 | Umivalnik - sobe
Dobava in montaža umivalnika izdelanega iz bele sanitarne keramike s enostranskim podaljšanim robom za odlaganje, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: proizvod VITRA tip: SHIFT 80x44 cm (art: 7079B003-0973 ) ali enakovreden proizvod
|  | velikost 800 x 440 mm | kos | 129 |  | 0
II. | 7 | Podometna konstrukcija za umivalnik - sobe | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža podometne nosilne konstrukcije za umivalnik, nastavljiva po višini, antikorozijsko zaščitena, s priključki 1/2¨, odočnim kolenom ɸ50, gumijastim tesnilom za sifon, komplet s pritrdilnim materialom.
Ustreza: proizvod Fluidmaster LIV-FIX WT FX umivalnik (ident: 4060452773) ali enakovreden proizvod
II. | 8 | Mešalna armatura za umivalnik - sobe | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža mešalne armature za umivalnik,z kotnima ventiloma DN 15 z kromirano okrasno rozeto, zgornjim delom sifona, vključno z gibko cevjo in vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: proizvod NOBILI (NOBI art. NBE84118/1CR) ali enakovreden proizvod
II. | 9 | Sifon za umivalnik - sobe | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža medeninastega kromiranega sifona za umivalnik, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priključitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom.
II. | 10 | Fiksna invalidska konzola pri umivalniku - sobe | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža fiksne oporne konzole pri umivalniku, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=700 mm
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio serija TUBOCOLOR G41JCS07 D2 ali enakovredno
II. | 11 | Ojačitev za fiksno stensko konzolo umivalnik - sobe | kos | 129 |  | 0
Izdelva ojačitve v mavčni steni za pritrditev fiksne invalidske konzole pri umivalniku, izdelane iz lesene deske, komplet z nosilnim in pritrdilnim materialom.
II. | 12 | Talna odtočna rešetka - sobe | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža talnega odtoka - kanalete za tuš ravne izvedbe, z vgrajeno protismradno zaporo, iztokom Ø50 skupaj s pohodno talno rešetko izdelano in nerjavne povržine, komplet s vsem potrebnim nosilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Dimenzije 350x60mm
Ustreza: FLUIDMASTER - LIV KANALETA, VIBE ident: 674740 ali enakovreden proizvod
II. | 13 | Termostatska armatura za tuš kad - sobe
Dobava in montaža stenske termostatske mešalne armature za toplo in mrzlo vodo, z vgrajenim nepovratnim ventilom, primerne za kad, opremljene z pršno glavo, fleksibilno vezno cevjo za pršno glavo, kromirano drsno stensko konzolo dolžine 80 cm za pritrditev pršne glave na steno, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
|  | Ustreza: NOBILI NOBI art. NB84130CR + AD140/60CR ali enakovreden proizvod | kos | 129 |  | 0
II. | 14 | Ojačitev za armaturo tuš kadi - sobe | kos | 129 |  | 0
Izdelva ojačitve v mavčni steni za pritrditev fiksne invalidske konzole pri umivalniku, izdelane iz lesene deske, komplet z nosilnim in pritrdilnim materialom.
II. | 15 | Fiksna invalidska konzola za tuš - sobe | kpl | 129 |  | 0
Dobava in montaža fiksne oporne konzole v tuš kabini, z držalom za tuš ročko, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=760x760x1200 mm
Ustreza: PONTE GIULIO art. G01JOS04 D2 ali enakovreden proizvod
II. | 16 | Ojačitev za fiksno stensko konzolo za tuš - sobe | kos | 129 |  | 0
Izdelva ojačitve v mavčni steni za pritrditev fiksne invalidske konzole pri umivalniku, izdelane iz lesene deske, komplet z nosilnim in pritrdilnim materialom.
II. | 17 | Sedež za tuš kad | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža preklopnega invalidkega sedeža za tuš kad, iz polpropilena, ABSa in nerijaveče pločevine, dimenzije 400 x 420 x 80,nosilnosti 150 kg, bele barve, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom.
Ustreza: PONTE GIULIO serija TECNO art. 4FAUHS01 ali enakovreden proizvod
II. | 18 | Invalidsko ogledalo | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža ogledala prilagojenega za funkcionalno ovirane osebe, z možnostjo prilagajanja kota, dimenzij: 69,5 x 74,9 [cm], spodnji rob 114 cm, vključno z montažo in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio F41JPS29 ali enakovreden proizvod
II. | 19 | WC ščetka | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža WC ščetke sestavljene iz plastične posodice, metlice, držala za pritrditev na steno, komplet s pritdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza : Gedy model: 5233-03 ali enakovreden proizvod
II. | 20 | Podajalnik toaletnega papirja lističi | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža podajalnika toaletnega papirja , komplet s pritdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza : Gedy model: 2443 ali enakovreden proizvod
II. | 21 | Obešalna kljukica | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža obešalnih kljukic, vključno s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza : Gedy model: 5426 ali enakovreden proizvod
II. | 22 | Držalo za milo | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža držala za milo, vključno s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza : Gedy model: 5411 ali enakovreden proizvod
II. | 23 | Držalo brisač | kos | 129 |  | 0
Dobava in montaža držala brisač, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza : Gedy model: 5421-60 ali enakovreden proizvod
|  | II. SANITARNA KERAMIKA - SOBE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | SANITARNA KERAMIKA - OSTALI PROSTORI
III. | 1 | Viseča invalidska WC školjka - negovalna kopalnica
Dobava in montaža stenske konzolne straniščne školjke prilagojene za invalide, z zadnjim iztokom, izdelana iz bele sanitarne keramike, dimenzije 770 x 380 mm, komplet s priključno garnituro za odtok, manšeto za priključitev na odtočno cev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na steno,skupaj z masivno leseno plastificirano sedežno desko s pokrovom in okovjem za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
|  | LIV Medica viseča WC školjka rimless ident: 9100901911 l=700mm ali enakovreden proizvod | kos | 14 |  | 0
|  | sedežna deka CARE ident: 1409267701 ali enakovreden proizvod | kos | 14 |  | 0
III. | 2 | Podometna konstrukcija s splakovalnim kotličkom, invalidski wc - negovalna kopalnica | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža podometna nosilne konstrukcije za invalidsko WC školjko, z razširitvijo za montažo držal za invalida, nastavljive po višini, antikorozijsko zaščitena, s podometnim kotličkom, kotnim zapornim ventilom, fleksibilno cevko za priključitev na kotliček, cevjo za povezavo na WC školjko, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: Fluidmaster LIV DUPLO WC 380 L SP (ident:4060452737) ali enakovreden proizvod
III. | 3 | Aktivirna tipka za podometni kotliček - negovalna kopalnica
Dobava in montaža dvokoličinske aktivirne tipke za podometni kotliček, komplet z montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
|  | Ustreza: Fluidmaster LIV OPAL DUO ANTIBAC art.7030414602 bela ali enakovreden proizvod | kos | 14 |  | 0
III. | 4 | Fiksna invalidska konzola pri wc školjki - negovalna kopalnica | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža fiksne oporne konzole pri wc školjki, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=700 mm
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio serija TUBOCOLOR G41JCS07 D2 ali enakovredno
III. | 5 | Preklopna invalidska konzola pri wc školjki - negovalna kopalnica | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža oporne preklopne konzole pri wc škojlki, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=700 mm
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio serija TUBOCOLOR G41JCS10 D2 ali enakovredno
III. | 6 | Umivalnik invalidski - negovalna kopalnica | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža umivalnika prilagojenega za invalide ,izdelanega iz bele sanitarne keramike, velikosti 670 x 600 mm, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi pri arhitektu.
Ustreza: PONTE GIULIO Umivalnik 64 cm za invalide art. B40CMS07 ali enakovreden proizvod
III. | 7 | Armatura za invalidski umivalnik - negovalna kopalnica | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža stoječe enoročne mešalne armature za toplo in hladno vodo, s podaljšano ročico za odpiranje vode, z gibkimi veznimi cevimi, dvema kromiranima medeninastima kotnima ventiloma DN 15, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, spojnim in tesnilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: NOBILI NOBI art. AS84118/1CCR ali enakovreden proizvod
III. | 8 | Sifon za invalidski umivalnik - negovalna kopalnica | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža kromiranega sifona za umivalnik, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priključitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: BONOMINI 1 1/4 " 32 250 ali enakovreden proizvod
III. | 9 | Fiksna invalidska konzola pri umivalniku - negovalna kopalnica | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža fiksne oporne konzole pri umivalniku, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=700 mm
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio serija TUBOCOLOR G41JCS07 D2 ali enakovredno
III. | 10 | Termostatska armatura za tuš kad - negovalna kopalnica | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža stenske termostatske mešalne armature za toplo in mrzlo vodo, z vgrajenim nepovratnim ventilom, primerne za kad, opremljene z pršno glavo, fleksibilno vezno cevjo za pršno glavo, kromirano drsno stensko konzolo dolžine 80 cm za pritrditev pršne glave na steno, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: NOBILI NOBI art. NB84130CR + AD140/60CR ali enakovreden proizvod
III. | 11 | Talna odtočna rešetka - negovalna kopalnica | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža talnega odtoka - kanalete za tuš ravne izvedbe, z vgrajeno protismradno zaporo, iztokom Ø50 skupaj s pohodno talno rešetko izdelano in nerjavne povržine, komplet s vsem potrebnim nosilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Dimenzije 350x60mm
Ustreza: FLUIDMASTER - LIV KANALETA, VIBE ident: 674740 ali enakovreden proizvod
III. | 12 | Fiksna invalidska konzola za tuš - negovalna kopalnica | kpl | 14 |  | 0
Dobava in montaža fiksne oporne konzole v tuš kabini, z držalom za tuš ročko, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=760x760x1200 mm
Ustreza: PONTE GIULIO art. G01JOS04 D2 ali enakovreden proizvod
III. | 13 | Talna invalidska WC školjka s kotličkom - ostali prostori | kpl | 4 |  | 0
Dobava in montaža talne straniščne školjke prilagojene za invalide, z talnim iztokom, izdelana iz bele sanitarne keramike, dimenzije 480 x 380 mm, komplet s splakovalnimkotličkom, priključno garnituro za odtok, manšeto za priključitev na odtočno cev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na tla, skupaj z sedežno desko s pokrovom iz duroplasta in okovjem za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza: PONTE GIULIO WC školjka art. B40CB0114, WC deska art. B41DEO42 in kotliček LIV LAGUNA art. 196519 ali enakovreden proizvod
III. | 14 | Viseča WC školjka - ostali prostori | kos | 22 |  | 0
Dobava in montaža stenske konzolne straniščne školjke prilagojene za invalide, z zadnjim iztokom, izdelana iz bele sanitarne keramike, dimenzije 770 x 380 mm, komplet s priključno garnituro za odtok, manšeto za priključitev na odtočno cev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na steno,skupaj z masivno leseno plastificirano sedežno desko s pokrovom in okovjem za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza: proizvod Fluidmaster LIV medica WC školjka (ident: 679430) + sedežna deska AQUARIUS S (ident: 1409268301) ali enakovreden proizvod
III. | 15 | Viseča invalidska WC školjka - ostali prostori | kpl | 2 |  | 0
Dobava in montaža viseče straniščne školjke prilagojene za invalide, s stenskim iztokom, izdelana iz bele sanitarne keramike, dimenzije 520 x 380 mm, komplet s priključno garnituro za odtok, manšeto za priključitev na odtočno cev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na steno,skupaj z sedežno desko s pokrovom iz duroplasta in okovjem za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza: LIV Medica viseča WC školjka rimless ident: 9100901911 l=700mm, sedežna deka CARE ident: 1409267701 ali enakovreden proizvod
III. | 16 | Podometna konstrukcija s splakovalnim kotličkom - ostali prostori | kos | 22 |  | 0
Dobava in montaža podometne nosilne konstrukcije za WC školjko, nastavljiva po višini, antikorozijsko zaščitena, s podometnim kotličkom, kotnim zapornim ventilom, fleksibilno cevko za priključitev na kotliček, cevjo za povezavo na WC školjko, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: FLUIDMASTER - LIV-FIX WC 3800 ali enakovreden proizvod
III. | 17 | Podometna konstrukcija s splakovalnim kotličkom, invalidski wc - ostali prostori | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža podometna nosilne konstrukcije za invalidsko WC školjko, z razširitvijo za montažo držal za invalida, nastavljive po višini, antikorozijsko zaščitena, s podometnim kotličkom, kotnim zapornim ventilom, fleksibilno cevko za priključitev na kotliček, cevjo za povezavo na WC školjko, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: Fluidmaster LIV DUPLO WC 380 L SP (ident:4060452737) ali enakovreden proizvod
III. | 18 | Aktivirna tipka za podometni kotliček - ostali prostori
Dobava in montaža dvokoličinske aktivirne tipke za podometni kotliček, komplet z montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
|  | Ustreza: Fluidmaster LIV OPAL DUO ANTIBAC art.7030414602 bela ali enakovreden proizvod | kos | 24 |  | 0
III. | 19 | Fiksna invalidska konzola pri wc školjki - ostali prostori | kos | 6 |  | 0
Dobava in montaža fiksne oporne konzole pri wc školjki, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=700 mm
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio serija TUBOCOLOR G41JCS07 D2 ali enakovredno
III. | 20 | Preklopna invalidska konzola pri wc školjki - negovalna kopalnica | kos | 6 |  | 0
Dobava in montaža oporne preklopne konzole pri wc škojlki, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=700 mm
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio serija TUBOCOLOR G41JCS10 D2 ali enakovredno
III. | 21 | Umivalniki - ostali prostori
Dobava in montaža umivalnika izdelanega iz bele sanitarne keramike komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: FLUIDMASTER - LIV ali enakovreden proizvod
|  | Garderobe: Sydney Umivalnik 60 x 44 cm ident: 9100901709 ali enakovreden proizvod | kos | 7 |  | 0
|  | Ostali prostori: Sydney Umivalnik 50 x 32 cm ident: 9100901794 ali enakovreden proizvod | kos | 21 |  | 0
III. | 22 | Umivalnik invalidski brez preliva - ostali prostori | kos | 6 |  | 0
Dobava in montaža umivalnika prilagojenega za invalide, izdelanega iz bele sanitarne keramike, velikosti 670 x 600 mm, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi pri arhitektu.
Ustreza: PONTE GIULIO umivalnik 64 cm za invalide art. B40CMS07 ali enakovreden proizvod
III. | 23 | Podometna konstrukcija za umivalnik - ostali prostori | kos | 27 |  | 0
Dobava in montaža podometne nosilne konstrukcije za umivalnik, nastavljiva po višini, antikorozijsko zaščitena, s priključki 1/2¨, odočnim kolenom ɸ50, gumijastim tesnilom za sifon, komplet s pritrdilnim materialom.
Ustreza: proizvod Fluidmaster LIV-FIX WT FX umivalnik (ident: 4060452773) ali enakovreden proizvod
III. | 24 | Fiksna invalidska konzola pri umivalniku - ostali prostori | kos | 6 |  | 0
Dobava in montaža fiksne oporne konzole pri umivalniku, izdelane iz nerjavečega materiala, skupaj z drobnim montažnim materialom. Komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
l=700 mm
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio serija TUBOCOLOR G41JCS07 D2 ali enakovredno
III. | 25 | Ojačitev za fiksno stensko konzolo umivalnik - ostali prostori | kos | 6 |  | 0
Izdelva ojačitve v mavčni steni za pritrditev fiksne invalidske konzole pri umivalniku, izdelane iz lesene deske, komplet z nosilnim in pritrdilnim materialom.
III. | 26 | Mešalna armatura za umivalnik - ostali prostori | kos | 28 |  | 0
Dobava in montaža mešalne armature za umivalnik,z kotnima ventiloma DN 15 z kromirano okrasno rozeto, zgornjim delom sifona, vključno z gibko cevjo in vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: proizvod NOBILI (NOBI art. NBE84118/1CR) ali enakovreden proizvod
III. | 27 | Armatura za invalidski umivalnik - negovalna kopalnica | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža stoječe enoročne mešalne armature za toplo in hladno vodo, s podaljšano ročico za odpiranje vode, z gibkimi veznimi cevimi, dvema kromiranima medeninastima kotnima ventiloma DN 15, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, spojnim in tesnilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: NOBILI NOBI art. AS84118/1CCR ali enakovreden proizvod
III. | 28 | Sifon za umivalnik - ostali prostori | kos | 26 |  | 0
Dobava in montaža medeninastega kromiranega sifona za umivalnik, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priključitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: BONOMINI ali enakovreden proizvod
1 1/4 " 32 250
III. | 29 | Sifon za invalidski umivalnik - ostali prostori | kos | 6 |  | 0
Dobava in montaža kromiranega sifona za umivalnik, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priključitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: BONOMINI 1 1/4 " 32 250 ali enakovreden proizvod
III. | 30 | Pisoar - ostali prostori | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža pisoarja izdelanega iz bele sanitarne keramike, primernega za montažo na steno, z dotokom in odtokom na zadnji strani, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: FLUIDMASTER - LIV Sydney Urinal z dov. vode zadaj ident: 9100901791 ali enakovreden proizvod
III. | 31 | Senzorska splakovalna garnitura za pisoar - ostali prostori | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža senzorske splakovalne garniture za pisoar sestavljena iz ohišja za podometno vgradnjo, magnetnega ventila DN 15, zapornega ventila DN 15, IR senzorja, trnasformatorja za napajanje, zaščitne plošče ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim matetrialom.
Ustreza: FLUIDMASTER - LIV Set IR HALITE za pisoar, 230V ident: 195079 ali enakovreden proizvod
III. | 32 | Sifon za pisoar - ostali prostori | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža sifona za pisoar za skrito vgradnjo, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: FLUIDMASTER - LIV SIFON ZA PISOAR, ident: 195477 ali enakovreden proizvod
III. | 33 | Armatura za tuš kad - ostali prostori | kos | 10 |  | 0
Dobava in montaža stenske termostatske mešalne armature za toplo in mrzlo vodo, opremljene z pršno glavo, fleksibilno vezno cevjo za pršno glavo, kromirano drsno stensko konzolo dolžine 80 cm za pritrditev pršne glave na steno, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: NOBILI NOBI art. NB84130CR + AD140/60CR ali enakovreden proizvod
III. | 34 | Talna odtočna rešetka - ostali prostori | kos | 8 |  | 0
Dobava in montaža talnega odtoka - kanalete za tuš ravne izvedbe, z vgrajeno protismradno zaporo, iztokom Ø50 skupaj s pohodno talno rešetko izdelano in nerjavne povržine, komplet s vsem potrebnim nosilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Dimenzije 350x60mm
Ustreza: FLUIDMASTER - LIV KANALETA, VIBE ident: 674740 ali enakovreden proizvod
III. | 35 | Ojačitev za armaturo tuš kadi - ostali prostori | kos | 10 |  | 0
Izdelva ojačitve v mavčni steni za pritrditev fiksne invalidske konzole pri umivalniku, izdelane iz lesene deske, komplet z nosilnim in pritrdilnim materialom.
III. | 36 | Trokadero
Dobava in montaža trokadera izdelanega iz bele sanitarne keramike, primernega za montažo na tla, z odtokom na spodnji strani, dimenzije 535x460 mm, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
|  | Ustreza: INKER ZOOM ali enakovreden proizvod | kos | 14 |  | 0
III. | 37 | Rešetka za trokadero - ostali prostori
Dobava in montaža rešetke za trokadero izdelane iz nerjavečega jekla, komplet s pritrdilnim materialom.
|  | Ustreza: INKER ZOOM ali enakovreden proizvod | kos | 14 |  | 0
III. | 38 | Armatura za trokadero in izpirač - ostali prostori | kos | 14 |  | 0
Dobava in montaža stenske enoročne mešalne armature za toplo in hladno vodo, z dvema ekscentričnima dvovijačnikoma, kromiranima rozetama, fleksibilno cevjo in pršno glavo, podaljšano izlivno cevjo, ter izpirača s samozaporno sprožilno tipko in kromirano vezno cevjo, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: BLITZ ali enakovreden proizvod
III. | 39 | Ojačitev za armaturo trokadera - ostali prostori | kos | 14 |  | 0
Izdelava ojačitve v mavčni steni za pritrditev armature trokadera in izpirača, izdelane iz lesene deske, komplet z nosilnim in pritrdilnim materialom.
III. | 40 | Kotni ventil | kos | 118 |  | 0
Dobava in montaža kotnega ventila za hladno/toplo vodo, dimnezije DN 15, s kromirano okrasno rozeto, z nastavkom za priključitev fleksibilne gumijaste cevi z navojem 3/8¨, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom.
III. | 41 | Kotni ventil s priključkom za PS | kos | 22 |  | 0
Dobava in montaža kotnega ventila za hladno vodo s priključkom za pomivalni stroj, dimnezije DN 15, s kromirano okrasno rozeto, z nastavkom za priključitev fleksibilne gumijaste cevi z navojem 3/8¨ in nastavkom 3/4¨ za priključitev PS, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom.
III. | 42 | Sifon za korito - kuhinja | kos | 17 |  | 0
Dobava in montaža PVC sifona, primernega za montažo na umivalnik, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priključitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo je potrebno preveriti ustrezen tip sifona za vgrajeno opremo kuhinje.
III. | 43 | Invalidsko ogledalo | kos | 20 |  | 0
Dobava in montaža ogledala prilagojenega za funkcionalno ovirane osebe, z možnostjo prilagajanja kota, dimenzij: 69,5 x 74,9 [cm], spodnji rob 114 cm, vključno z montažo in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza:Proizvod Ponte Giulio F41JPS29 ali enakovreden proizvod
III. | 44 | Ogledalo
Dobava in montaža ogledala z brušenimi robovi, vgrajenega nad umivalnikom, komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza: GEDY 65 X 50 cm art. 8400 G DAKOTA ali enakovreden proizvod
|  | 65 X 50 cm art. 8400 G DAKOTA | kos | 28 |  | 0
III. | 45 | WC ščetka | kos | 42 |  | 0
Dobava in montaža WC ščetke sestavljene iz plastične posodice, metlice, držala za pritrditev na steno, komplet s pritdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza : Gedy model: 5233-03 ali enakovreden proizvod
III. | 46 | Podajalnik toaletnega papirja lističi | kos | 42 |  | 0
Dobava in montaža podajalnika toaletnega papirja , komplet s pritdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza : Gedy model: 2443 ali enakovreden proizvod
III. | 47 | Obešalna kljukica | kos | 42 |  | 0
Dobava in montaža obešalnih kljukic, vključno s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza : Gedy model: 5426 ali enakovreden proizvod
III. | 48 | Dispanzer za tekoče milo | kos | 42 |  | 0
Dobava in montaža dispanzerja za tekoče milo, montaža ob sanitarni umivalnik, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza: GEDY art. 2294 ali enakovreden proizvod
III. | 49 | Podajalnik papirnatih brisač v lističih | kos | 42 |  | 0
Dobava in montaža podajalnika brisač v lističih, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
Ustreza: GEDY model: 2427 ali enakovreden proizvod
|  | III. SANITARNA KERAMIKA - OSTALI PROSTORI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | S1.VODOVOD IN KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OGREVANJE IN HLAJENJE
S2. |  | OGREVANJE IN HLAJENJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | KOTLOVNICA IN TOPLOTNA POSTAJA
I. | 1 | Toplotna črpalka | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža hladilnega agregata za proizvodnjo hladne vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, TIHE izvedbe z visokim izkoristkom, mikroprocesorsko voden. |  |  |  | 0
|  | Hladilni agregat za proizvodnjo hladne vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, z visokim izkoristkom, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC. Ustreza zahtevam PURES-a. |  |  |  | 0
|  | Izdelan po Evropskih predpisih in standardih. |  |  |  | 0
|  | - OKVIR |  |  |  | 0
|  | Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 8 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke. |  |  |  | 0
|  | Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli. |  |  |  | 0
|  | Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem. |  |  |  | 0
|  | - SPIRALNI KOMPRESORJI |  |  |  | 0
|  | Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare. |  |  |  | 0
|  | Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja. |  |  |  | 0
|  | Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz. |  |  |  | 0
|  | Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave. |  |  |  | 0
|  | So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva. |  |  |  | 0
|  | - ZRAČNI KONDENZATORJI |  |  |  | 0
|  | Prečno postavljeni v obliki črke V, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami. Zaradi takšne postavitve so neobčutljivi na točo! |  |  |  | 0
|  | - VODNI UPARJALNIK |  |  |  | 0
|  | Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s: |  |  |  | 0
|  | - termostatskim ekspanzijskim ventilom |  |  |  | 0
|  | - senzorjem izstopne in vstopne vode |  |  |  | 0
|  | - pretočnim stikalom na vodni strani |  |  |  | 0
|  | - lovilcem nesnage |  |  |  | 0
|  | - protizamrzovalnim senzorjem |  |  |  | 0
|  | - protizamrzovalnim el. grelnikom |  |  |  | 0
|  | - HLADILNI KROG |  |  |  | 0
|  | Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka. |  |  |  | 0
|  | - VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA |  |  |  | 0
|  | Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme. |  |  |  | 0
|  | Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC. |  |  |  | 0
|  | - MIKROPROCESORSKI KRMILNIK |  |  |  | 0
|  | Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen. |  |  |  | 0
|  | Omogoča: |  |  |  | 0
|  | - direktni dostop do prebiranja vrednosti |  |  |  | 0
|  | - kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno) |  |  |  | 0
|  | - možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo |  |  |  | 0
|  | - kontrola tlaka kondenzacije |  |  |  | 0
|  | - programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev |  |  |  | 0
|  | - računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja |  |  |  | 0
|  | - kontroliranje števila zagonov kompresorja |  |  |  | 0
|  | - zaščito elektromotorjev kompresorjev |  |  |  | 0
|  | - opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme |  |  |  | 0
|  | Prosto napetostni vhodi: |  |  |  | 0
|  | - zunanji ON/OFF kontakti |  |  |  | 0
|  | - Preklop med nastavno točko 1 in 2 |  |  |  | 0
|  | Prosto napetostni izhodi: |  |  |  | 0
|  | - Splošne napake |  |  |  | 0
|  | - PREIZKUSNI ZAGON |  |  |  | 0
|  | Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo. |  |  |  | 0
|  | - TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po EUROVENT-u ter deklarirane po UNI EN 14511:2018), tu navedene pri projektnih pogojih: |  |  |  | 0
|  | - hladilna moč: 347,2 kW |  |  |  | 0
|  | - skupna priključna električna moč: 116,9 kW (kompresorji, ventilatorji, črpalka) |  |  |  | 0
|  | - hladilno število EER: 2,98 |  |  |  | 0
- hlajeni medij: 35% glikol, 65% voda
|  | - sistem hlajenega medija: 7/12°C |  |  |  | 0
|  | - temperatura okolice: 35 °C |  |  |  | 0
|  | - TEHNIČNI PODATKI: |  |  |  | 0
|  | - hlajeni medij: R410A |  |  |  | 0
|  | - število kompresorjev: 4 |  |  |  | 0
|  | - število hladilnih krogov: 2 |  |  |  | 0
|  | - regulacija moči: 0-25-50-75-100 % |  |  |  | 0
|  | - število ventilatorjev: 8 |  |  |  | 0
|  | - električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz |  |  |  | 0
|  | - max. el. tok: 308,01 A |  |  |  | 0
|  | - zagonski el. tok : 558,72 A |  |  |  | 0
|  | - 600L zalogovnik |  |  |  | 0
|  | - hidravlični priključek: 3˝ |  |  |  | 0
|  | - izvedba obtočne črpalke: enojna z razpoložljivim tlakom 120 kPa |  |  |  | 0
|  | - zvočna moč: 86,3 dB(A) |  |  |  | 0
|  | - dimenzije DxŠxV: 4760x2200x2450 mm |  |  |  | 0
|  | - teža transportna: 3750 kg |  |  |  | 0
|  | Dodatna oprema: |  |  |  | 0
|  | - amortizerji |  |  |  | 0
|  | - vmesnik za povezavo na MODBUS |  |  |  | 0
|  | - pretočno stikalo |  |  |  | 0
|  | - mehki zagon |  |  |  | 0
|  | Ustreza: AERMEC, tip NRB 1200 E AE + P8 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 2 | Postavitev TČ | kpl | 1 |  | 0
|  | Postavitev toplotne črpalke iz postavke I.1(teža cca 3800 kg) na predpripravljen podstavek na streho objekta. V postavki je zajet transport in razkladanje opreme s transportnega stredstva in dvigovanje naprave z avtodvigalom. |  |  |  | 0
I. | 3 | Protizmrzovalna tekočina | l | 1315 |  | 0
|  | Dobava in polnenje glikola za pripravo mešanice 35% mešanice glikol-voda za polnjenje primarnega kroga toplotnih črpalk. Popisna količina opredeljuje količino nerazredčenega propilen glikola (količina je ocenjena na projektiran razvod). |  |  |  | 0
0
I. | 4 | Zagon toplotne črpalke | kpl | 1 |  | 0
|  | Zagon toplotne črpalke s strani pooblaščenega serviserja, nastavitve, meritve in izdelava zapisnika o opravljenem posegu. |  |  |  | 0
0
I. | 5 | Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko in vakuumsko odplinjevanje | kpl | 1 |  | 0
|  | Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko in vakuumsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:, Regulacijska enota TecBox : - BrainCube Connect regulacija za inteligentno, popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina. - Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. Uporabniško prijazen meni z drsnikom in delovanjem na dotik, procedura zagona po korakih z navodili, neposredna pomoč v pojavnih oknih. Predstavitev vseh pomembnih parametrov in statusa delovanja v večjezični tekstualni in/ali grafični obliki. - Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na IMI spletni server in CNS (Modbus in IMI Pneumatex protokol). - Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave - Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus. - Visoko kakovosten kovinski pokrov. - Možnost različnih namestitev ob primarni posodi. |  |  |  | 0
Vzdrževanje tlaka: - Dynaflex delovanje. Elastično,obratovanje z regulacijo hitrosti. - Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo - Natančno vzdrževanje tlaka ±0.2bar Vakuumsko odplinjevanje: - Vacusplit: Program odplinjevanja za trajno obratovanje s ciklonsko tehnologijo. Plin pod stopnjo nasičenosti skoraj 100%. Eco avtomatsko delovanje, ko ni zaznave plina, prihrani električno porabo črpalke. - Oxystop odplinjevanje: Neposredno odplinjevanje vode za dopolnjevanje. Znatno zmanjšanje kisika v vodi za dopolnjevanje. Varno odplinjevanje tako sistema kakor vode za dopolnjevanje v posebej zasnovani ciklonski posodi (znotraj Tecbox-a), s prednostjo ohranjanja nizke temperature raztezne posode, brez potrebe izolacije posode. Varuje sistem pred korozijo. Dopolnjevanje vode: - Fillsafe: nadzor in regulacija enote za dopolnjevanje Pleno P - Softsafe nadzor in regulacija naprave (možnost) za pripravo vode pri dopolnjevanju Presoja: - CE-overjeno skladno s PED/DEP 97/23/EC.
Dopolnjevanje vode: - Fillsafe: nadzor in regulacija enote za dopolnjevanje Pleno P - Softsafe nadzor in regulacija naprave (možnost) za pripravo vode pri dopolnjevanju Presoja: - CE-overjeno skladno s PED/DEP 97/23/EC.
Maksimalen dovoljen tlak: PS 8 bar
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL <55 dB(A)
Električna moč: PA 1,1 kW
|  | Ustreza: IMI Hydronic, Transfero TV 6.1 E Connect ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 6 | Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko | kpl | 1 |  | 0
|  | Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu • podnožje za pokončno montažo • endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo |  |  |  | 0
Nominalen volumen: VN 200 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
|  | Ustreza: Pneumatex IMI Hydronic, Transfero TU 200 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 7 | Raztezna posoda | kos | 1 |  | 0
|  | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 |  |  |  | 0
|  | Ustreza: IMI Hydronic, Statico SD 50.10 ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 8 | Dopolnjevanje vode | kos | 1 |  | 0
Dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi; • zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka Transfero TV Connect • brez črpalke • z zaščito proti povratnemu toku tip BA4 skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
Ustreza: IMI Hydronic, Pleno P BA4 R, PS 10 bar ali enakovredno
I. | 9 | Prenosnik toplote PT HA | kos | 1 |  | 0
Razstavljivi ploščni toplotni prenosnik protitočne izvedbe, sestavljen iz nosilnih tlačnih plošč iz ogljikovega jekla in vmesnih plošč za prenos toplote in podstavka. Vmesne plošče so izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 (1.4307), debeline 0.4 mm, tesnila iz NBRB. Čokoladni vzorec na ploščah omogoča optimalen prenos toplote. Priključki so prirobnični DN100 (primar/sekundar). Primeren za temperature do 80 °C in tlačno stopnjo PN10/10 (primar/sekundar). Skupaj z parozaporno izolacijo prenosnika toplote, primerno za aplikacije hlajenja. Medij: primar etilenglikol 35% voda 65%, sekundar voda Toplotna moč: 354 kW Temperaturni režim: primar 7 /12°C, sekundar 9/14 °C Dopustni padec tlaka: primar 32,4 kPa, sekundar 29,9 kPa
Ustreza: Alfa Laval, AQ6T-BFM 83pl AISI 304 NBRB + Montažna konzola + izolacija ali enakovredno
I. | 10 | Prenosnik toplote PT KL | kos | 1 |  | 0
Razstavljivi ploščni toplotni prenosnik protitočne izvedbe, sestavljen iz nosilnih tlačnih plošč iz ogljikovega jekla in vmesnih plošč za prenos toplote in podstavka. Vmesne plošče so izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 (1.4307), debeline 0.4 mm, tesnila iz NBRB. Čokoladni vzorec na ploščah omogoča optimalen prenos toplote. Priključki so prirobnični DN50 (primar/sekundar). Primeren za temperature do 80 °C in tlačno stopnjo PN10/10 (primar/sekundar). Skupaj z parozaporno izolacijo prenosnika toplote, primerno za aplikacije ogrevanja. Medij: primar etilenglikol 35% voda 65%, sekundar voda Toplotna moč: 160 kW Temperaturni režim: primar 40/50 °C, sekundar 45/55 °C Padec tlaka: primar 23,8 kPa, sekundar 17,6 kPa Zmogljivost prenosnika toplote je AHRI certificirana
Ustreza: Alfa Laval, AQ2T-BFM 49pl AISI 304 NBRB + Montažna konzola + izolacija ali enakovredno
0
I. | 11 | Hranilnik - hlajenje | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža hranilnika hladilne vode prostornine 300 L, delovni tlak max. 6 bar, delovna temperatura max. 50°C, izdelan iz jeklene pločevine, zunanja in notranja stran zaščitena pred korozijo, dobavljen z parozaporno izolacijo. Pred naročilom je potrebno priključke uskladiti z vezalno shemo strojnih instalacij in preveriti dimenzijo odprtine za vnos v toplotno postajo. Hranilnik ima najmanj priključke : 4 x DN 125 1 x DN 20 - izpust 2 x DN 15 - tipala, termometri. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: kot npr. SIMON d.o.o. Grosuplje ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 12 | Raztezna posoda |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža raztezne posode s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, za ogrevalne in hladilne vodne sisteme - primerna za mešanico glikol-voda, komplet s spojnim, nosilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Po montaži se nastavi ustrezen tlak zračne blazine. |  |  |  | 0
|  | Volumen: 150 L | kpl | 1 |  | 0
|  | Volumen: 25 L | kpl | 2 |  | 0
0
I. | 13 | Servisni ventil |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža servisnega ventila za raztezno posodo, z ročico za zaščito proti nepooblaščenemu odpiranju, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN 20 | kos | 3 |  | 0
0
I. | 14 | Varnostni ventil |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža varnostnega ventila, za tlak odpiranja 3 bar, z ohišjem tlačne stopnje PN10, izdelan iz medenine, z navojnimi priključki, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN25, 4 bar | kos | 3 |  | 0
0
I. | 15 | Obtočna črpalka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža obtočne črpalke s potopljenim rotorjem, za cevno vgradnjo za delovanje z medijem voda ali mešanico glikol/voda. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije (-10 °C do +110 °C). Z integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak ter funcijo izklopa črpalke pri ničnem pretoku, vključno z toplotno izolacijo (ogrevanje) in priključnimi holandci. Za črpalko se dobavi modul za eksterni vklop/izklop ter javljanje napake. |  |  |  | 0
|  | Č1 Konvektorji pisarne voda V = 17260 l/h, H = 8 m P el = 10 - 640 W; U = 230 V Ustreza: WILO; Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č2 Talno voda V = 24950 l/h, H = 9,5 m P el = 20 - 1440 W; U = 230 V Ustreza: WILO; Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č3 Radiatorji voda V = 3360 l/h, H = 6,5 m P el = 7 - 275 W; U = 230 V Ustreza: WILO; Stratos MAXO 25/0,5-10 PN6/10 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č4 Konvektorji sobe voda V = 43920 l/h, H = 9 m P el = 1700 W; U = 400 V, 3F Ustreza: WILO; Stratos GIGA 65/1-17/1,7 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č5 Klimati primar voda V = 15750 l/h, H = 4,5 m P el = 10 - 570 W; U = 230 V Ustreza: WILO; Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č6 Klimati sekundar voda V = 17050 l/h, H = 9,5 m P el = 20 - 970 W; U = 230 V Ustreza: WILO; Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č7 Zalogovnik hlajenja voda V = 59750 l/h, H = 3,5 m P el = 20 - 1410 W; U = 230 V Ustreza: WILO; Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 16 | Tripotni mešalni regulacijski ventil | kos | 1 |  | 0
Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C. Elektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,3bar. PN16 DN80 kvs = 80
Ustreza: Samson, 3260 z elektronskim pogonom 5824-30 230 VAC 3T in adapterjem za priključitev pogona ali enakovredno
I. | 17 | Prehodni motorni regulacijski ventil | kos | 1 |  | 0
Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C. Elektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1bar ali tlačna stopnja. PN 16 DN125 kvs= 230
Ustreza: Samson, 3260 z elektromotornim pogonom 3374-10 230VAC 3T ali enakovredno
I. | 18 | Prehodni motorni regulacijski ventil | kos | 1 |  | 0
Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C. Elektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1bar ali tlačna stopnja. PN 16 DN100 kvs= 160
Ustreza: Samson, 3260 z elektromotornim pogonom 3374-10 230VAC 3T ali enakovredno
I. | 19 | Merilnik energije K.3 in K.4, K.5
Merilnik toplotne energije, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, s holandci in tesnili, skupaj z računsko enoto z zunanjim napajanjem 230V, parom potopnih temperaturnih tipal, spojkami za privaritev na cevovode (tipala), opcijsko kartico MBUS, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | dimenzija kalorimetra: DN65 Qn= 25 m3/h, Qmax= 50 m3/h Ustreza: Itron Allmess, Axonic 25F KOMBI ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | dimenzija kalorimetra: DN100 Qn= 60 m3/h, Qmax= 120 m3/h Ustreza: Itron Allmess, Axonic 60F KOMBI ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | dimenzija kalorimetra: DN50 Qn= 15 m3/h, Qmax= 30 m3/h Ustreza: Itron Allmes, CF-ECHO II - 15-270 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 20 | Patronski ionski mehčalec vode | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža patronskega ionskega mehčalca vode - tlačno posodo iz armiranega polietilena - distributorjem - močno kislim ionskim izmenjevalcem - priključno gibljivo cevjo kos 2 - vodomerom - montažo TIP: MINMEH 4 Dimenzije D257x1170 mm Volumen ionske smole 45 l Volumen tlačne posode 48 l Hidravlična kapaciteta do 2,3 m3/h Kapaciteta 10000l Kapac. (do prev. 10 mS/cm) 24,8 mol/reg Priključki vhod/izhod 15 DN Delovni tlak 10 bar Delovna temperatura do 40 oC
Ustreza: MakCMC, MINMEH 4 ali enakovredno
I. | 21 | Varnostni termostat - talno | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža naležnega varnostnega termostata za talno ogrevanje, 230V temperaturno območje 30-50 C z vsem potrebnim nosilnim, vijačnim in priključnim materialom.
I. | 22 | Kompenzator vibracij prirobnični |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža gumijastega cevnega kompenzatorja vibracij s prirobičnimi priključki, za delovne temperature 0°C do 90°C, tlačne stopnje PN10, komplet s protiprirobnicami, tesnili ter vijačnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN125 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 23 | Krogelna pipa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe, z ročico za odpiranje, za delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
|  | DN40 | kos | 3 |  | 0
|  | DN25 | kos | 3 |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 |  | 0
|  | DN10 | kos | 8 |  | 0
0
I. | 24 | Krogelna pipa P |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prirobnične zaporne pipe, z ročico za odpiranje, primerne za sistem ogrevanja in hlajena, tlačne stopnje PN10, za delovne temperature 0°C do 120°C, komplet s protiprirobnicam, vsem potrebnim spojnim tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN125 | kos | 9 |  | 0
|  | DN100 | kos | 9 |  | 0
|  | DN80 | kos | 2 |  | 0
|  | DN65 | kos | 5 |  | 0
0
I. | 25 | Nepovratna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nepovratne lopute, primerne za vodoravno ali navpično vgradnjo, za delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s tesnilnim ter spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN50 | kos | 1 |  | 0
|  | DN32 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 26 | Nepovratni ventil P |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nepovratnega ventila prirobnične izvedbe z protiprirobnicami, primerne za vodoravno ali navpično vgradnjo, za delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s tesnilnim ter spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN100 | kos | 2 |  | 0
|  | DN65 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 27 | Lovilnik nesnage P |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža lovilnika nesnage prirobnične izvedbe , primernega za delovne temperature od 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, primerna za montažo med prirobnice z dvema protiprirobnicama komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN125 | kos | 1 |  | 0
|  | DN100 | kos | 1 |  | 0
|  | DN65 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 28 | Polnilna/praznilna pipa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža polnilne/praznilne pipe z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
|  | DN 15 | kos | 14 |  | 0
|  | DN 20 | kos | 7 |  | 0
0
I. | 29 | Termometer
|  | Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, s potopno tuljko iz nerjavnega jekla, s premerom okrova 100mm, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | merilno območje od 0 do 120°C | kos | 2 |  | 0
|  | merilno območje od 0 do 60°C | kos | 2 |  | 0
I. | 30 | Manometer | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža vzmetnega manometera s premerom okrova 100mm, priključekom 1/2" radialno navzdol, z merilno natančnostjo 1,6% od končne vrednosti skale, za merilno območje 0-6 bar, komplet z manometersko pipo in vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 31 | Odzračevalno korito | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža lovilnega korita za 6 odzračevalnih vej, z odtokom ø50 s sifonom, izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1.0 mm, komplet s pritrdilnim materialom in sifonom, okvirne dimenzije 750x300x120 mm (točne dimenzije preveriti na objektu pred naročilom). |  |  |  | 0
0
I. | 32 | Odzračevalni lonec | kos | 4 |  | 0
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 33 | Odzračevalni lonček | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka z navojnim priključkom, za delovne temperature od 0-120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
I. | 34 | Jeklene cevi |  |  |  | 0
|  | Jeklena črna šivna cev za varjenje in vrezovanje navojev, po SIST EN 10255, komplet s fazonskimi kosi, plamensko varjena, vključno z razrezom in varilnim materialom. Upoštevane so cevi do zapornih ventilov na razdelčilniku oz. zbiralniku. |  |  |  | 0
|  | DN10 | m | 26 |  | 0
|  | DN15 | m | 2 |  | 0
|  | DN20 | m | 4 |  | 0
|  | DN25 | m | 16 |  | 0
|  | DN40 | m | 8 |  | 0
|  | DN50 | m | 4 |  | 0
|  | DN65 | m | 8 |  | 0
|  | DN100 | m | 12 |  | 0
|  | DN125 | m | 22 |  | 0
0
I. | 35 | PP cev za kondenz |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža polipropilenskih cevi za odvod kondenzata, z dodatkom za razrez, oblikovnimi kosi kot so kolena, odcepi, razširitve, prehodni kosi, ipd., komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | PP cevi: |  |  |  | 0
|  | ɸ32 | m | 12 |  | 0
|  | ɸ50 | m | 5 |  | 0
0
I. | 36 | Antikorozijska zaščita - jeklene cevi | m2 | 16 |  | 0
|  | Zaščita jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo za kovino po predhodnem čiščenju rje in maščob. Dvakratno pleskanje! Navedena količina je površina cevovodov za enkratno pleskanje. |  |  |  | 0
0
I. | 37 | Izolacija jeklenih cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov ogrevanja in hlajenja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: BOSSPLAST KAIFLEX ST ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. 19 x 22 mm | m | 26 |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 28 mm | m | 2 |  | 0
|  | DN25 oz. 19 x 35 mm | m | 4 |  | 0
|  | DN40 oz. 19 x 48 mm | m | 16 |  | 0
|  | DN50 oz. 19 x 60 mm | m | 8 |  | 0
|  | DN65 oz. 19 x 76 mm, | m | 4 |  | 0
|  | DN100 oz. 19 x 114 mm, | m | 12 |  | 0
|  | DN125 oz. 19 x 140 mm, | m | 22 |  | 0
0
I. | 38 | Izolacijski cevni nosilci - hlajenje |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacijskih cevnih nosilcev za razvod hlajene vode, z nizko toplotno prevodnostjo, namestitev na mestih obešanja cevovodov hladilne vode za preprečitev toplotnih mostov, sestavljen iz izolacijske objemke, nosilne objemke, komplet z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: BOSSPLAST objemka 2S in objemka 2S/HD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN125 oz. 19 x 140 mm, | kos | 8 |  | 0
0
I. | 39 | Izolacijska plošča | m2 | 12 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacijske plošče iz samougasljive elastomerne pene z zaprto celično strukturo, za izvedbo izolacije posod, razdelilcev, armatur in ostalih večjih površin v toplotni postaji, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C. - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Vpostavki se upošteva ves potrebni spojni in pritrdilni material material za izvedbo izolacije. |  |  |  | 0
0
I. | 40 | Razdelilec ogrevanja in hlajenja | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža dovodnega razdelileca oz. povratnega zbiralnika, izdelanega iz okroglih črnih cevi DN200, komplet z bombiranima pokrovoma in priključki, z vsem varilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Priključki na dovodu oziroma povratku: |  |  |  | 0
|  | 1x DN 20 (izpust), |  |  |  | 0
|  | 1x DN 40, |  |  |  | 0
1x DN 50
1x DN 65,
|  | 1x DN 80, |  |  |  | 0
|  | 2x DN 100, |  |  |  | 0
|  | 1x DN 125 |  |  |  | 0
0
I. | 41 | Izpiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje ogrevalnega in hladilnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. |  |  |  | 0
0
I. | 42 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
I. | 43 | Polnjenje in odzračevanje sistemov ogrevanja in hlajenja | ur | 8 |  | 0
0
I. | 44 | Označitev in shema | kpl | 1 |  | 0
|  | Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403, skupaj z generalno shemo sistema, tiskana v barvni tehniki, v plastificiranem prozornem ovoju, nameščena na vidno mesto v toplotni postaji na višino 1.5 m. Vse glavne naprave se opremi z vizitkami izdelovalca in kontakti za servisno službo. |  |  |  | 0
0
I. | 45 | Montažni material | kg | 260 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala za izevdbo drsnih in fiksnih podpor cevovodov, sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
0
I. | 46 | Zagon ogrevalnega in hladilnega sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Zagon ogrevalnega in hladilnega sistema vobsegu : - zagon toplotnih črpalk, - zagon in nastavitev črpalk, - nastavitev regulacijskih armatur, - poučevanje uporabnika. |  |  |  | 0
|  | I. KOTLOVNICA IN TOPLOTNA POSTAJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | KONVEKTORSKO OGREVANJE IN HLAJENJE
II. | 1 | Ventilatorski konvektor - parapetni |  |  |  | 0
Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja s prisilno konvekcijo za vertikalno vidno namestitev z okrasno masko, za dvocevni sistem obratovanja, s vsem potrebnim spojnim in pritrdinim materialom.
- EUROVENT certificiran, ustreza ISO in CE predpisom.
- Vsak ventilatorski konvektor je testiran v tovarni, konstrukcija omogoča enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kadi za kondenz, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja.
- Nosilno ohišje iz kvalitetne pocinkane jeklene pločevine, z delno zunanjo termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Opremljeno za priklop ozemljitve.
- Okrasna maska, sestavljena iz ustrezno ukrivljene plošče iz pocinkane jeklene pločevine, obarvane zunaj in znotraj s prašnim nanosom epoxy barve RAL 9002, z notranje strani nalepljeno termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Masko nadalje sestavlja še vpihovalna rešetka iz umetne mase.
- Toplotni prenosnik (osnovni - 3 redni) izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 1/2'' oz. 3/4˝ - ženski. Je tovarniško testiran na tesnost s helijem, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno in izpustno pipico. Ima poseben okvir, ki preprečuje, da se priključek ob pritrjevanju cevi zavrti in odlomi.
- Kad za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz enega kosa iz pocinkane ter praškasto barvane jeklene pločevine, izolirane s polietilensko samougasljivo peno debeline 5mm.
- Motor ventilatorja je notranje zaščiten proti pregrevanju in vedno opremljen s kondenzatorjem. Neprestano mazani ležaji motorja in mehko vpetje zagotavljajo tiho delovanje brez tresljajev. Motor je 3 stopenjski in visoko učinkovit, kar zagotavlja minimalno porabo električne energije.
- Ventilator je obojestransko sesajoč direktno gnan centrifugalni, sestavljen iz vetrnice in ohišja. Vetrnica je iz umetne mase z naprej zakrivljenimi lopaticami, statično in dinamično uravnotežena. Večji presek zagotavlja tiho delovanje. Ohišje je tudi iz umetne mase in preprosto razstavljivo, kar omogoča lažji dostop do vetrnice, kar omogoča njeno lažje periodično čiščenje ter morebitno servisiranje.
- Filter je pralni sintetični, samougasljiv na kovinskem ohišju, dostopen s spodnje strani.
- Priključne sponke so ozemljene.
Dodatna oprema:
- 3 potni ON/OFF ventil s pogonom 230 V in povezovalnimi cevkami med ventilom in toplotnim prenosnikom,
- Nogice ZXZ
OPOMBA: Pred naročilom konvektorjev je potrebno na objektu preveriti stran priključkov.
Qgr= 1,37-2,51 kW (55/45°C-20°C)
Qhl= 0,74-1,32 kW (9/14°C-26°C)
|  | Ustreza: AERMEC tip: FCZ 200 AS ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
II. | 2 | Ventilatorski konvektor - kanalski |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja s prisilno konvekcijo za horizontalno skrito namestitev brez okrasne maske, za dvocevni sistem obratovanja, s priključkom na kanalski sistem dovodnega zraka komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrdinim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | - EUROVENT certificiran, ustreza ISO in CE predpisom. |  |  |  | 0
|  | - Vsak ventilatorski konvektor je testiran v tovarni, konstrukcija omogoča enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kadi za kondenz, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja. |  |  |  | 0
|  | - Nosilno ohišje iz kvalitetne pocinkane jeklene pločevine, z delno zunanjo termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Opremljeno za priklop ozemljitve. |  |  |  | 0
|  | - Toplotni prenosnik (osnovni - 3/4 redni) izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 1/2'' oz. 3/4˝ - ženski. Je tovarniško testiran na tesnost s helijem, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno in izpustno pipico. Ima poseben okvir, ki preprečuje, da se priključek ob pritrjevanju cevi zavrti in odlomi. |  |  |  | 0
|  | - Kad za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz enega kosa iz pocinkane ter praškasto barvane jeklene pločevine, izolirane s polietilensko samougasljivo peno debeline 5mm. |  |  |  | 0
|  | - Motor ventilatorja je notranje zaščiten proti pregrevanju in vedno opremljen s kondenzatorjem. Neprestano mazani ležaji motorja in mehko vpetje zagotavljajo tiho delovanje brez tresljajev. Motor je 7 stopenjski (od katerih se izbere 3) in visoko učinkovit, kar zagotavlja minimalno porabo električne energije. |  |  |  | 0
|  | - Ventilator je obojestransko sesajoč direktno gnan centrifugalni, sestavljen iz vetrnice in ohišja. Vetrnica je iz umetne mase z naprej zakrivljenimi lopaticami, statično in dinamično uravnotežena. Večji presek zagotavlja tiho delovanje. Ohišje je tudi iz umetne mase in preprosto razstavljivo, kar omogoča lažji dostop do vetrnice, kar omogoča njeno lažje periodično čiščenje ter morebitno servisiranje. |  |  |  | 0
|  | - Filter je pralni sintetični, samougasljiv na kovinskem ohišju, dostopen s spodnje strani. |  |  |  | 0
|  | - Priključne sponke so zaščitene z varnostnim pokrovom, ozemljene. |  |  |  | 0
|  | Dodatna oprema: |  |  |  | 0
|  | - 3 potni ON/OFF ventil s pogonom 230 V in povezovalnimi cevkami med ventilom in toplotnim prenosnikom, |  |  |  | 0
- dodatna kadica pod ventili.
OPOMBA: Pred naročilom konvektorjev je potrebno na objektu preveriti stran priključkov.
Qgr= 1,37-2,51 kW (55/45°C-20°C)
Qhl= 0,74-1,32 kW (9/14°C-26°C)
|  | Ustreza: AERMEC tip: FCZ 200 PO ali enakovredno | kos | 137 |  | 0
Qgr= 2,93-4,85 kW (55/45°C-20°C)
Qhl= 1,82-2,97 kW (9/14°C-26°C)
|  | Ustreza: AERMEC tip: FCZ 400 PO ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
0
II. | 3 | Ventilatorski konvektor - kasetni |  |  |  | 0
dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za stropno kasetno namestitev, za dvocevni sistem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom.
Splošne informacije:
- EUROVENT certificiran, ustreza ISO in CE predpisom.
- Vsak ventilatorski konvektor je testiran v tovarni, konstrukcija omogoča enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kadi za kondenz, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja.
- Zajemna rešetka in maska s štiri stranskim izpihom je izdelana iz umetne mase v barvi RAL 9010. Prilagodljivi stranski izpuh, ki omogoča tudi coanda efekt ob ustrezni nastavitvi kota.
- Nosilno ohišje iz kvalitetne pocinkane jeklene pločevine, z delno zunanjo termično in zvočno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo debeline 5 mm. Opremljeno za priklop ozemljitve. Možnost dovoda svežega zraka ali odvoda pripravljenega zraka v sosednji prostor (Ø100 mm). Ohišje je namenjeno za pritrditev na štirih mestih.
- Toplotni prenosnik (osnovni) izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 3/4˝ - ženski. Je tovarniško testiran na tesnost s helijem, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno in izpustno pipico.
- Kad za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz umetne mase iz enega kosa, vanjo pa je nameščena črpalka za kondenz.
- Motor ventilatorja je notranje zaščiten proti pregrevanju in vedno opremljen s kondenzatorjem. Neprestano mazani ležaji motorja in mehko vpetje zagotavljajo tiho delovanje brez tresljajev. Motor je 3 oz. 4 stopenjski (od katerih se izbere 3) in visoko učinkovit, kar zagotavlja minimalno porabo električne energije.
- Ventilator je prostotekoči radialni brez ohišja iz umetne mase, statično in dinamično uravnotežen. Večji presek zagotavlja tiho delovanje.
- Filter je pralni sintetični, samougasljiv na kovinskem ohišju, dostopen s spodnje strani.
- Priključne sponke so zaščitene z varnostnim pokrovom, ozemljene.
Dodatna oprema:
- vgrajen 3 potni ON/OFF ventil s pogonom 230 V in povezovalnimi cevkami med ventilom in toplotnim prenosnikom,
- dodatna kadica pod ventili.
Qgr= 2,32-4,26 kW (55/45°C-20°C)
Qhl= 1,37-2,3 kW (9/14°C-26°C)
|  | Ustreza: AERMEC tip: FCL36 + GLF10 (maska) ali enakovredno | kos | 18 |  | 0
Qgr= 3,53-7,12 kW (55/45°C-20°C)
Qhl= 2,2-4,11 kW (9/14°C-26°C)
|  | Ustreza: AERMEC tip: FCL62 + GLF10 (maska) ali enakovredno | kos | 33 |  | 0
0
II. | 4 | Hladilna enota v ločeni izvedbi - TK v 2N | kpl | 1 |  | 0
|  | Zunanja enota |  |  |  | 0
|  | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. TEHNIČNI PODATKI: Nazivna moč: hlajenje: 2.5 (0,89-3,2) kW // gretje: 3.2 (0,9-4,8) kW Energetski razred: SEER: 8,6 - A+++ // SCOP: 5,1 - A+++ Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A Zvočni tlak: hlajenje: 53 dB(A) - gretje: 53 dB(A) Dimenzije (V x Š x G): 550 x 780 x 290 mm Teža: 30 kg Medij: R32 Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m Območje delovanja: hlajenje od -15°C do 46°C, gretje od -15° do 24°C |  |  |  | 0
|  | Notranja enota |  |  |  | 0
|  | Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z možnostjo vgradnje WiFi modula v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom. |  |  |  | 0
|  | - petstopenjski ventilator |  |  |  | 0
|  | - samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem |  |  |  | 0
|  | - samodejni vklop naprave po izgubi električne energije |  |  |  | 0
|  | - elektrostatičen anti-alergijski filter |  |  |  | 0
|  | - termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru |  |  |  | 0
|  | - popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom |  |  |  | 0
|  | TEHNIČNI PODATKI: |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč: hlajenje: 2,5 kW // gretje: 3,2 kW |  |  |  | 0
|  | Zvočni tlak: hlajenje: 19/22/40 dB(A) // gretje: 19/23/40 dB(A) |  |  |  | 0
|  | Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote |  |  |  | 0
|  | Dimenzije (V x Š x G): 293 x 800 x 226 mm |  |  |  | 0
|  | Teža: 10 kg |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Toshiba Shorai Edge RAS-B10J2KVSG-E/-10J2AVSG ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 5 | Hladilna enota v ločeni izvedbi - ELEKTRO PROSTOR P in MRTVAŠNICA | kpl | 2 |  | 0
|  | Zunanja enota |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža visokoučinkovite zunanje enote split sistema za profesionalno rabo, |  |  |  | 0
|  | z variabilno količino hladiva tipa RAV, predvidena za ogrevanje in hlajenje zraka z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R32. Zunanja enota, sestavljena iz: |  |  |  | 0
|  | hermetičnega kompresorja, tipa "Scroll" in elektromotorja, z variabilnim številom vrtljajev (inverter), z zaščito pred preobremenitvijo in zamrzovanjem, optimiranim za delovanje s hladilnim sredstvom R32 |  |  |  | 0
|  | zračno hlajenega kondenzatorja, optimiranega za delovanje z R32, z visokoučinkovitimi Al lamelami in Cu cevmi, popolnoma dostopen za čiščenje brez potrebne demontaže iz ohišja |  |  |  | 0
|  | enim ventilatorjem za odvod kondenzacijske toplote, za največjo možno učinkovitost pri najmanjšem hrupu, statično in dinamično uravnovešena, z elektromotorjem primernim za zvezno krmiljenje kapacitete |  |  |  | 0
|  | hladilnega kroga z vsemi perifernimi elementi za varno in stabilno delovanje, vključno z integriranim elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV) za kontrolo pretoka hladilnega sredstva in posledično kapacitete enote |  |  |  | 0
|  | vsemi elektronskimi elementi potrebnimi za delovanje, skupaj z elektroniko za povezavo h klimatski napravi, opisano spodaj |  |  |  | 0
|  | območje delovanja pri temp. okolice od -15°C do +52°C v režimu hlajenja in -15°C do +15°C v režimu gretja |  |  |  | 0
|  | NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI: |  |  |  | 0
|  | nominalna hladilna zmogljivost: 3,6 kW |  |  |  | 0
|  | nominalna grelna zmogljivost: 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | pretok zraka: 2200m3/h |  |  |  | 0
|  | električni priklop: 1~ 220-240V/50Hz |  |  |  | 0
|  | maksimalni el. delovni tok 9,1A |  |  |  | 0
|  | maksimalni zvočni tlak v razdalji 1m od enote in 1.5m od tal 49 dB(A) |  |  |  | 0
|  | dimenzije (vxšxg):550 x 780 x 290 mm |  |  |  | 0
|  | teža 39 kg |  |  |  | 0
|  | Notranja enota |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža visokouinkovite notranje stenske enote, vključno s filtrom, samodejnim zagonom v primeru izpada elektrike, ter funkcijo samočiščenja za preprečevanje nastanka plesni. Ventilator je direktno gnan, statično in dinamično balansiran. Naprava omogoča priklop na zunanjo enoto s hladivom R32 ali R410! Vključno z lokalnin krmilnim panelom. |  |  |  | 0
|  | nominalna hladilna zmogljivost: 3,6 kW |  |  |  | 0
|  | nominalna grelna zmogljivost: 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | Zvočni tlak Lp od 30 - 40dB(A) |  |  |  | 0
|  | Električna moč motorja ventilatorja od 180W - 2kW |  |  |  | 0
|  | Napajanje 1f/230V/50Hz |  |  |  | 0
|  | Dimenzije (V × Š × D) 293 x 798 x 230 mm |  |  |  | 0
|  | Teža 10 kg |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Toshiba RAV-GM401ATP-E/RAV-RM401KRTP-E ali enakovredno |  |  |  | 0
II. | 6 | Merilnik energije K.6, K.7 in K.8
Merilnik toplotne energije, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, s holandci in tesnili, skupaj z računsko enoto z zunanjim napajanjem 230V, baterijo, parom potopnih temperaturnih tipal, spojkami za privaritev na cevovode (tipala), opcijsko kartico MBUS, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Za lokale objekta.
|  | dimenzija kalorimetra: DN20 Qn= 1,5 m3/h, Qmax= 3 m3/h Ustreza: Itron Allmes, CF-ECHO II - 1,5-130 KOMBI ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
0
II. | 7 | Krogelna pipa s podaljšanim vretenom |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe s podaljšanim vretenom za kasetne konvektorje in kanalske, z ročico za odpiranje, za delovne temperature 0°C do 100°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN20 | kos | 55 |  | 0
|  | DN15 | kos | 141 |  | 0
II. | 8 | Krogelna pipa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe, z ročico za odpiranje, za delovne temperature 0°C do 100°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN10 | kos | 81 |  | 0
II. | 9 | Ventil za hidravlično uravnoteženje - navojni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje PN10 namenjen za delovno temperaturo od 0°C do 100°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih komplet s vsem potrebnim tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
Ustreza: Compaq ali enakovredno
|  | DN20 | kos | 55 |  | 0
|  | DN15 | kos | 141 |  | 0
0
II. | 10 | Izvedba fleksibilnega priključka konvektorja |  |  |  | 0
|  | Izvedba fleksibilnega priključka konvektorja na dovodu in povratku z večplastnimi cevmi komplet s spojkami za spajanje po sistemu press. Dolžina priključka do cca. 30 cm. V postavki se upošteva prehodne kose in kolena (dvocevni sistem). |  |  |  | 0
|  | DN20 | kos | 55 |  | 0
|  | DN15 | kos | 141 |  | 0
0
II. | 11 | Izvedba priključka kondenzata na konvektor |  |  |  | 0
|  | Izvedba priključka konvektorja na cevovod za odvod kondenzata po navodilih proizvajalca, iz armirane PVC cevi, komplet s spojkami, objemkami in ostalim potrebnim materialom. |  |  |  | 0
|  | PP cevi ɸ32 | kpl | 141 |  | 0
|  | Bakrene cevi DN20 | kpl | 55 |  | 0
0
II. | 12 | Jeklene press cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 (E235), zunaj galvansko pocinkane s slojem cinka debeline 8-15µm, izdelane po EN 10305-3 z pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje in sigurnostjo konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje, vključno s tesnilnim in spojnim materialom. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Viega Prestabo ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 ɸ18x1,2 mm | m | 1398 |  | 0
|  | DN20 ɸ22x1,5 mm | m | 236 |  | 0
|  | DN25 ɸ28x1,5 mm | m | 932 |  | 0
|  | DN32 ɸ35x1,5 mm | m | 239 |  | 0
|  | DN40 ɸ42x1,5 mm | m | 188 |  | 0
|  | DN50 ɸ54x1,5 mm | m | 145 |  | 0
|  | DN65 ɸ76,1x2 mm | m | 141 |  | 0
|  | DN80 ɸ88,9x2 mm | m | 136 |  | 0
|  | DN100 ɸ108x2 mm | m | 20 |  | 0
0
II. | 13 | Razvodne cevi za hladivo |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža bakrene mehke cevi, tovarniško predizolirane z mehko izolacijo, primerne za stik s hladivi (freoni). Cevi certificirane po EN 13501-1. Cevi zaključene s konusi in tipsko zatezno matico skladno z navodili proizvajalca toplotne črpalke. |  |  |  | 0
|  | 1/4" oz. Ø6.35x0.8 | m | 31 |  | 0
|  | 1/2" oz. Ø9.52x0.8 | m | 31 |  | 0
0
II. | 14 | PP cev za kondenz |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža polipropilenskih cevi za odvod kondenzata, z dodatkom za razrez, oblikovnimi kosi kot so kolena, odcepi, razširitve, prehodni kosi, ipd., komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | PP cevi ɸ32 | m | 341 |  | 0
|  | PP cevi ɸ40 | m | 429 |  | 0
0
II. | 15 | Cu cev za kondenz |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža trdih tenskostenskih bakrenih cevi za odvod kondenzata, spajanje s tehniko zatisnjenih spojev, skupaj z dodatkom za razrez, oblikovnimi kosi kot so kolena, odcepi, razširitve, prehodni kosi, ipd., z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Cevi spajene z pregledanim stiskalnim orodjem, s strani monterja s pridobljenim certifikatom za dotičen sistem cevovodov in spojk. |  |  |  | 0
|  | DN20 | m | 318 |  | 0
|  | DN25 | m | 273 |  | 0
0
II. | 16 | Zaščitni premaz cevovodov | m2 | 342 |  | 0
|  | Dobava in barvanje zaščitnih jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo kot npr. Hempadur 15553 ali enakovredno in zaključnim zaščitnim premazom kot npr. Hempadur 45143 ali enakovredno. Količina je naveda za vsak premaz posebej. |  |  |  | 0
0
II. | 17 | Izolacija press cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov ogrevanja in hlajenja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: BOSSPLAST KAIFLEX ST ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN20 oz. 6 x 22 za Cu kondenz | m | 318 |  | 0
|  | DN25 oz. 6 x 28 za Cu kondenz | m | 273 |  | 0
|  | DN15 oz. 19 x 18 | m | 1398 |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 22 | m | 236 |  | 0
|  | DN25 oz. 19 x 28 | m | 932 |  | 0
|  | DN32 oz. 19 x 35 | m | 239 |  | 0
|  | DN40 oz. 19 x 42 | m | 188 |  | 0
|  | DN50 oz. 19 x 54 | m | 145 |  | 0
|  | DN65 oz. 19 x 76 | m | 141 |  | 0
|  | DN80 oz. 19 x 89 | m | 136 |  | 0
|  | DN100 oz. 19 x 108 | m | 20 |  | 0
II. | 18 | Izolacijski cevni nosilci |  |  |  | 0
|  | Izolacijski cevni nosilci, z nizko toplotno prevodnostjo, namestitev na mestih obešanja cevovodov hladilne vode za preprečitev toplotnih mostov, sestavljen iz izolacijske objemke, nosilne objemke, komplet z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: BOSSPLAST objemka 2S in objemka 2S/HD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. 19 x 18 | kos | 588 |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 22 | kos | 208 |  | 0
|  | DN25 oz. 19 x 28 | kos | 372 |  | 0
|  | DN32 oz. 19 x 35 | kos | 96 |  | 0
|  | DN40 oz. 19 x 42 | kos | 76 |  | 0
|  | DN50 oz. 19 x 54 | kos | 48 |  | 0
|  | DN65 oz. 19 x 76 | kos | 48 |  | 0
|  | DN80 oz. 19 x 89 | kos | 46 |  | 0
|  | DN100 oz. 19 x 108 | kos | 8 |  | 0
0
II. | 19 | Izolacijska plošča | m2 | 18 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacijske plošče iz samougasljive elastomerne pene z zaprto celično strukturo, za izvedbo armatur in ostalih večjih površin, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C. - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Vpostavki se upošteva ves potrebni spojni in pritrdilni material material za izvedbo izolacije. |  |  |  | 0
0
II. | 20 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | 400/350; priključnim nastavkom ɸ180 | kos | 137 |  | 0
|  | 600/450; priključnim nastavkom ɸ250 | kos | 4 |  | 0
0
II. | 21 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 846 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506 za priključitev konvektorja-dovod in rešetke. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
II. | 22 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih przračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ180 | m | 274 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ250 | m | 8 |  | 0
0
II. | 23 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov - min. 1m na konvektor, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: SONODEC NON-WOVEN ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ180 | m | 137 |  | 0
|  | Φ250 | m | 4 |  | 0
0
II. | 24 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 195 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov pri konvektorjih, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 25 | Odzračevalni lonec | kos | 87 |  | 0
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN50 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 50, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 26 | Požarna zatesnitev cevnih prebojev |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža požarne zaščite prehodov negorljivih/gorljivih cevi skozi steno in strop zatesnenih skladno z zahtevami smernice SZPV 408, požarno varno zatesnitev izvede usposobljena oseba, prehod označen s predpisano nalepko. |  |  |  | 0
|  | požarna odpornost 90 minut: |  |  |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN20 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 5 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN25 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 39 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 5 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN40 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 6 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN50 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 4 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonski steni debeline 20 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN50 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 2 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN80 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 3 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN15 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 28 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN20 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 24 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN25 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 29 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 14 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN40 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 4 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN65 mm, cevi so izolirane s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 2 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN80 mm, cevi so izolirane s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN100 mm, cevi so izolirane s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x PP cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 1x PP32 mm. | kos | 60 |  | 0
|  | Preboj za 2x Cu cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija bakrene predizolirane cevi za hladivo ɸ6 in ɸ9 mm. | kos | 2 |  | 0
|  | Preboj za 2x PP cev v armiranobetonski steni debeline 20 cm, dimenzija jeklene cevi 1x PP32 mm. | kos | 3 |  | 0
|  | Preboj za 2x Cu cev v armiranobetonski steni debeline 20 cm, dimenzija bakrene predizolirane cevi za hladivo ɸ6 in ɸ9 mm. | kos | 2 |  | 0
II. | 27 | Vakumiranje sistema hladilnih povezav | kpl | 3 |  | 0
|  | Vakumiranje plinskega razvodnega sistema split enote elektro prostorov 2x in mrtvašnice, tesnostni preizkus, polnjenje hladiva R410A, priklop elektro vodnikov in zagon naprav skladno z navodili proizvajalca. Po opravljenem uspešnem zagonu sistema se izdela zapisnik. |  |  |  | 0
0
II. | 28 | Izpiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje ogrevalnega in hladilnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. |  |  |  | 0
0
II. | 29 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
II. | 30 | Polnjenje in odzračevanje sistemov ogrevanja in hlajenja | ur | 12 |  | 0
0
II. | 31 | Označitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403. Vse glavne naprave se opremi z vizitkami izdelovalca in kontakti za servisno službo. |  |  |  | 0
0
II. | 32 | Montažni material | kg | 956 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala za izevdbo drsnih in fiksnih podpor cevovodov, sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
0
II. | 33 | Zagon konvektorskega sistema ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
|  | Zagon ogrevalnega in hladilnega sistema v obsegu : - zagon in nastavitev konvektorjev, - spremljanje delovanja in korekcija nastavitev po potrebi, - poučevanje uporabnika. |  |  |  | 0
|  | II. KONVEKTORSKO OGREVANJE IN HLAJENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | RADIATORSKO OGREVANJE
III. | 1 | Radiator |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kompaktnega radiatorja izdelanega iz hladno valjane jeklene pločevine s spodnjim sredinskim priklopom. Sestoji iz ravnih jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen s termostatskim ventilom z možnostjo nastavitve kv vrednosti, z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Vrhnji pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: do 110°C |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Vogel & Noot ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 21 - 600 - 400 | kos | 5 |  | 0
|  | 21 - 900 - 600 | kos | 6 |  | 0
|  | 21 - 900 - 1000 | kos | 4 |  | 0
|  | 21 - 900 - 1400 | kos | 3 |  | 0
III. | 2 | Klasični radiator
|  | Dobava in montaža klasičnega kompaktnega radiatorja izdelanega iz hladno valjane jeklene pločevine s stranskim priklopom. Sestoji iz ravnih jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Vrhnji pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: do 110°C |  |  |  | 0
Ustreza: Vogel & Noot ali enakovredno
|  | 22 - 900 - 1400 | kos | 6 |  | 0
III. | 3 | Kopalniški cevni radiator |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kopalniškega radiatorja sestavljen iz okroglih jeklenih cevi s spodnjim priklopom - priključitev na večplastne cevi iz stene na razdalji 450mm. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom ter slepimi čepi. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: do 110°C |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Cordivari ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 500x1160 - 55/45/24°C, 180W | kos | 130 |  | 0
0
III. | 4 | Konzola za radiator - stenska |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kompleta sestavljenega iz dveh konzol za pritrditev radiatorja na steno komplet z vijaki in vložki za pritrditev. Za radiator 2m se upošteva 3 konzole. |  |  |  | 0
|  | za radiator višine 600 | kos | 5 |  | 0
|  | za radiator višine 900 | kos | 19 |  | 0
|  | za kopalniški radiator | kos | 130 |  | 0
0
III. | 5 | Spodnji priključek za radiatorje | kos | 18 |  | 0
|  | Dobava in montaža radiatorskega H spodnjega dvojnega kotnega priključka za radiatorje dimenzije DN15 z možnostjo zapiranja, za dvocevne sisteme, komplet z matico, tesnilo in adapterjem za priključitev na večpalstno cev ter ostalim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
III. | 6 | Termostatski radiatorski ventil | kos | 136 |  | 0
|  | Dobava in montaža radiatorski termostatski ventil, kotni, s prednastavitvijo, dimenzije DN15, tlačne stopnje PN10, zaključek za prehod na večplastno cev komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
III. | 7 | Radiatorsko zapiralo
|  | Dobava in montaža radiatorskega zapirala, dimenzije DN15, tlačne stopnje PN10, zaključek za prehod na večplastno cev komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kotno | kos | 130 |  | 0
|  | ravno | kos | 6 |  | 0
0
III. | 8 | Radiatorska termostatska glava | kos | 154 |  | 0
|  | Dobava in montaža radiatorske termostaske glave z možnostjo nastavitve temperature, s funkcijo protizmrzovalne zaščite, dobava in montaža komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
III. | 9 | Cevna rozeta | kos | 18 |  | 0
|  | Dobava in montaža cevne rozete za alumplast cev Ø16, dvojna, za razmak cevi 50 mm, dvodelna, bele barve, izdelana iz PVC. |  |  |  | 0
0
III. | 10 | Cevna rozeta | kos | 260 |  | 0
|  | Dobava in montaža cevne rozete za alumplast cev Ø16, enojna, bele barve, izdelana iz PVC. |  |  |  | 0
0
III. | 11 | Matica z adapterjem | kos | 296 |  | 0
|  | Dobava in montaža matice z adapterjem za pritrditev alumplast cevi Ø16 na radiatorski ventil. |  |  |  | 0
0
III. | 12 | Demontaža/montaža radiatorja | kos | 24 |  | 0
|  | Demontaža in ponovna montaža radiatorjev za potrebe slikopleskarskih del. |  |  |  | 0
0
III. | 13 | Jeklene press cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 (E235), zunaj galvansko pocinkane s slojem cinka debeline 8-15µm, izdelane po EN 10305-3 z pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje in sigurnostjo konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje, vključno s tesnilnim in spojnim materialom. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Viega Prestabo ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 ɸ18x1,2 mm | m | 1108 |  | 0
|  | DN20 ɸ22x1,5 mm | m | 172 |  | 0
|  | DN25 ɸ28x1,5 mm | m | 124 |  | 0
|  | DN32 ɸ35x1,5 mm | m | 106 |  | 0
|  | DN40 ɸ42x1,5 mm | m | 20 |  | 0
0
III. | 14 | Večplastna cev predizolirana |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevovoda iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajanih s stisljivimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: cevi Uponor MLCP ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN12 ɸ16x2 mm, izolacija 6 mm | m | 948 |  | 0
|  | DN15 ɸ20x2 mm, izolacija 6 mm | m | 12 |  | 0
0
III. | 15 | Izolacija press cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov ogrevanja in hlajenja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: BOSSPLAST KAIFLEX ST ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. 19 x 18 | m | 1108 |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 22 | m | 172 |  | 0
|  | DN25 oz. 19 x 28 | m | 124 |  | 0
|  | DN32 oz. 19 x 35 | m | 106 |  | 0
|  | DN40 oz. 19 x 42 | m | 20 |  | 0
III. | 16 | Odzračevalni lonec | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
0
III. | 17 | Odzračevalni lonček | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka z navojnim priključkom, za delovne temperature od 0-120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
III. | 18 | Požarna zatesnitev cevnih prebojev |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža požarne zaščite prehodov negorljivih/gorljivih cevi skozi steno in strop zatesnenih skladno z zahtevami smernice SZPV 408, požarno varno zatesnitev izvede usposobljena oseba, prehod označen s predpisano nalepko. |  |  |  | 0
|  | požarna odpornost 90 minut: |  |  |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN15 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 33 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 4 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonski steni debeline 20 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN20 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 3 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN15 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 61 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN40 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 2 |  | 0
0
III. | 19 | Gradbena dela | ur | 16 |  | 0
Izdelava različnih utorov, odprtin in ostalih prebojev ter različna manjša gradbena dela potrebna za izvedbo instalacije ogrevanja in hlajenja. Večji gradbeni posegi so zajeti v GOI popisih.
III. | 20 | Izpiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje ogrevalnega in hladilnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. |  |  |  | 0
0
III. | 21 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
III. | 22 | Polnjenje in odzračevanje sistemov ogrevanja in hlajenja | ur | 4 |  | 0
0
III. | 23 | Označitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403. |  |  |  | 0
0
III. | 24 | Montažni material | kg | 170 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala za izevdbo drsnih in fiksnih podpor cevovodov, sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
0
III. | 25 | Zagon radiatorskega sistema ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
|  | Zagon ogrevalnega sistema vobsegu: - nastavitev termostatskih ventilov, - spremljanje delovanja in korekcija nastavitev po potrebi. |  |  |  | 0
|  | III. RADIATORSKO OGREVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | TALNO OGREVANJE OGREVANJE
IV. | 1 | Podometna omarica |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža podometne omarice z vratci, nogicami, ključavnico za zapiranje, okvir in vratca lakirana v barvo v RAL lestvici po navodilih arhitekta, komplet s pritrdilnim in nosilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 965 x 575 x 110 mm / 12 vej | kpl | 1 |  | 0
|  | 795 x 575 x 110 mm / 9 vej | kpl | 2 |  | 0
|  | 715 x 575 x 110 mm / 8 vej | kpl | 3 |  | 0
|  | 715 x 575 x 110 mm / 7 vej | kpl | 6 |  | 0
|  | 565 x 575 x 110 mm / 6 vej | kpl | 4 |  | 0
0
IV. | 2 | Razdelilnik talnega ogrevanja |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dovodnega razdelilnika in povratnega zbiralnika razvoda talnega ogrevanja izdelanega iz nerjavečega materiala, z regulatorji pretoka za posamezno zanko na dovodni strani, ventilom za montažo termoelektričmega pogona na povratku, izpustnimi pipicami, odzračevalnimi pipicami, čepi ter vsem spojnim tesnilnim, pritrdilnim in nosilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 12 zank | kpl | 1 |  | 0
|  | 9 zank | kpl | 2 |  | 0
|  | 8 zank | kpl | 3 |  | 0
|  | 7 zank | kpl | 6 |  | 0
|  | 6 zank | kpl | 4 |  | 0
|  | 4 zanke | kpl | 4 |  | 0
|  | 3 zanke | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 zanki | kpl | 124 |  | 0
IV. | 3 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kotne krogelne zaporne pipe, z ročico za odpiranje, za delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN15 | kos | 250 |  | 0
|  | DN20 | kos | 10 |  | 0
|  | DN25 | kos | 32 |  | 0
0
IV. | 4 | Matica za priključitev zanke talnega ogrevanja |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža matice za priključitev zanke talnega ogrevanja na razdelilnik oziroma zbiralnik, komplet s tesnili in ostalim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Za cev φ 16 x 2mm | kos | 774 |  | 0
0
IV. | 5 | Termelektrični pogon | kos | 387 |  | 0
|  | Dobava in montaža termelektričnega pogona za montažo na ventil na razdelilniku, s pogonom za delovno napetost 230V, komplet z montažnim materialom. |  |  |  | 0
0
IV. | 6 | Cev za talno ogrevanje |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža PE-Xb cevi z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Razred uporabe: 5/8 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 70 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C V postavki vključene pritrdile objemke za pritrditev cevi na multifoljo oziroma izolacijo, zaščitna cev za prehode skozi dilatacijska polja ter držali loka na prehodu cevi v omarico. |  |  |  | 0
|  | ϕ 16x2 mm | m | 35940 |  | 0
0
IV. | 7 | Folija za talno ogrevanje | m2 | 6580 |  | 0
|  | Dobava in polaganje multifolije debeline 4 mm, namenjena za povečanje toplotne odbojnosti v prostor, zmanjšanje toplotnih izgub proti spodnjemu prostoruin zaščito proti vlagi. Folija ima natiskano mrežo za lažji razvod cevi talnega ogrevanja. |  |  |  | 0
0
IV. | 8 | Plastifikator | l | 1080 |  | 0
|  | Dodatek za estrihe in malte; za izboljšanje kvalitete estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. V estrih se dodada količin sredstva skladno z navodili proizvajalca dodajnega sredstva. |  |  |  | 0
0
IV. | 9 | Jeklene press cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 (E235), zunaj galvansko pocinkane s slojem cinka debeline 8-15µm, izdelane po EN 10305-3 z pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje in sigurnostjo konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje, vključno s tesnilnim in spojnim materialom. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Viega Prestabo ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 ɸ18x1,2 mm | m | 470 |  | 0
|  | DN20 ɸ22x1,5 mm | m | 223 |  | 0
|  | DN25 ɸ28x1,5 mm | m | 391 |  | 0
|  | DN32 ɸ35x1,5 mm | m | 146 |  | 0
|  | DN40 ɸ42x1,5 mm | m | 143 |  | 0
|  | DN50 ɸ54x1,5 mm | m | 110 |  | 0
|  | DN65 ɸ76,1x2 mm | m | 84 |  | 0
|  | DN80 ɸ88,9x2 mm | m | 89 |  | 0
|  | DN100 ɸ108x2 mm | m | 21 |  | 0
IV. | 10 | Večpalstna cev predizolirana |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevovoda iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajanih s stisljivimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: cevi Uponor MLCP ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN25 ɸ32x2,5 mm, izolacija 6 mm | m | 91 |  | 0
0
IV. | 11 | Izolacija cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije razvodov talnega ogrevanja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: BOSSPLAST KAIFLEX ST ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. 19 x 18 | m | 470 |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 22 | m | 223 |  | 0
|  | DN25 oz. 19 x 28 | m | 391 |  | 0
|  | DN32 oz. 19 x 35 | m | 146 |  | 0
|  | DN40 oz. 19 x 42 | m | 143 |  | 0
|  | DN50 oz. 19 x 54 | m | 110 |  | 0
|  | DN65 oz. 19 x 76 | m | 84 |  | 0
|  | DN80 oz. 19 x 89 | m | 89 |  | 0
|  | DN100 oz. 19 x 108 | m | 21 |  | 0
0
IV. | 12 | Požarna zatesnitev cevnih prebojev |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža požarne zaščite prehodov negorljivih/gorljivih cevi skozi steno in strop zatesnenih skladno z zahtevami smernice SZPV 408, požarno varno zatesnitev izvede usposobljena oseba, prehod označen s predpisano nalepko. |  |  |  | 0
požarna odpornost 90 minut:
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN25 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 33 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 3 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN40 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 4 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN50 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 2 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN80 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 3 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonski steni debeline 20 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN50 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 2 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN15 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 31 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN20 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 31 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN25 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 19 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN32 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 5 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN40 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 4 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN65 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN80 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN100 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
IV. | 13 | Izpiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje sistema ogrevalnega po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. |  |  |  | 0
0
IV. | 14 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
IV. | 15 | Polnjenje in odzračevanje sistemov talnega ogrevanja | ur | 24 |  | 0
0
IV. | 16 | Označitev zank talnega ogrevanja | kos | 387 |  | 0
|  | Označitev zank talnega ogrevanja z oznako prostora, ki posamezna veja ogreva. |  |  |  | 0
IV. | 17 | Označitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403. |  |  |  | 0
0
IV. | 18 | Montažni material | kg | 378 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala za izevdbo drsnih in fiksnih podpor cevovodov, sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
0
IV. | 19 | Zagon sistema talnega ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
|  | Zagon sistema talnega ogrevanja v obsegu : - regulacija zank talnega ogrevanja, - spremljanje delovanja in korekcija nastavitev po potrebi. |  |  |  | 0
|  | IV. TALNO OGREVANJE OGREVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | OGREVANJE IN HLAJENJE KLIMATSKIH NAPRAV
V. | 1 | Obtočna črpalka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža obtočne črpalke s potopljenim rotorjem, za cevno vgradnjo za delovanje z medijem voda ali mešanico glikol/voda. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije (-10 °C do +110 °C). Z integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak, vključno z toplotno izolacijo in priključnimi holandci. Za črpalko se dobavi modul za eksterni vklop/izklop ter javljanje napake. |  |  |  | 0
|  | Č.K1 voda V= 2035 l/h, dp=25 kPa P el= 4-75 W; I=0,7A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Yonos PICO1.0 30/1-8 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č.K2 voda V= 1125 l/h, dp=20 kPa P el= 4-40 W; I=0,44A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Yonos PICO1.0 25/1-6 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č.K3 voda V= 4170 l/h, dp=35 kPa P el= 5-120 W; I=1A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Yonos MAXO PN10 25/0,5-7 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č.K4 voda V= 2950 l/h, dp=25 kPa P el= 5-120 W; I=1A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Yonos MAXO PN10 25/0,5-7 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č.K6 voda V= 1005 l/h, dp=30 kPa P el= 5-120 W; I=1A; U=220V/50 Hz / 1F P el= 4-40 W; I=0,44A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Yonos PICO1.0 25/1-6 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
V. | 2 | 3-potni mešalni ventil s pogonom |  |  |  | 0
|  | Montaža in dobava 3-potnega mešalnega ventila s tritočkovnim elektro motornim pogonom, z napajanjem 230V, komplet s holandci in toplotno izolacijo (ogrevanje) ter ostalim tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | MMV.KG1 3P, DN20, Kvs= 6,3 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 20/6,3 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | MMV.KH1 3P, DN15, Kvs= 4 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 15/4 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | MMV.KG2 3P, DN15, Kvs= 4 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 15/4 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | MMV.KH2 3P, DN15, Kvs= 4 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 15/2,5 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | MMV.KG3 3P, DN32, Kvs= 16 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 32/16 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | MMV.KH3 3P, DN25, Kvs= 10 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 25/10 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | MMV.KG4 3P, DN25, Kvs= 10 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 25/10 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | MMV.KH4 3P, DN20, Kvs= 6,3 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 20/6,3 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | MMV.KG6 3P, DN15, Kvs= 4 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 15/4 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | MMV.KH6 3P, DN15, Kvs= 1,6 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 15/1,6 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
V. | 3 | Ventil za hidravlično uravnoteženje - navojni
Dobava in montaža poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje PN10 namenjen za delovno temperaturo od 0°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih komplet s vsem potrebnim tesnilnim in spojnim materialom.
Ustreza: Danfoss, tip: MSV-BD ali enakovredno
|  | DN20, kvs=6 m3/h | kos | 2 |  | 0
|  | DN25, kvs=9,5 m3/h | kos | 4 |  | 0
|  | DN32, kvs=18 m3/h | kos | 2 |  | 0
|  | DN40, kvs=18 m3/h | kos | 2 |  | 0
V. | 4 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe, z ročico za odpiranje, za delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 4 |  | 0
|  | DN32 | kos | 4 |  | 0
|  | DN40 | kos | 2 |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
V. | 5 | Krogelna pipa s podaljšanim vretenom |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe s podaljšanim vretenom z ročico za odpiranje, za delovne temperature 0°C do 60°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN20 | kos | 4 |  | 0
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
|  | DN32 | kos | 2 |  | 0
|  | DN40 | kos | 2 |  | 0
V. | 6 | Lovilnik nesnage |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža lovilnika nesnage, primernega za delovne temperature od 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 5 |  | 0
|  | DN32 | kos | 2 |  | 0
|  | DN40 | kos | 1 |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
0
V. | 7 | Polnilna/praznilna pipa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža polnilne/praznilne pipe z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
|  | DN 15 | kos | 8 |  | 0
0
V. | 8 | Termometer |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno spojko DN15. |  |  |  | 0
|  | Merilno območje 0°C do 120°C | kos | 5 |  | 0
|  | Merilno območje 0°C do 60°C | kos | 5 |  | 0
0
V. | 9 | Odzračevalni lonec | kos | 20 |  | 0
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
0
V. | 10 | Jeklene press cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 (E235), zunaj galvansko pocinkane s slojem cinka debeline 8-15µm, izdelane po EN 10305-3 z pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje in sigurnostjo konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje, vključno s tesnilnim in spojnim materialom. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Viega Prestabo ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 ɸ18x1,2 mm | m | 10 |  | 0
|  | DN20 ɸ22x1,5 mm | m | 10 |  | 0
|  | DN25 ɸ28x1,5 mm | m | 84 |  | 0
|  | DN32 ɸ35x1,5 mm | m | 58 |  | 0
|  | DN40 ɸ42x1,5 mm | m | 154 |  | 0
|  | DN50 ɸ54x1,5 mm | m | 144 |  | 0
|  | DN65 ɸ76,1x2 mm | m | 260 |  | 0
V. | 11 | Jeklene cevi |  |  |  | 0
|  | Jeklena črna šivna cev za varjenje in vrezovanje navojev, po SIST EN 10255, komplet s fazonskimi kosi, plamensko varjena, vključno z razrezom in varilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN125 | m | 194 |  | 0
V. | 12 | Razvodne cevi za odvod kondenzata PP
Dobava in montaža polipropilenske odtočne cevi, spajane z obojkami, komplet s fazonskimi kosi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | ɸ32 | m | 8 |  | 0
|  | ɸ50 | m | 15 |  | 0
0
V. | 13 | Zaščitni premaz cevovodov | m2 | 105 |  | 0
|  | Dobava in barvanje zaščitnih jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo kot npr. Hempadur 15553 ali enakovredno in zaključnim zaščitnim premazom kot npr. Hempadur 45143 ali enakovredno. Količina je naveda za vsak premaz posebej. |  |  |  | 0
0
V. | 14 | Izolacija cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov ogrevanja in hlajenja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: BOSSPLAST KAIFLEX ST ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. 19 x 18 | m | 10 |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 22 | m | 10 |  | 0
|  | DN25 oz. 19 x 28 | m | 84 |  | 0
|  | DN32 oz. 19 x 35 | m | 58 |  | 0
|  | DN40 oz. 19 x 42 | m | 114 |  | 0
|  | DN50 oz. 19 x 54 | m | 144 |  | 0
|  | DN65 oz. 19 x 76 | m | 260 |  | 0
|  | DN125 oz. 25 x 140 | m | 194 |  | 0
V. | 15 | Izolacijski cevni nosilci - hlajenje |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacijskih cevnih nosilcev za razvod hlajene vode, z nizko toplotno prevodnostjo, namestitev na mestih obešanja cevovodov hladilne vode za preprečitev toplotnih mostov, sestavljen iz izolacijske objemke, nosilne objemke, komplet z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. 19 x 18 | kos | 5 |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 22 | kos | 5 |  | 0
|  | DN25 oz. 19 x 28 | kos | 10 |  | 0
|  | DN32 oz. 19 x 35 | kos | 8 |  | 0
|  | DN40 oz. 19 x 42 | kos | 30 |  | 0
|  | DN50 oz. 19 x 54 | kos | 5 |  | 0
|  | DN65 oz. 19 x 76 | kos | 3 |  | 0
|  | DN125 oz. 25 x 140 | kos | 64 |  | 0
V. | 16 | Izolacija z aluminjasto zaščito
Dobava in montaža dodatne izolacije razvodov na strehi s kameno volno aluminijasto zašačitno pločevino. Al oklep izveden s pločivino debeline 0.5 - 1.0 mm, vijačeno s samoreznimi vijaki.
|  | DN20 - 8 cm kamene volne | m | 10 |  | 0
|  | DN25 - 8 cm kamene volne | m | 52 |  | 0
|  | DN32 - 8 cm kamene volne | m | 58 |  | 0
|  | DN40 - 8 cm kamene volne | m | 94 |  | 0
|  | DN50 - 8 cm kamene volne | m | 112 |  | 0
|  | DN65 - 8 cm kamene volne | m | 98 |  | 0
|  | DN125 - 10 cm kamene volne | m | 32 |  | 0
V. | 17 | Izolacijska plošča | m2 | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacijske plošče iz samougasljive elastomerne pene z zaprto celično strukturo, za izvedbo izolacije posod, armatur in ostalih večjih površin, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C. - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | Vpostavki se upošteva ves potrebni spojni in pritrdilni material material za izvedbo izolacije. |  |  |  | 0
V. | 18 | Nosilna konstrukcija za razvode ogrevanja in hlajenja v jašku od stropa 1N do strehe | kg | 220 |  | 0
Dobava in montaža jeklenih varjenih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami. Nosilna konstrukcija je pritrjena na AB steno in AB ploščo, nosilno na ploščo strehe, za razdaljo cca 12m cevovoda dimenzij DN125 za hlajenje in DN65 za ogrevanje z 19mm parozaporne izolacije.
V. | 19 | Nosilna konstrukcija za razvode ogrevanja in hlajenja na strehi | kpl | 80 |  | 0
Kompletna izdelava in polaganje AB podstavkov strojne opreme (inštalacij) na ravni strehi, dim. 30 x 30 x 20 cm, dobava in vgradnja betona C30/37, vključno z dobavo in polaganjem armature (120 kg/m3), opažem stranic višine 20 cm s podpiranjem, komplet z zaglajevanjem ter vsa pomožna dela, s prenosi in vsem potrebnim materialom. V podstavek se vbetonira perforiran pocinkan profil dimenzije 40x 40 mm, višine cca 100cm (višina profila se prilagodi razvodom na objektu). V postavki je potrebno zajeti izolacijo za preprečevanje poškodb strešne kritine, ki se nmesti pod postavek.
0
V. | 20 | Požarna zatesnitev cevnih prebojev |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža požarne zaščite prehodov negorljivih/gorljivih cevi skozi steno in strop zatesnenih skladno z zahtevami smernice SZPV 408, požarno varno zatesnitev izvede usposobljena oseba, prehod označen s predpisano nalepko. |  |  |  | 0
|  | požarna odpornost 90 minut: |  |  |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v armiranobetonski steni debeline 20 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN50 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v opečni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN25 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 2x jekleno cev v opečni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN40 mm, cev je izolirana s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Preboj za 4x jekleno cev v mavčni steni debeline 15 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN65 mm in DN125, cevi so izolirane s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 4 |  | 0
|  | Preboj za 4x jekleno cev v armiranobetonskem tlaku debeline 30 cm, dimenzija jeklene cevi 2x DN65 mm in 2x DN125, cevi so izolirane s parazaporno izolacijo debeline 19 mm. | kos | 5 |  | 0
V. | 21 | Gradbena dela | ur | 16 |  | 0
Izdelava različnih utorov, odprtin in ostalih prebojev ter različna manjša gradbena dela potrebna za izvedbo instalacije ogrevanja in hlajenja. Večji gradbeni posegi so zajeti v GOI popisih.
0
V. | 22 | Izpiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje ogrevalnega in hladilnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. |  |  |  | 0
0
V. | 23 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
V. | 24 | Polnjenje in odzračevanje sistemov ogrevanja in hlajenja | ur | 8 |  | 0
0
V. | 25 | Označitev in shema | kpl | 1 |  | 0
|  | Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403, skupaj s funkcionalno shemo klimatov, tiskana v barvni tehniki, v plastificiranem prozornem ovoju. Vse glavne naprave se opremi z vizitkami izdelovalca in kontakti za servisno službo. |  |  |  | 0
0
V. | 26 | Montažni materiala | kg | 360 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala za izevdbo drsnih in fiksnih podpor cevovodov, sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
0
V. | 27 | Zagon ogrevalnega in hladilnega sistema klimatov | kpl | 1 |  | 0
|  | Zagon ogrevalnega in hladilnega sistema vobsegu : - zagon in nastavitev črpalk, - spremljanje delovanja in korekcija nastavitev po potrebi, - nastavitev regulacijskih armatur, - poučevanje uporabnika. |  |  |  | 0
|  | V. OGREVANJE IN HLAJENJE KLIMATSKIH NAPRAV - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | S2.OGREVANJE IN HLAJENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
S3. |  | PREZRAČEVANJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREZRAČEVANJE TRAKT A
I. | 1 | Naprava KN1, sobe trakt A |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža modulne klimatske naprave vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. Napravo je potrbno dvigniti na streho ( višina cca. 16m) |  |  |  | 0
|  | Splošni podatki: |  |  |  | 0
Kompaktna prezračevalna naprava skladna z EUROVENT cerifikatom za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, zunanja izvedba, za montažo na tla z čelnimi priključki, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro. Prezračevalna naprava sestavljena iz naslednjih modulov:
filter na dovodu M5 vrečasti ter F7 vrečasti, na odvodu M5 vrečasti, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra.
prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 80,3 % pri projektnih pogojih,s funkcijo konstantnega pretoka zraka. Pretok zraka dovod 6480 m3/h, dp ext=350 Pa, pretok zraka odvod 6480 m3/h, dp ext=350 Pa
Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 82,30% po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek" Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza ter eliminatorjem vodnih kapljic.
Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom
Grelni register 21,50 kW 55°C/45°C. Mešanica voda/glikol 35%
Hladilni register z eliminatorjem kapljic 9,6 kW 30% mešanica voda/glikol 35% z protizmrzovalno zaščito
Prazna komora za vgradnjo črpalčne proge l=600mm
Dušilnik zvoka na vtočni in odtočni strani prezračevalne naprave z sposobnostjo dušenja 22db pri 250HZ
Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
Sobni žični daljinski upravljalnik
Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni ter zaščitnimi haubami.
Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave
Gumi kompenzatorji na podnožju naprave
Sifoni za odvod kondenzata
Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
CO2 senzor
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2
Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
Spremljanje parametrov preko spletne aplikacije.
Režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- omogoča kominikacijo z BAC NET
Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika.
|  | Pred naročilom naprave je potrebno s skico definirati smer posluževanja naprave in velikost modulov zaradi vnosa naprave preko odprtin predvidenih za transport. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO S 0700 6435 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
I. | 2 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 40 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 31 |  | 0
|  | Φ150 | kos | 2 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 6 |  | 0
|  | Φ180 | kos | 2 |  | 0
|  | 250x200 | kos | 2 |  | 0
|  | 300x200 | kos | 6 |  | 0
|  | 450x250 | kos | 1 |  | 0
|  | 500x250 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 3 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 90 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 40 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 34 |  | 0
|  | Φ150 | kos | 2 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 6 |  | 0
|  | Φ180 | kos | 2 |  | 0
|  | 250x200 | kos | 2 |  | 0
|  | 300x200 | kos | 6 |  | 0
|  | 500x250 | kos | 1 |  | 0
|  | 450x250 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 4 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Bossplast tip: BD-8 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | 600/16 priključnim nastavkom ɸ160 | kos | 6 |  | 0
|  | 600/24 priključnim nastavkom ɸ200 | kos | 5 |  | 0
0
I. | 5 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 250x150mm, Φ160 mm | kos | 9 |  | 0
0
I. | 6 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 4 |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 56 |  | 0
0
I. | 7 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ100 mm | kos | 3 |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 47 |  | 0
0
I. | 8 | Okrogla rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste rešetke vkjučno, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Rešetka barvanav RAL lestvici po izboru arhitekta arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ125 mm | kos | 3 |  | 0
0
I. | 9 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža vstavljive okrogla požarne lopute z dvema polkrožnima lamelama, termičnim členom in intumescenčnim materialom v postelji lamel, ki tesno zapre prehod v primeru požara. Certificirano po EN 15650, vključno z materialom za vgradnjo (pritrdilni kotniki). |  |  |  | 0
|  | Ustreza: MANDIK tip: CFDM/125-.11/EI90S ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
0
I. | 10 | Mehanski regulator pretoka - okrogli |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka zraka primernega za montažo v spiro kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, aluminjaste lopute ter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 24 |  | 0
|  | Φ150 | kos | 2 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 11 |  | 0
|  | Φ180 | kos | 1 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 11 | Mehanski regulator pretoka - pravokotni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega pravokotnega regulatorja pretoka zrak izdelanega iz pocinkane pločevine, z aluminjasto loputoter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 250x200 | kos | 1 |  | 0
|  | 300x200 | kos | 1 |  | 0
|  | 350x200 | kos | 1 |  | 0
|  | 350x250 | kos | 1 |  | 0
|  | 350x300 | kos | 1 |  | 0
|  | 400x250 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 12 | Revizijska loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža revizijske lopute primerne za vgradnjo napravokotni kanal, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 300x150 | kos | 7 |  | 0
|  | 400x200 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 13 | Spiro revizijska loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža revizijske lopute primerne za vgradnjo na za spiro kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ200 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 14 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 2870 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
I. | 15 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 419 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 138 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ150 | m | 4 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 30 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ180 | m | 20 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 104 |  | 0
0
I. | 16 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 6 |  | 0
|  | Φ125 | m | 84 |  | 0
|  | Φ200 | m | 14 |  | 0
0
I. | 17 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 6 |  | 0
|  | Φ125 | m | 84 |  | 0
|  | Φ150 | m | 2 |  | 0
|  | Φ160 | m | 9 |  | 0
|  | Φ180 | m | 9 |  | 0
|  | Φ200 | m | 9 |  | 0
0
I. | 18 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 410 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 19 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije iz kamene volne za dodatno izolacijo kanalov vodenih izven objekta, zaščitena z aluminijasto pločevino, komplet s ptitrdilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
|  | debelina izolacije: 8 cm | m2 | 56 |  | 0
0
I. | 20 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminjaste rešetke s fiksnimi lamelami, primerne za montažo v vrata, izdelane iz aluminjastih profilov, pritrjene z vidnimi vijaki, s protiokvirjem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrbilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 400x200 | kos | 3 |  | 0
|  | 500x200 | kos | 3 |  | 0
0
I. | 21 | Nosilna konstrukcija za kanalske razvode na strehi | kpl | 8 |  | 0
|  | Kompletna izdelava in polaganje AB podstavkov strojne opreme (inštalacij) na ravni strehi, dim. 50 x 50 x 20 cm, dobava in vgradnja betona C30/37, vključno z dobavo in polaganjem armature (120 kg/m3), opažem stranic višine 20 cm s podpiranjem, komplet z zaglajevanjem ter vsa pomožna dela, s prenosi in vsem potrebnim materialom. V podstavek se vbetonira perforiran pocinkan profil dimenzije 40x 40 mm, višine cca 100cm (višina profila se prilagodi razvodom na objektu). V postavki je potrebno zajeti izolacijo za preprečevanje poškodb strešne kritine, ki se nmesti pod postavek. |  |  |  | 0
I. | 22 | Montažni material | kg | 395 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 23 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
I. | 24 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | I. PREZRAČEVANJE TRAKT A - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PREZRAČEVANJE TRAKT B
II. | 1 | Naprava KN2, sobe trakt B |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža modulne klimatske naprave vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. Napravo je potrbno dvigniti na streho ( višina cca. 16m) |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
Kompaktna prezračevalna naprava skladna z EUROVENT cerifikatom za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, zunanja izvedba, za montažo na tla z čelnimi priključki, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro. Prezračevalna naprava sestavljena iz naslednjih modulov:
filter na dovodu M5 vrečasti ter F7 vrečasti, na odvodu M5 vrečasti, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra.
prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 80,29 % pri projektnih pogojih,s funkcijo konstantnega pretoka zraka. Pretok zraka dovod 3630 m3/h, dp ext=350 Pa, pretok zraka odvod 3630 m3/h, dp ext=350 Pa
Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 83,10% po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek" Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza ter eliminatorjem vodnih kapljic.
Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom
Grelni register 11,88 kW 55°C/45°C. Mešanica voda/glikol 35%
Hladilni register z eliminatorjem kapljic 5,25 kW 30% mešanica voda/glikol 35% z protizmrzovalno zaščito
Prazna komora za vgradnjo črpalčne proge l=600mm
Dušilnik zvoka na vtočni in odtočni strani prezračevalne naprave z sposobnostjo dušenja 22db pri 250HZ
Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
Sobni žični daljinski upravljalnik
Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni ter zaščitnimi haubami.
Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave
Gumi kompenzatorji na podnožju naprave
Sifoni za odvod kondenzata
Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
CO2 senzor
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2
Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
Spremljanje parametrov preko spletne aplikacije.
Režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- omogoča kominikacijo z BAC NET
Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika.
|  | Pred naročilom naprave je potrebno s skico definirati smer posluževanja naprave in velikost modulov zaradi vnosa naprave preko odprtin predvidenih za transport. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO S 2500 3635 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
II. | 2 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 18 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 26 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 2 |  | 0
|  | 200x250 | kos | 2 |  | 0
|  | 350x350 | kos | 2 |  | 0
|  | 500x350 | kos | 2 |  | 0
0
II. | 3 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 90 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 26 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 28 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 2 |  | 0
|  | 200x250 | kos | 2 |  | 0
|  | 350x350 | kos | 2 |  | 0
|  | 500x350 | kos | 2 |  | 0
0
II. | 4 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Bossplast tip: BD-8 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | K 600/24 priključnim nastavkom ɸ200 | kos | 6 |  | 0
0
II. | 5 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 250x150mm, Φ160 mm | kos | 4 |  | 0
0
II. | 6 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 8 |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 34 |  | 0
0
II. | 7 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 26 |  | 0
0
II. | 8 | Okrogla rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste rešetke vkjučno, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Rešetka barvanav RAL lestvici po izboru arhitekta arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ100 mm | kos | 6 |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ125 mm | kos | 2 |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ150 mm | kos | 4 |  | 0
0
II. | 9 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža vstavljive okrogla požarne lopute z dvema polkrožnima lamelama, termičnim členom in intumescenčnim materialom v postelji lamel, ki tesno zapre prehod v primeru požara. Certificirano po EN 15650, vključno z materialom za vgradnjo (pritrdilni kotniki). |  |  |  | 0
|  | Ustreza: MANDIK tip: CFDM/CFDM 100/.11 EI90S ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
|  | Ustreza: MANDIK tip: CFDM/125-.11/EI90S ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
0
II. | 10 | Mehanski regulator pretoka - okrogli |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka zraka primernega za montažo v spiro kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, aluminjaste lopute ter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 20 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 3 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 6 |  | 0
0
II. | 11 | Mehanski regulator pretoka - pravokotni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega pravokotnega regulatorja pretoka zrak izdelanega iz pocinkane pločevine, z aluminjasto loputoter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 250x200 | kos | 2 |  | 0
|  | 300x200 | kos | 1 |  | 0
0
II. | 12 | Spiro revizijska loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža revizijske lopute primerne za vgradnjo na za spiro kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ160 | kos | 3 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 5 |  | 0
0
II. | 13 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 995 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
II. | 14 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 290 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 94 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 80 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 123 |  | 0
0
II. | 15 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ125 | m | 48 |  | 0
|  | Φ160 | m | 6 |  | 0
0
II. | 16 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ125 | m | 39 |  | 0
|  | Φ200 | m | 9 |  | 0
0
II. | 17 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 288 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 18 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije iz kamene volne za dodatno izolacijo kanalov vodenih izven objekta, zaščitena z aluminijasto pločevino, komplet s ptitrdilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
|  | debelina izolacije: 8 cm | m2 | 22 |  | 0
0
II. | 19 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminjaste rešetke s fiksnimi lamelami, primerne za montažo v vrata, izdelane iz aluminjastih profilov, pritrjene z vidnimi vijaki, s protiokvirjem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrbilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 500x200 | kos | 2 |  | 0
0
II. | 20 | Nosilna konstrukcija za kanalske razvode na strehi | kpl | 4 |  | 0
|  | Kompletna izdelava in polaganje AB podstavkov strojne opreme (inštalacij) na ravni strehi, dim. 50 x 50 x 20 cm, dobava in vgradnja betona C30/37, vključno z dobavo in polaganjem armature (120 kg/m3), opažem stranic višine 20 cm s podpiranjem, komplet z zaglajevanjem ter vsa pomožna dela, s prenosi in vsem potrebnim materialom. V podstavek se vbetonira perforiran pocinkan profil dimenzije 40x 40 mm, višine cca 100cm (višina profila se prilagodi razvodom na objektu). V postavki je potrebno zajeti izolacijo za preprečevanje poškodb strešne kritine, ki se nmesti pod postavek. |  |  |  | 0
0
II. | 21 | Montažni material | kg | 155 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 22 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
II. | 23 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
0
|  | II. PREZRAČEVANJE TRAKT B - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | PREZRAČEVANJE TRAKT C
III. | 1 | Naprava KN3, sobe trakt C |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža modulne klimatske naprave vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. Napravo je potrbno dvigniti na streho ( višina cca. 16m) |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
Kompaktna prezračevalna naprava skladna z EUROVENT cerifikatom za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, zunanja izvedba, za montažo na tla z čelnimi priključki, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro. Prezračevalna naprava sestavljena iz naslednjih modulov:
filter na dovodu M5 vrečasti ter F7 vrečasti, na odvodu M5 vrečasti, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra.
prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 80,29 % pri projektnih pogojih,s funkcijo konstantnega pretoka zraka. Pretok zraka dovod 13200 m3/h, dp ext=350 Pa, pretok zraka odvod 13200 m3/h, dp ext=350 Pa
Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 8,80% po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek" Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza ter eliminatorjem vodnih kapljic.
Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom
Grelni register 44 kW 55°C/45°C. Mešanica voda/glikol 35%
Hladilni register z eliminatorjem kapljic 19,80 kW 30% mešanica voda/glikol 35% z protizmrzovalno zaščito
Prazna komora za vgradnjo črpalčne proge l=600mm
Dušilnik zvoka na vtočni in odtočni strani prezračevalne naprave z sposobnostjo dušenja 22db pri 250HZ
Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
Sobni žični daljinski upravljalnik
Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni ter zaščitnimi haubami.
Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave
Gumi kompenzatorji na podnožju naprave
Sifoni za odvod kondenzata
Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
CO2 senzor
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2
Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
Spremljanje parametrov preko spletne aplikacije.
Režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
|  | - omogoča kominikacijo z BAC NET |  |  |  | 0
|  | Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika. |  |  |  | 0
|  | Pred naročilom naprave je potrebno s skico definirati smer posluževanja naprave in velikost modulov zaradi vnosa naprave preko odprtin predvidenih za transport. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO S 5310 13235 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
III. | 2 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 30 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 52 |  | 0
|  | Φ150 | kos | 3 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 53 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 7 |  | 0
|  | 200x160 | kos | 2 |  | 0
|  | 200x250 | kos | 2 |  | 0
|  | 250x200 | kos | 8 |  | 0
|  | 250x250 | kos | 4 |  | 0
|  | 300x300 | kos | 2 |  | 0
|  | 350x350 | kos | 2 |  | 0
0
III. | 3 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 60 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 38 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 52 |  | 0
|  | Φ150 | kos | 3 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 53 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 7 |  | 0
|  | 200x160 | kos | 2 |  | 0
|  | 200x250 | kos | 2 |  | 0
|  | 250x200 | kos | 8 |  | 0
|  | 250x250 | kos | 4 |  | 0
|  | 300x300 | kos | 2 |  | 0
|  | 350x350 | kos | 2 |  | 0
III. | 4 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Bossplast tip: BD-8 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | 600/24 priključnim nastavkom ɸ200 | kos | 16 |  | 0
0
III. | 5 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 250x150mm, Φ160 mm | kos | 16 |  | 0
0
III. | 6 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 16 |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 92 |  | 0
0
III. | 7 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ100 mm | kos | 24 |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 92 |  | 0
0
III. | 8 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža vstavljive okrogla požarne lopute z dvema polkrožnima lamelama, termičnim členom in intumescenčnim materialom v postelji lamel, ki tesno zapre prehod v primeru požara. Certificirano po EN 15650, vključno z materialom za vgradnjo (pritrdilni kotniki). |  |  |  | 0
|  | Ustreza: MANDIK tip: CFDM/100-.11/EI90S ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
0
III. | 9 | Mehanski regulator pretoka - okrogli |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka zraka primernega za montažo v spiro kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, aluminjaste lopute ter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 4 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 19 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 28 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 3 |  | 0
0
III. | 10 | Mehanski regulator pretoka - pravokotni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega pravokotnega regulatorja pretoka zrak izdelanega iz pocinkane pločevine, z aluminjasto loputoter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 250x250 | kos | 2 |  | 0
|  | 300x300 | kos | 2 |  | 0
|  | 450x250 | kos | 2 |  | 0
|  | 450x350 | kos | 2 |  | 0
|  | 500x250 | kos | 2 |  | 0
|  | 500x300 | kos | 2 |  | 0
0
III. | 11 | Revizijska loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža revizijske lopute primerne za vgradnjo napravokotni kanal, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 300x150 | kos | 7 |  | 0
|  | 400x200 | kos | 4 |  | 0
|  | 500x300 | kos | 3 |  | 0
|  | 600x300 | kos | 2 |  | 0
0
III. | 12 | Spiro revizijska loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža revizijske lopute primerne za vgradnjo na za spiro kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 28 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 4 |  | 0
0
III. | 13 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 3640 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
III. | 14 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 781 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 332 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 223 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ180 | m | 3 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 137 |  | 0
0
III. | 15 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 24 |  | 0
|  | Φ125 | m | 138 |  | 0
|  | Φ160 | m | 24 |  | 0
0
III. | 16 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 24 |  | 0
|  | Φ125 | m | 138 |  | 0
|  | Φ200 | m | 24 |  | 0
0
III. | 17 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 705 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 18 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije iz kamene volne za dodatno izolacijo kanalov vodenih izven objekta, zaščitena z aluminijasto pločevino, komplet s ptitrdilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
|  | debelina izolacije: 8 cm | m2 | 78 |  | 0
0
III. | 19 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminjaste rešetke s fiksnimi lamelami, primerne za montažo v vrata, izdelane iz aluminjastih profilov, pritrjene z vidnimi vijaki, s protiokvirjem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrbilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 500x250 | kos | 8 |  | 0
0
III. | 20 | Nosilna konstrukcija za kanalske razvode na strehi | kpl | 8 |  | 0
|  | Kompletna izdelava in polaganje AB podstavkov strojne opreme (inštalacij) na ravni strehi, dim. 50 x 50 x 20 cm, dobava in vgradnja betona C30/37, vključno z dobavo in polaganjem armature (120 kg/m3), opažem stranic višine 20 cm s podpiranjem, komplet z zaglajevanjem ter vsa pomožna dela, s prenosi in vsem potrebnim materialom. V podstavek se vbetonira perforiran pocinkan profil dimenzije 40x 40 mm, višine cca 100cm (višina profila se prilagodi razvodom na objektu). V postavki je potrebno zajeti izolacijo za preprečevanje poškodb strešne kritine, ki se nmesti pod postavek. |  |  |  | 0
0
III. | 21 | Montažni material | kg | 550 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 22 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
III. | 23 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | III. PREZRAČEVANJE TRAKT C - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | PREZRAČEVANJE SKUPNIH PROSTOROV
0
IV. | 1 | Naprava KN4, skupni prostori |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža modulne klimatske naprave vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. Napravo je potrbno dvigniti na streho ( višina cca. 16m) |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Kompaktna prezračevalna naprava skladna z EUROVENT cerifikatom za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, zunanja izvedba, za montažo na tla z čelnimi priključki, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro. Prezračevalna naprava sestavljena iz naslednjih modulov: |  |  |  | 0
|  | filter na dovodu M5 vrečasti ter F7 vrečasti, na odvodu M5 vrečasti, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra. |  |  |  | 0
|  | prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 80,29 % pri projektnih pogojih,s funkcijo konstantnega pretoka zraka. Pretok zraka dovod 9220 m3/h, dp ext=350 Pa, pretok zraka odvod 9220 m3/h, dp ext=350 Pa |  |  |  | 0
|  | Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 82,50% po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek" Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza ter eliminatorjem vodnih kapljic. |  |  |  | 0
|  | Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom |  |  |  | 0
|  | Grelni register 31,20 kW 55°C/45°C. Mešanica voda/glikol 35% |  |  |  | 0
|  | Hladilni register z eliminatorjem kapljic 14,30 kW 30% mešanica voda/glikol 35% z protizmrzovalno zaščito |  |  |  | 0
|  | Prazna komora za vgradnjo črpalčne proge l=600mm |  |  |  | 0
|  | Dušilnik zvoka na vtočni in odtočni strani prezračevalne naprave z sposobnostjo dušenja 22db pri 250HZ |  |  |  | 0
|  | Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi. |  |  |  | 0
|  | Sobni žični daljinski upravljalnik |  |  |  | 0
|  | Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni ter zaščitnimi haubami. |  |  |  | 0
|  | Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave |  |  |  | 0
|  | Gumi kompenzatorji na podnožju naprave |  |  |  | 0
|  | Sifoni za odvod kondenzata |  |  |  | 0
|  | Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha). |  |  |  | 0
|  | CO2 senzor |  |  |  | 0
|  | Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča: |  |  |  | 0
|  | Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2 |  |  |  | 0
|  | Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja, |  |  |  | 0
|  | Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja, |  |  |  | 0
|  | Spremljanje parametrov preko spletne aplikacije. |  |  |  | 0
|  | Režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika, |  |  |  | 0
|  | - izpis dejanskih in želenih stanj, |  |  |  | 0
|  | - vodenje žaluzij, |  |  |  | 0
|  | - krmiljenje grelnega ventila, |  |  |  | 0
|  | - protizmrzovalno zaščita, |  |  |  | 0
|  | - nadzor nad čistočo filtrov, |  |  |  | 0
|  | - diagnosticiranje alarmov, |  |  |  | 0
|  | - kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale, |  |  |  | 0
|  | - brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake, |  |  |  | 0
|  | - omogoča kominikacijo z BAC NET |  |  |  | 0
|  | Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika. |  |  |  | 0
Pred naročilom naprave je potrebno s skico definirati smer posluževanja naprave in velikost modulov zaradi vnosa naprave preko odprtin predvidenih za transport.
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO S 0011 9235 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
IV. | 2 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 3 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 2 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 2 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 3 |  | 0
|  | 250x200 | kos | 2 |  | 0
|  | 300x200 | kos | 1 |  | 0
|  | 500x350 | kos | 2 |  | 0
|  | 400x600 | kos | 2 |  | 0
|  | 750x500 | kos | 6 |  | 0
0
IV. | 3 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 60 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 6 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 5 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 2 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 3 |  | 0
|  | 250x200 | kos | 2 |  | 0
|  | 300x200 | kos | 1 |  | 0
|  | 500x350 | kos | 2 |  | 0
|  | 400x600 | kos | 2 |  | 0
|  | 750x500 | kos | 6 |  | 0
0
IV. | 4 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Bossplast tip: BD-8 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | 600/16 priključnim nastavkom ɸ160 | kos | 3 |  | 0
|  | 600/24 priključnim nastavkom ɸ200 | kos | 6 |  | 0
|  | 600/48 priključnim nastavkom ɸ250 | kos | 10 |  | 0
0
IV. | 5 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 250x150mm, Φ160 mm | kos | 2 |  | 0
|  | dimenzije 300x150mm, Φ200 mm | kos | 5 |  | 0
|  | dimenzije 300x200mm, Φ200 mm | kos | 1 |  | 0
|  | dimenzije 500x150mm, Φ200 mm | kos | 3 |  | 0
|  | dimenzije 500x 200mm, Φ250 mm | kos | 3 |  | 0
|  | dimenzije 600x 200mm, Φ315 mm | kos | 4 |  | 0
0
IV. | 6 | Rešetka za spiro kanal |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na spiro kanal, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. Rešetka barvana v RAL lestvici po izboru arhitekta arhitekta. |  |  |  | 0
|  | 600x75 mm | kos | 2 |  | 0
0
IV. | 7 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 17 |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 8 |  | 0
0
IV. | 8 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ100 mm | kos | 5 |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 7 |  | 0
0
IV. | 9 | Okrogla rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste rešetke vkjučno, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Rešetka barvanav RAL lestvici po izboru arhitekta arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ100 mm | kos | 2 |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ125 mm | kos | 2 |  | 0
0
IV. | 10 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža vstavljive okrogla požarne lopute z dvema polkrožnima lamelama, termičnim členom in intumescenčnim materialom v postelji lamel, ki tesno zapre prehod v primeru požara. Certificirano po EN 15650, vključno z materialom za vgradnjo (pritrdilni kotniki). |  |  |  | 0
|  | Ustreza: MANDIK tip: CFDM/100-.11/EI90S ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
|  | Ustreza: MANDIK tip: CFDM/125-.11/EI90S ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
0
IV. | 11 | Mehanski regulator pretoka - okrogli |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka zraka primernega za montažo v spiro kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, aluminjaste lopute ter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 2 |  | 0
|  | Φ160 | kos | 4 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 1 |  | 0
0
IV. | 12 | Mehanski regulator pretoka - pravokotni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega pravokotnega regulatorja pretoka zrak izdelanega iz pocinkane pločevine, z aluminjasto loputoter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 350x150 | kos | 1 |  | 0
|  | 250x200 | kos | 2 |  | 0
|  | 300x200 | kos | 2 |  | 0
|  | 350x200 | kos | 3 |  | 0
|  | 400x250 | kos | 1 |  | 0
|  | 500x200 | kos | 1 |  | 0
|  | 600x300 | kos | 1 |  | 0
0
IV. | 13 | Revizijska loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža revizijske lopute primerne za vgradnjo napravokotni kanal, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 400x200 | kos | 1 |  | 0
0
IV. | 14 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 3960 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
IV. | 15 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 41 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 71 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ150 | m | 4 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 119 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 116 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ250 | m | 5 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ315 | m | 4 |  | 0
0
IV. | 16 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 24 |  | 0
|  | Φ125 | m | 11 |  | 0
|  | Φ160 | m | 3 |  | 0
|  | Φ200 | m | 14 |  | 0
|  | Φ250 | m | 5 |  | 0
|  | Φ315 | m | 6 |  | 0
0
IV. | 17 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 5 |  | 0
|  | Φ125 | m | 9 |  | 0
|  | Φ160 | m | 5 |  | 0
|  | Φ200 | m | 9 |  | 0
|  | Φ250 | m | 15 |  | 0
IV. | 18 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 495 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IV. | 19 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije iz kamene volne za dodatno izolacijo kanalov vodenih izven objekta, zaščitena z aluminijasto pločevino, komplet s ptitrdilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
|  | debelina izolacije: 8 cm | m2 | 28 |  | 0
0
IV. | 20 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminjaste rešetke s fiksnimi lamelami, primerne za montažo v vrata, izdelane iz aluminjastih profilov, pritrjene z vidnimi vijaki, s protiokvirjem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrbilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 200x100 | kos | 1 |  | 0
|  | 300x100 | kos | 1 |  | 0
|  | 400x100 | kos | 4 |  | 0
IV. | 21 | Okrogla vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih plastinih prezračevalnih rešetk, primernih za vgradnjo v vrata in drsna vrata, komplet s svsem spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ60 | kos | 25 |  | 0
IV. | 22 | Montažni material | kg | 600 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IV. | 23 | Nosilna konstrukcija za kanalske razvode na strehi | kpl | 4 |  | 0
|  | Kompletna izdelava in polaganje AB podstavkov strojne opreme (inštalacij) na ravni strehi, dim. 50 x 50 x 20 cm, dobava in vgradnja betona C30/37, vključno z dobavo in polaganjem armature (120 kg/m3), opažem stranic višine 20 cm s podpiranjem, komplet z zaglajevanjem ter vsa pomožna dela, s prenosi in vsem potrebnim materialom. V podstavek se vbetonira perforiran pocinkan profil dimenzije 40x 40 mm, višine cca 100cm (višina profila se prilagodi razvodom na objektu). V postavki je potrebno zajeti izolacijo za preprečevanje poškodb strešne kritine, ki se nmesti pod postavek. |  |  |  | 0
0
IV. | 24 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
IV. | 25 | Shema in označitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | IV. PREZRAČEVANJE SKUPNIH PROSTOROV - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | PREZRAČEVANJE KLETI
V. | 1 | Naprava KN5, prezračevanje kleti
Dobava in montaža klimatske naprave, primerne za montažo pod strop, vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom.
Splošne informacije:
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, notranja izvedba, za montažo pod strop z čelnimi priključki, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro, sestavljena iz naslednjih modulov:
filter na dovodu F7, na odvodu M5, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra.
prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 70,1 %,s funkcijo konstantnega pretoka zraka, pretok zraka dovod 1340 m3/h, dp ext=250 Pa, pretok zraka odvod 1340 m3/h, dp ext=250 Pa
Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 82 % po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek", za potrebe čiščenja se lahko izvleče iz naprave. Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza.
Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom
Z vgrajenim električnim grelnikom 3,6 KW ter integriranim pulzorjem za nastavitev potrebne moči grelnika.
Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
Sobni žični daljinski upravljalnik
Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni
Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave
Gumi kompenzatorji na podnožju naprave
Podtlačni sifon za odvod kondenzata
Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
CO2 senzor
Velikost:; D x Š x V; 1.860 x 1322 x 355 mm
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2. Senzor dobavljen skupaj z napravo ter montiran iz strani pooblaščene osebe.
Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
|  | - izpis dejanskih in želenih stanj, |  |  |  | 0
|  | - vodenje žaluzij, |  |  |  | 0
|  | - krmiljenje grelnega ventila, |  |  |  | 0
|  | - protizmrzovalno zaščita, |  |  |  | 0
|  | - nadzor nad čistočo filtrov, |  |  |  | 0
|  | - diagnosticiranje alarmov, |  |  |  | 0
|  | - kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale, |  |  |  | 0
|  | - brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake, |  |  |  | 0
|  | - omogoča ModBus kominikacijo z CNS, |  |  |  | 0
|  | - slovenski jezik za upravljanje regulacije. |  |  |  | 0
|  | Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika. |  |  |  | 0
|  | Naprava mora biti v skaldu z EUROVENT regulativo, ter EU REGULATION 1253/2014 - ERP 2108 |  |  |  | 0
|  | Pred naročilom naprave je potrebno s skico definirati smer posluževanja naprave in velikost modulov zaradi vnosa naprave preko odprtin predvidenih za transport. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO T COMPACT 4100 1225 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
V. | 2 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 1 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 4 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 1 |  | 0
0
V. | 3 | Požarno tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 60 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 3 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 7 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 1 |  | 0
0
V. | 4 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 10 |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 10 |  | 0
0
V. | 5 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ100 mm | kos | 2 |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 15 |  | 0
0
V. | 6 | Okrogla rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste rešetke vkjučno, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Rešetka barvanav RAL lestvici po izboru arhitekta arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ100 mm | kos | 2 |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ125 mm | kos | 3 |  | 0
0
V. | 7 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža vstavljive okrogla požarne lopute z dvema polkrožnima lamelama, termičnim členom in intumescenčnim materialom v postelji lamel, ki tesno zapre prehod v primeru požara. Certificirano po EN 15650, vključno z materialom za vgradnjo (pritrdilni kotniki). |  |  |  | 0
|  | Ustreza: MANDIK tip: CFDM/CFDM 100/.11 EI90S ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
|  | Ustreza: MANDIK tip: CFDM/125-.11/EI90S ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
0
V. | 8 | Mehanski regulator pretoka - okrogli |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka zraka primernega za montažo v spiro kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, aluminjaste lopute ter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 1 |  | 0
|  | Φ125 | kos | 2 |  | 0
0
V. | 9 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 375 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
V. | 10 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 37 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 75 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 19 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 78 |  | 0
0
V. | 11 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 15 |  | 0
|  | Φ125 | m | 18 |  | 0
0
V. | 12 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 2 |  | 0
|  | Φ125 | m | 20 |  | 0
0
V. | 13 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 84 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
V. | 14 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminjaste rešetke s fiksnimi lamelami, primerne za montažo v vrata, izdelane iz aluminjastih profilov, pritrjene z vidnimi vijaki, s protiokvirjem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrbilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 200x100 | kos | 3 |  | 0
|  | 300x100 | kos | 3 |  | 0
|  | 400x100 | kos | 2 |  | 0
|  | 500x150 | kos | 1 |  | 0
0
V. | 15 | Okrogla vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih plastinih prezračevalnih rešetk, primernih za vgradnjo v vrata in drsna vrata, komplet s svsem spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ60 | kos | 5 |  | 0
0
V. | 16 | Fasadna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste fasadne rešetke, z merežico proti mrčesu, primerne za montažo nad okno, s protiokvirjem ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Rešetka barvanav RAL lestvici po izboru arhitekta arhitekta. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 740 x 200 mm | kos | 2 |  | 0
0
V. | 17 | Montažni material | kg | 60 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
V. | 18 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
V. | 19 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | V. PREZRAČEVANJE KLETI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | PREZRAČEVANJE JEDILNICE
VI. | 1 | Naprava KN6, Jedilnice |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža modulne klimatske naprave vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. Napravo je potrbno dvigniti na streho ( višina cca. 16m) |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Kompaktna prezračevalna naprava skladna z EUROVENT cerifikatom za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, zunanja izvedba, za montažo na tla z čelnimi priključki, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro. Prezračevalna naprava sestavljena iz naslednjih modulov: |  |  |  | 0
|  | filter na dovodu M5 vrečasti ter F7 vrečasti, na odvodu M5 vrečasti, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra. |  |  |  | 0
|  | prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 80,29 % pri projektnih pogojih,s funkcijo konstantnega pretoka zraka. Pretok zraka dovod 6480 m3/h, dp ext=400 Pa, pretok zraka odvod 6480 m3/h, dp ext=400 Pa |  |  |  | 0
|  | Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 82,50% po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek" Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza ter eliminatorjem vodnih kapljic. |  |  |  | 0
|  | Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom |  |  |  | 0
|  | Grelni register 10,64 kW 55°C/45°C. Mešanica voda/glikol 35% |  |  |  | 0
|  | Hladilni register z eliminatorjem kapljic 4,85 kW 30% mešanica voda/glikol 35% z protizmrzovalno zaščito |  |  |  | 0
|  | Prazna komora za vgradnjo črpalčne proge l=600mm |  |  |  | 0
|  | Dušilnik zvoka na vtočni in odtočni strani prezračevalne naprave z sposobnostjo dušenja 22db pri 250HZ |  |  |  | 0
|  | Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi. |  |  |  | 0
|  | Sobni žični daljinski upravljalnik |  |  |  | 0
|  | Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni ter zaščitnimi haubami. |  |  |  | 0
|  | Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave |  |  |  | 0
|  | Gumi kompenzatorji na podnožju naprave |  |  |  | 0
|  | Sifoni za odvod kondenzata |  |  |  | 0
|  | Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha). |  |  |  | 0
|  | CO2 senzor |  |  |  | 0
|  | Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča: |  |  |  | 0
|  | Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2 |  |  |  | 0
|  | Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja, |  |  |  | 0
|  | Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja, |  |  |  | 0
|  | Spremljanje parametrov preko spletne aplikacije. |  |  |  | 0
|  | Režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika, |  |  |  | 0
|  | - izpis dejanskih in želenih stanj, |  |  |  | 0
|  | - vodenje žaluzij, |  |  |  | 0
|  | - krmiljenje grelnega ventila, |  |  |  | 0
|  | - protizmrzovalno zaščita, |  |  |  | 0
|  | - nadzor nad čistočo filtrov, |  |  |  | 0
|  | - diagnosticiranje alarmov, |  |  |  | 0
|  | - kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale, |  |  |  | 0
|  | - brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake, |  |  |  | 0
|  | - omogoča kominikacijo z BAC NET |  |  |  | 0
|  | Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO S 0400 3135 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
VI. | 2 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | 500x350 | kos | 4 |  | 0
0
VI. | 3 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 60 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | 500x350 | kos | 4 |  | 0
0
VI. | 4 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Bossplast tip: BD-8 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | 600/48 priključnim nastavkom ɸ250 | kos | 6 |  | 0
0
VI. | 5 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 600x 200mm, ɸ315 | kos | 4 |  | 0
0
VI. | 6 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 1705 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
VI. | 7 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ250 | m | 3 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ315 | m | 2 |  | 0
0
VI. | 8 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ315 | m | 6 |  | 0
0
VI. | 9 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ250 | m | 9 |  | 0
0
VI. | 10 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 167 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VI. | 11 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije iz kamene volne za dodatno izolacijo kanalov vodenih izven objekta, zaščitena z aluminijasto pločevino, komplet s ptitrdilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
|  | debelina izolacije: 8 cm | m2 | 42 |  | 0
0
VI. | 12 | Nosilna konstrukcija za kanalske razvode na strehi | kpl | 8 |  | 0
|  | Kompletna izdelava in polaganje AB podstavkov strojne opreme (inštalacij) na ravni strehi, dim. 50 x 50 x 20 cm, dobava in vgradnja betona C30/37, vključno z dobavo in polaganjem armature (120 kg/m3), opažem stranic višine 20 cm s podpiranjem, komplet z zaglajevanjem ter vsa pomožna dela, s prenosi in vsem potrebnim materialom. V podstavek se vbetonira perforiran pocinkan profil dimenzije 40x 40 mm, višine cca 100cm (višina profila se prilagodi razvodom na objektu). V postavki je potrebno zajeti izolacijo za preprečevanje poškodb strešne kritine, ki se nmesti pod postavek. |  |  |  | 0
0
VI. | 13 | Montažni material | kg | 256 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VI. | 14 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
VI. | 15 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
0
|  | VI. PREZRAČEVANJE JEDILNICE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | PREZRAČEVANJE KUHINJE
VII. | 1 | Regulacijski sistem prezračevanja kuhinje | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža komplet regulacijskega sistema prezračevanja kuhinje, komplet s vsem potrebnim spojnim, prirdilnm in drobnim materialom. Regulacijski sitem vsebuje: |  |  |  | 0
|  | Vključuje regulacijsko omaro,upravljalni panel z zaslonom na dotik in vse regulacijske elemente potrebne za delovanje prezračevalnega sistema skladno s shemo sistema - temperaturni senzorji, tlačni senzorji, servopogoni … Regulacijska omara nadometne izvedbe mora biti izdelana v zaščiti najmanj IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja kuhinje, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo. Regulacijski sistem omogoča funkcije značilne za splošne prezračevalne sisteme in tudi posebne funkcije, ki omogočajo visoko optimizacijo delovanja prezračevalnega sistema v profesionalnih kuhinjah kot sledi v nadaljevanju. |  |  |  | 0
|  | 1.1 Regulacijski del s funkcijami značilnimi za splošne prezračevalne sisteme - 1 kpl |  |  |  | 0
|  | • Upravljanje pretokov različnih dovodov in odvodov zrak. |  |  |  | 0
|  | • Vodenje EC ventilatorjev s funkcijo vzdrževanja konstantnega tlaka. |  |  |  | 0
|  | • Vodenje frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje s funkcijo vzdrževanja konstantnega tlaka. |  |  |  | 0
|  | • Regulacija ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne visoko učinkovite varčne nape v druge prostore, kjer ni dovoda svežega zraka iz visoko učinkovite varčne nape. |  |  |  | 0
|  | • Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka. |  |  |  | 0
|  | • Vodenje ventila vodnega hladilnika z analognim izhodom 0-10 V. |  |  |  | 0
|  | • Preklapljanje med grelnim in hladnilnim načinom dela na podlagi temperature energetske vode. |  |  |  | 0
|  | • Samodejno vklapljanje in izklapljanje prezračevalnega sistema po nastavljenem tedenskem urniku. |  |  |  | 0
|  | • Ročno stopenjsko upravljanje pretokov zraka posameznih kuhinjskih nap. |  |  |  | 0
|  | • Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrževalne in servisne posege. |  |  |  | 0
|  | • Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij. |  |  |  | 0
|  | • Alarmiranje motenj in izpadov. |  |  |  | 0
|  | • Zgodovina motenj in izpadov. |  |  |  | 0
|  | Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: regulacijska sistem za prezračevanje kuhinje KITCON proizvajalca Provent ali enakovredno. |  |  |  | 0
|  | 1.2 Regulacijska del s posebnimi funkcijami za optimizacijo delovanja prezračevalnega sistema profesionalen kuhinje - kpl 1 |  |  |  | 0
|  | • Avtomatična regulacija pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo za vse kuhinjske nape zagotavlja visoke prihranke toplotne in električne energije skupaj z dobrimi pogoji za delo v kuhinji. Sistem lahko prihrani tudi več kot 50% toplotne energije za ogrevanje zraka in tudi več kot 50% električne energije za ventilatorje za vse nape v sistemu. • Kompenzacija zraka za odvodne nape z dovodom svežega zraka iz glavne varčne nape, da se dosega kontroliran podtlak v prostorih kuhinje. Kompenzirajo se tako odvodi zraka odvodnih nap vodenih z regulacijskim sistemom kot tudi avtonomno delujočih odvodnih ventilatorjev s takšno količino dovedenega zraka, ki jo omogoča varčna napa. |  |  |  | 0
|  | • Stalno zagotavljanje potrebne količine zraka posameznega odvoda in dovoda zraka ne glede na spremembe pretokov drugih porabnikov zraka, ki so priključeni na isti ventilator. • Avtomatično prilagajanje razpoložljivega tlaka skupnega dovodnega in odvodnega ventilatorja glavni varčni kuhinjski napi. Tako se doseže dodaten prihranek električne energije za ventilatorje in zagotavlja minimalen hrup delovanja ventilatorskega sistema. |  |  |  | 0
|  | Ustreza regulacijski sistem za prezračevanje kuhinje KITCON Advance proizvajalca Provent ali enakovredno. |  |  |  | 0
|  | 1.3 Modul za regulacijo prezračevalne naprave - kpl 1 |  |  |  | 0
|  | Regulacijski sistem za prezračevalno napravo z vračanjem toplote zraka z ventilatorji z EC elektromotorji z naslednjimi osnovnimi regulacijskimi funkcijami: • zvezna regulacija tlaka - konstanten tlak, • prilagajanje pretoka zraka dovodnega ventilatorja odvodnemu ventilatorju, • avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije, • konstantna temperatura vpiha pri gretju, • konstantna temperatura vpiha pri hlajenju. |  |  |  | 0
|  | Ustreza FM-AH MODUL PREZRACEVALNA NAPRAVA DUPL ali enakovredno. |  |  |  | 0
|  | 1.4 Funkcionalni modul preklop gretje / hlajenje - kpl 1 |  |  |  | 0
|  | Funkcionalni modul za sinhronizacijo delovanja grelnega in hladilnega kroga prezračevanja kuhinje na osnovi zaznavanja temperature medija. |  |  |  | 0
|  | Ustreza FM-HC MODUL PREKLOP GRETJE/HLAJENJE in TIPALO TEMP. POTOPNO CVH T1010 - NTC 10K ali enakovredno. |  |  |  | 0
|  | 1.5 Modul za povezavo na SCADA |  |  |  | 0
|  | Modul za povezavo na SCADA je namenjen za vzpostavitev podatkovne povezave z nadzornim sistemom uporabnika. Vključuje potrebno strojno opremo in interpretacijo komunikacijskih tabel. |  |  |  | 0
|  | Ustreza FM-SCADA MODUL ZA POVEZAVO NA SCADA - kpl 1 in KARTICA KOMUNIK. PCO ETHERNET (WEB) 16MB - kpl 3 ali enakovredno. |  |  |  | 0
0
VII. | 2 | Kuhinjska napa nad glavnim termičnim blokom | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža visoko učinkovite varčne nape, komplet s stranicami, vrati, lučmi, vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in mora dosegati naslednje ključne značilnosti: • visoka sesalna učinkovitost, zaradi katere daje izračun pretoka zraka po EN 16282 najnižji možen pretok zraka, ker je faktor povečanja pretoka zraka α blizu 1,0 po kriteriju določanja pretoka zraka po senzibilni energiji, • indukcijski podvpih svežega zraka nazaj v napo za povečano sesalno učinkovitost z možnostjo regulacije pretoka tega zraka za znižanja pretoka svežega zraka v prostor kuhinje, kadar je pretok zraka določen po kriteriju latentne energije, |  |  |  | 0
|  | • z vpihom svežega zraka iz nape preko prednjih perforiranih stranic omogoča napa enakomerno prezračenost prostora na delovnem mestu ob termičnih elementih ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha, • vpihovalne reže na vrhu nape po njenem celotnem obodu omogočajo vpih svežega zraka z reguliranim dometom zraka, da se doseže enakomerna prezračenost bolj oddaljenega prostora od kuhinjske nape ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha. |  |  |  | 0
|  | Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa vključuje naslednje elemente: • filtracijski sistem odpadnega zraka, ki dosega s certifikati dokazano visoko učinkovitost filtracije oljnih delcev, ki je lahko tudi 100% pri velikosti oljnih delcev 7 mikronov in več; prvi element filtracijskega sistema morajo biti labirintni filtri vgrajeni v napo skladno z EN 16282 pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani, • sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki morajo dosegati temperaturni izkoristek tudi preko 65% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja nape, |  |  |  | 0
|  | • vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo, • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom, • LED svetilke nad steklom vgrajenim v isti ravnini z inox pločevino za lažje čiščenje, • kanalske priključke za dovod in odvod zraka, • kanalske priključke za dovod svežega temperaturno obdelanega zraka v prostore kuhinje, ki jih nemore prezračiti visoko učinkovita napa, • opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka in padec tlaka v napi: |  |  |  | 0
|  | Pretok dovod: 7800 m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka v napi dovod: 115 Pa |  |  |  | 0
|  | Pretok odvod: 6200 m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka v napi odvod: 125 Pa |  |  |  | 0
|  | Grelnik vodni: |  |  |  | 0
|  | Tproj = -16 °C |  |  |  | 0
|  | Maksimalna temperatura vpiha gretje 24 °C |  |  |  | 0
|  | Pgr = 50,0 kW |  |  |  | 0
|  | Tvode = 55/45 °C |  |  |  | 0
|  | Qvode = 1,19 l/s |  |  |  | 0
|  | Dimenzije kuhinjske nape: |  |  |  | 0
|  | Dolžina L = 4000 mm |  |  |  | 0
|  | Širina B = 2400 mm |  |  |  | 0
|  | Višina H = 620 mm |  |  |  | 0
|  | Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent tip MEDIA-DA 4200x2400 ali enakovredno. |  |  |  | 0
0
VII. | 3 | Hidravlični sistem za dogrevanje zraka v varčni napi Media z vodnimi grelniki |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža hidravličnega modula za visoko učinkovito varčno napo, regulatorja pretoka, žaluzijo z nosilcem za motorni pogon, vsem potrebnim spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do varčne kuhinjske nape Media in sekundarni krog v varčni kuhinjski napi Media. V varčno kuhinjsko napo Media je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v varčno napo Media. |  |  |  | 0
|  | Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode. |  |  |  | 0
|  | Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno. |  |  |  | 0
|  | HIDRAVLIČNI MODUL DN32-P1.1-Kvs10-RHIDRAVLIČNI MODUL DN32-P1.9-Kvs10-R | kpl | 1 |  | 0
|  | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije b x h x l: 850 x 450 x 400 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 750 x 450 x 130 mm. | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 4 | Kuhinjska napa nad konvektomati |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža visoko učinkovite varčne nape, komplet z regulatorjem pretoka, žaluzijo, vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Varčna kuhinjska napa za konvekcijske pečice |  |  |  | 0
|  | Varčna kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima velik volumen zajemalnega prostora za učinkovito akumulacijo kratkotrajnih viškov pare ob odpiranju vrat konvekcijske pečice. Prednja stranica nape je perforirana za enakomeren vpih svežega zraka v delovni prostor pred konvekcijsko pečico. Varčna napa vključuje naslednje elemente: • sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki dosegajo temperaturni izkoristek tudi preko 70% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja sistema, • učinkovit sistem filtracije z labirintnimi in kovinskimi pletenimi filtri, • kanalske priključke za dovod in odvod zraka, • opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka in padec tlaka v napi: |  |  |  | 0
|  | Pretok dovod: 1800 m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka v napi dovod: 60 Pa |  |  |  | 0
|  | Pretok odvod: 2000 m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka v napi odvod: 75 Pa |  |  |  | 0
|  | Dimenzije kuhinjske nape: |  |  |  | 0
|  | Dolžina L = 2800 mm |  |  |  | 0
|  | Širina B = 1400 mm |  |  |  | 0
|  | Višina H = 620 mm |  |  |  | 0
|  | Ustreza varčna kuhinjska napa Convecta-W stenska izvedba proizvajalca Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | CONVECTA-W 2800 x 1400 | kos | 1 |  | 0
|  | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije b x h x l: 300 x 300 x 400 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 400 x 300 x 130 mm. | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 5 | Kuhinjska napa - Zajtrki |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nape, z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Odvodna napa z integriranim sistemom za natančno regulacijo pretoka odvedenega zraka |  |  |  | 0
|  | Kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi: |  |  |  | 0
|  | Labirintni filtri |  |  |  | 0
|  | Pleteni filtri |  |  |  | 0
|  | Svetilka z LED žarnicami |  |  |  | 0
|  | Pretok odvod: 2000 m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka v napi odvod: 60 Pa |  |  |  | 0
|  | Dolžina L = 2400 mm |  |  |  | 0
|  | Širina B = 1200 mm |  |  |  | 0
|  | Višina H = 450 mm |  |  |  | 0
|  | Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | EXACTA-W 2400 X 1200 | kos | 1 |  | 0
|  | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 400 x 300 x 130 | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 6 | Kuhinjska napa - Pranje kuhinjske posode |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nape, z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Odvodna napa z integriranim sistemom za natančno regulacijo pretoka odvedenega zraka |  |  |  | 0
|  | Kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi: |  |  |  | 0
|  | Labirintni filtri |  |  |  | 0
|  | Pretok odvod: 800 m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka v napi odvod: 60 Pa |  |  |  | 0
|  | Dolžina L = 1200 mm |  |  |  | 0
|  | Širina B = 1200 mm |  |  |  | 0
|  | Višina H = 450 mm |  |  |  | 0
|  | Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | EXACTA-W 1200 X 1200 | kos | 1 |  | 0
|  | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 7 | Kuhinjska napa slaščičarna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža visoko učinkovite varčne nape, komplet s stranicami, vrati, lučmi, vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in mora dosegati naslednje ključne značilnosti: • visoka sesalna učinkovitost, zaradi katere daje izračun pretoka zraka po EN 16282 najnižji možen pretok zraka, ker je faktor povečanja pretoka zraka α blizu 1,0 po kriteriju določanja pretoka zraka po senzibilni energiji, • indukcijski podvpih svežega zraka nazaj v napo za povečano sesalno učinkovitost z možnostjo regulacije pretoka tega zraka za znižanja pretoka svežega zraka v prostor kuhinje, kadar je pretok zraka določen po kriteriju latentne energije, |  |  |  | 0
|  | • z vpihom svežega zraka iz nape preko prednjih perforiranih stranic omogoča napa enakomerno prezračenost prostora na delovnem mestu ob termičnih elementih ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha, • vpihovalne reže na vrhu nape po njenem celotnem obodu omogočajo vpih svežega zraka z reguliranim dometom zraka, da se doseže enakomerna prezračenost bolj oddaljenega prostora od kuhinjske nape ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha. |  |  |  | 0
|  | Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa vključuje naslednje elemente: • filtracijski sistem odpadnega zraka, ki dosega s certifikati dokazano visoko učinkovitost filtracije oljnih delcev, ki je lahko tudi 100% pri velikosti oljnih delcev 7 mikronov in več; prvi element filtracijskega sistema morajo biti labirintni filtri vgrajeni v napo skladno z EN 16282 pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani, • sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki morajo dosegati temperaturni izkoristek tudi preko 65% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja nape, |  |  |  | 0
|  | • vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo, • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom, • LED svetilke nad steklom vgrajenim v isti ravnini z inox pločevino za lažje čiščenje, • kanalske priključke za dovod in odvod zraka, • kanalske priključke za dovod svežega temperaturno obdelanega zraka v prostore kuhinje, ki jih nemore prezračiti visoko učinkovita napa, • opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. |  |  |  | 0
|  | Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka in padec tlaka v napi: |  |  |  | 0
|  | Pretok dovod: 1600 m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka v napi dovod: 85 Pa |  |  |  | 0
|  | Pretok odvod: 1600 m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka v napi odvod: 125 Pa |  |  |  | 0
|  | Grelnik vodni: |  |  |  | 0
|  | Tproj = -16 °C |  |  |  | 0
|  | Maksimalna temperatura vpiha gretje 24 °C |  |  |  | 0
|  | Pgr = 8,0 kW |  |  |  | 0
|  | Tvode = 55/45 °C |  |  |  | 0
|  | Qvode = 0,2 l/s |  |  |  | 0
|  | Dimenzije kuhinjske nape: |  |  |  | 0
|  | Dolžina L = 2600 mm |  |  |  | 0
|  | Širina B = 1200 mm |  |  |  | 0
|  | Višina H = 620 mm |  |  |  | 0
|  | Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | MEDIA-W-R 2600x1200 | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 8 | Hidravlični sistem za dogrevanje zraka v varčni napi Media z vodnimi grelniki |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža hidravličnega modula za visoko učinkovito varčno napo, regulatorja pretoka, žaluzijo z nosilcem za motorni pogon, vsem potrebnim spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do varčne kuhinjske nape Media in sekundarni krog v varčni kuhinjski napi Media. V varčno kuhinjsko napo Media je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v varčno napo Media. |  |  |  | 0
|  | Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode. |  |  |  | 0
|  | Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno. |  |  |  | 0
|  | HIDRAVLIČNI MODUL DN25-P0.75-Kvs1.6-R | kos | 1 |  | 0
|  | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije b x h x l: 300 x 300 x 400 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 300 x 300 x 130 mm. | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 9 | Kuhinjska napa pomivanje jedilne posode |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža visoko učinkovite varčne nape, komplet s stranicami, vrati, lučmi, vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Odvodna napa |  |  |  | 0
|  | Kuhinjska napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301. V kuhinjsko napo so vgrajeni naslednji elementi: |  |  |  | 0
|  | Labirintni filtri |  |  |  | 0
|  | Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. |  |  |  | 0
|  | Pretok odvod: 800 m3/h |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka v napi odvod: 50 Pa |  |  |  | 0
|  | Dolžina L = 1200 mm |  |  |  | 0
|  | Širina B = 1200 mm |  |  |  | 0
|  | Višina H = 450 mm |  |  |  | 0
|  | Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa proizvajalca Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | CLASSIC-W 1200 X 1200 | kos | 2 |  | 0
|  | Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka za odvod zraka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije b x h x l: 350 x 300 x 400 mm. | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 10 | Dovodna ventilatorska naprava |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža modulne klimatske naprave vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. Napravo je potrbno dvigniti na streho ( višina cca. 16m) |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Zunanja naprava, s streho iz barvane jeklene pločevine in havbo nameščeno na odprtini za zajem zunanjega zraka. Naprave z vodnim hladilnikom imajo na izstopu cevnih priključkov iz ohišja vgrajeno tehnično komoro, ki prekrije regulacijski ventil s pogonom. Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: • mehanska stabilnost: razred D1 • tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 • tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 • tesnost vgrajenih filtrov: razred F9 • toplotna prehodnost ohišja: razred T2 • faktor toplotnih mostov: razred TB2 • razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1 |  |  |  | 0
|  | Fleksibilni priključek na vstopni strani naprave. |  |  |  | 0
|  | Zobniška regulacijska žaluzija z okvirom in loputami iz aluminija. Vgrajena je na notranji strani ohišja in skupaj z motornim pogonom. |  |  |  | 0
|  | Dušilnik zvoka na vstopu v napravo, dolžina ohišja 1100 mm, sestavljen iz ustreznega števila dušilnih kulis iz galvanizirane pločevine in polnila iz mineralne volne. |  |  |  | 0
|  | Kasetni filter M5. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata. |  |  |  | 0
|  | Vrečasti filter F7. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata. |  |  |  | 0
|  | Filter čisti – padec tlaka: 110 Pa |  |  |  | 0
|  | Filter zamazani – padec tlaka: 290 Pa |  |  |  | 0
|  | Filter računan – padec tlaka: 200 Pa |  |  |  | 0
|  | Vodni hladilnik z notranjimi priključki, za hladilnikom je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Tehnični podatki: |  |  |  | 0
|  | Hladilni medij: voda-glikol 30 % |  |  |  | 0
|  | Temperatura hladilnega medija: 10/15 °C |  |  |  | 0
|  | Pretok tekočine: 3,1 l/s |  |  |  | 0
|  | Padec tlaka tekočine: 30 kPa |  |  |  | 0
|  | Hladilna moč: 60,0 kW |  |  |  | 0
|  | Ventilator proizvajalca EBM-Papst ali Ziehl-Abegg s prostotekočim rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami in z EC IE4 motorjem z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilator ima vgrajene cevne priključke za merjenje pretoka zraka. Tehnični podatki: |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka: 11200 m3/h |  |  |  | 0
|  | Zunanji padec tlaka: 350 Pa |  |  |  | 0
|  | Število ventilatorjev: 1 |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč motorja: 4300 W |  |  |  | 0
|  | Nazivni tok: 6,6 A |  |  |  | 0
|  | Nazivna napetost: 3x400 V |  |  |  | 0
|  | Dušilnik zvoka na izstopu iz naprave, dolžina ohišja 1100 mm, sestavljen iz ustreznega števila dušilnih kulis iz galvanizirane pločevine in polnila iz mineralne volne. |  |  |  | 0
|  | Fleksibilni priključek na izstopni strani naprave. |  |  |  | 0
|  | Ustreza dovodna ventilatorska naprava, zunanje izvedbe, dobavitelja Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | SUP-O-WC 120 DOVODNA VENTILATORSKA NAPRAVA | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 11 | Odvodni ventilator in oprema |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža odvodnega ventilatorja, primernega za postavitev na strehi, komplet z dušilcem zvoka, vezno ploščo, vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. Naprava se nahaja na streho ( višina cca. 16m) |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052. |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka: 11000 m3/h |  |  |  | 0
|  | Zunanji padec tlak: Pa |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč motorja: 4375 W |  |  |  | 0
|  | Nazivni tok: 7,44 A |  |  |  | 0
|  | Nazivna napetost: 3x400 V |  |  |  | 0
|  | Ustreza ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo dobavitelja Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | DVNI 630D4 IE3 STREŠNI VENTILATOR IZOLIRAN | kos | 1 |  | 0
|  | Dušilec zvoka na odvodu zraka dobavitelja ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | SSD 560/630 DUŠILEC ZVOKA | kos | 1 |  | 0
|  | Vezna plošča na odvodu zraka dobavitelja Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | TDA 560/630 VEZNA PLOŠČA | kos | 1 |  | 0
|  | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 600 x 600. | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 12 | Ventilator MF3 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža odvodnega kanaalskega ventilatorja za dovod zraka iz varčne nape v ostale prostore, komplet z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Pretok: 1400 m3/h |  |  |  | 0
|  | Zunanji padec tlak: 220 Pa |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč motorja: 124 W |  |  |  | 0
|  | Nazivni tok: 0,9 A |  |  |  | 0
|  | Nazivna napetost: 230 V |  |  |  | 0
|  | Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | PRIO 250EC L VENTILATOR CEVNI | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 13 | Ventilator MF4 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža odvodnega kanaalskega ventilatorja za dovod zraka iz varčne nape v ostale prostore, komplet z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Pretok: 1400 m3/h |  |  |  | 0
|  | Zunanji padec tlak: 220 Pa |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč motorja: 124 W |  |  |  | 0
|  | Nazivni tok: 0,9 A |  |  |  | 0
|  | Nazivna napetost: 230 V |  |  |  | 0
|  | Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | PRIO 250EC L VENTILATOR CEVNI | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 14 | Odvodni ventilator in oprema |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža odvodnega ventilatorja, primernega za postavitev na strehi, komplet z dušilcem zvoka, vezno ploščo, vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. Naprava se nahaja na streho ( višina cca. 16m) |  |  |  | 0
|  | Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052. |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka: 1600 m3/h |  |  |  | 0
|  | Zunanji padec tlak: XXX Pa |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč motorja: 359 W |  |  |  | 0
|  | Nazivni tok: 1,55 A |  |  |  | 0
|  | Nazivna napetost: 230 V |  |  |  | 0
|  | Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | DVNI 355EC STREŠNI VENTILATOR IZOLIRAN | kos | 1 |  | 0
|  | Dušilec zvoka na odvodu zraka dobavitelja ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | SSD 355/400 DUŠILEC ZVOKA | kos | 1 |  | 0
|  | Vezna plošča na odvodu zraka dobavitelja Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | TDA 355/400 VEZNA PLOŠČA | kos | 1 |  | 0
|  | Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 400 x 300. | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 15 | Prezračevalna naprava z vračanjem toplote zraka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža modulne klimatske naprave vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. Napravo je potrbno dvigniti na streho ( višina cca. 16m) |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
|  | Prezračevalna naprava z vračanjem toplote zraka dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami in ploščnim prenosnikom toplote. Toplotna izolativnost ohišja razred T2/T3, toplotni mostovi razred TB1/TB2 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP. Vsa periferna oprema vgrajena v napravo - tipala temperature in tlaka, motorni pogoni, diferenčni merilniki tlaka za zamašenost filtrov ... Sestavni deli naprave: |  |  |  | 0
|  | - elastični priključki, |  |  |  | 0
|  | - žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu, |  |  |  | 0
|  | - filter F7 na dovodu |  |  |  | 0
|  | - filter G4 na odvodu |  |  |  | 0
|  | - ploščni prenosnik toplote, |  |  |  | 0
|  | - by-pass z motornim pogonom, |  |  |  | 0
|  | - ventilatorji z EC elektromotorji, |  |  |  | 0
|  | - vodni grelnik vgrajen v napravo, |  |  |  | 0
|  | - mešalni ventil s pogonom, črpalko in krogljična zaporna ventila za vodni grelnik, |  |  |  | 0
|  | - vodni hladilnik vgrajen v napravo, |  |  |  | 0
|  | - mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik, |  |  |  | 0
|  | Tehnične značilnosti prezračevalne naprave |  |  |  | 0
|  | Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka: 72 %. |  |  |  | 0
|  | Ventilator dovod: |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka: 3950 m3/h |  |  |  | 0
|  | Zunanji padec tlak: 350 Pa |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč motorja: 2500 W |  |  |  | 0
|  | Nazivni tok: 3,8 A |  |  |  | 0
|  | Nazivna napetost: 400 V |  |  |  | 0
|  | Ventilator odvod: |  |  |  | 0
|  | Pretok zraka: 3950 m3/h |  |  |  | 0
|  | Zunanji padec tlak: 350 Pa |  |  |  | 0
|  | Nazivna moč motorja: 2500 W |  |  |  | 0
|  | Nazivni tok: 3,8 A |  |  |  | 0
|  | Nazivna napetost: 400 V |  |  |  | 0
|  | Grelnik vodni: |  |  |  | 0
|  | Grelni medij: voda/glikol 30 % |  |  |  | 0
|  | Grelna moč: 11,3 kW |  |  |  | 0
|  | Hladilnik vodni: |  |  |  | 0
|  | Hladilni medij: voda/glikol 30 % |  |  |  | 0
|  | Hladilna moč: 11,0 kW |  |  |  | 0
|  | Značilnosti regulacijskega sistema prezračevalne naprave |  |  |  | 0
|  | Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca prezračevalne naprave, ki vključuje: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo / povezano z napravo s kabli dolžine do 6m, daljinsko upravljanje preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo, servisiranje in zagon. Regulacijske zahteve: |  |  |  | 0
|  | - zvezna regulacija tlaka - konstanten tlak, |  |  |  | 0
|  | - prilagajanje pretoka zraka dovodnega ventilatorja odvodnemu ventilatorju, |  |  |  | 0
|  | - avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije, |  |  |  | 0
|  | - konstantna temperatura vpiha pri gretju, |  |  |  | 0
|  | - konstantna temperatura vpiha pri hlajenju. |  |  |  | 0
|  | Ustreza dovodna - odvodna ventilatorska naprava z vračanjem toplote zraka, zunanje izvedbe, dobavitelja Provent ali enakovredno: |  |  |  | 0
|  | DUPLEX-BT-CHW 5400 Basic N | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 16 | Mehanski regulatorji pretoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega regulatorja zraraka komplet z ohišjem in vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 100 mm, pretok 50 m3/h. |  |  |  | 0
|  | MR 100/50 REGULATOR PRETOKA | kos | 2 |  | 0
|  | MAF 100 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 2 |  | 0
|  | Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 160 mm, pretok 120 m3/h. |  |  |  | 0
|  | MR 160/120 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0
|  | MAF 160 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0
|  | Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 160 mm, pretok 200 m3/h. |  |  |  | 0
|  | MR 160/200 REGULATOR PRETOKA | kos | 4 |  | 0
|  | MAF 160 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 4 |  | 0
|  | Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 200 mm, pretok 300 m3/h. |  |  |  | 0
|  | Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 200 mm, pretok 400 m3/h. |  |  |  | 0
|  | MR 200/400 REGULATOR PRETOKA | kos | 4 |  | 0
|  | MAF 200 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 4 |  | 0
0
VII. | 17 | ZAGON SISTEMA IN Z NJIM POVEZANA DELA |  |  |  | 0
|  | Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih. |  |  |  | 0
|  | Uvajanje inštalaterjev v projekt. |  |  |  | 0
|  | Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov. |  |  |  | 0
|  | Zagon prezračevalnega sistema. |  |  |  | 0
|  | Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju. |  |  |  | 0
|  | Zagon prezračevalnega sistema in z njim povezana dela. | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 18 | Požarna obloga prezračevalnega kanala | m2 | 25 |  | 0
|  | Izdelava ognjevarne zažčite prezračevalnega kanala, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavo lahke samonosilne požarne plošče izdelane na silikatni osnovi s cementnim vezivom, neobčutljive na vlago, odporna na razjedanje kislin in lugov, kopmplet z dobavo in montažo potrebnih ognjevarnih nosilnih podkonstrukcij, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VII. | 19 | Maščobolovilec - odvod |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža lovilca maščobe, primernega za vgradnjo v stop. Ohišje in žleb sta izdelana iz jeklene pločevine, filter je sestavljen iz okvirja in polnila iz ekspandirane aluminjaste pločevine, komplet s vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x150mm | kos | 4 |  | 0
|  | dimenzije 400x 200mm | kos | 6 |  | 0
|  | dimenzije 500x150mm | kos | 2 |  | 0
0
VII. | 20 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste odvodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na prezračevalni kanal, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x150mm | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 21 | Maščobolovilec - dovod |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža lovilca maščobe, primernega za vgradnjo v stop. Ohišje in žleb sta izdelana iz jeklene pločevine, filter je sestavljen iz okvirja in polnila iz ekspandirane aluminjaste pločevine, komplet s vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x150mm | kos | 2 |  | 0
|  | dimenzije 400x 200mm | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 22 | Prezračevalna rešetka dovod |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na prezračevalni kanal, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x150mm | kos | 3 |  | 0
0
VII. | 23 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 4 |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 3 |  | 0
0
VII. | 24 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ100 mm | kos | 4 |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 25 | Mehanski regulator pretoka - pravokotni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega pravokotnega regulatorja pretoka zrak izdelanega iz pocinkane pločevine, z aluminjasto loputoter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 300x200 | kos | 1 |  | 0
0
VII. | 26 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 5885 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
VII. | 27 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 16 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 15 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ600 | m | 5 |  | 0
0
VII. | 28 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 395 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VII. | 29 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije iz kamene volne za dodatno izolacijo kanalov vodenih izven objekta, zaščitena z aluminijasto pločevino, komplet s ptitrdilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
|  | debelina izolacije: 8 cm | m2 | 55 |  | 0
0
VII. | 30 | Zaščita prezračevalnih kanalov iz nerjaveče pločevine | m2 | 228 |  | 0
|  | Dobava in montaža nerjaveče zaščitne pločevine, debeline 1mm, za zaščito kanalov iz treh strani, pločevina se pritrdi na strop in preprečuje nabiranje umazanije na prezračevalnih kanalih, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
VII. | 31 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminjaste rešetke s fiksnimi lamelami, primerne za montažo v vrata, izdelane iz aluminjastih profilov, pritrjene z vidnimi vijaki, s protiokvirjem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrbilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 400x100 | kos | 5 |  | 0
|  | 500x100 | kos | 4 |  | 0
0
VII. | 32 | Nosilna konstrukcija za kanalske razvode na strehi | kpl | 6 |  | 0
|  | Kompletna izdelava in polaganje AB podstavkov strojne opreme (inštalacij) na ravni strehi, dim. 50 x 50 x 20 cm, dobava in vgradnja betona C30/37, vključno z dobavo in polaganjem armature (120 kg/m3), opažem stranic višine 20 cm s podpiranjem, komplet z zaglajevanjem ter vsa pomožna dela, s prenosi in vsem potrebnim materialom. V podstavek se vbetonira perforiran pocinkan profil dimenzije 40x 40 mm, višine cca 100cm (višina profila se prilagodi razvodom na objektu). V postavki je potrebno zajeti izolacijo za preprečevanje poškodb strešne kritine, ki se nmesti pod postavek. |  |  |  | 0
0
VII. | 33 | Montažni material | kg | 885 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VII. | 34 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
VII. | 35 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | VII. PREZRAČEVANJE KUHINJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | PREZRAČEVANJE UPRAVA
VIII. | 1 | Naprava PN1, Uprava |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža klimatske naprave, primerne za montažo pod strop, vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, notranja izvedba, za montažo pod strop z čelnimi priključki, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro, sestavljena iz naslednjih modulov:
filter na dovodu F7, na odvodu M5, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra.
prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 67 %,s funkcijo konstantnega pretoka zraka, pretok zraka dovod 790 m3/h, dp ext=250 Pa, pretok zraka odvod 790 m3/h, dp ext=250 Pa
Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 85,1 % po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek", za potrebe čiščenja se lahko izvleče iz naprave. Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza.
Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom
Z vgrajenim električnim grelnikom 3,6 KW ter integriranim pulzorjem za nastavitev potrebne moči grelnika.
Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
Sobni žični daljinski upravljalnik
Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni
Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave
Gumi kompenzatorji na podnožju naprave
Podtlačni sifon za odvod kondenzata
Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
CO2 senzor
Velikost:; D x Š x V; 1.860 x 1322 x 355 mm
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2. Senzor dobavljen skupaj z napravo ter montiran iz strani pooblaščene osebe.
Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- omogoča ModBus kominikacijo z CNS,
- slovenski jezik za upravljanje regulacije.
Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika.
|  | Naprava mora biti v skaldu z EUROVENT regulativo, ter EU REGULATION 1253/2014 - ERP 2108 |  |  |  | 0
|  | Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika. |  |  |  | 0
|  | Pred naročilom naprave je potrebno s skico definirati smer posluževanja naprave in velikost modulov zaradi vnosa naprave preko odprtin predvidenih za transport. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO T COMPACT 4100 725 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
VIII. | 2 | Dušilec zvoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX MSA ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 250/200x1000 | kos | 2 |  | 0
0
VIII. | 3 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | 250x200 | kos | 2 |  | 0
0
VIII. | 4 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 60 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | 250x200 | kos | 2 |  | 0
0
VIII. | 5 | Požarna obloga prezračevalnega kanala | m2 | 18 |  | 0
|  | Izdelava ognjevarne zažčite prezračevalnega kanala, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavo lahke samonosilne požarne plošče izdelane na silikatni osnovi s cementnim vezivom, neobčutljive na vlago, odporna na razjedanje kislin in lugov, kopmplet z dobavo in montažo potrebnih ognjevarnih nosilnih podkonstrukcij, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VIII. | 6 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Bossplast tip: BD-8 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | 600/24 priključnim nastavkom ɸ200 | kos | 1 |  | 0
0
VIII. | 7 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x150mm, ɸ200 | kos | 2 |  | 0
0
VIII. | 8 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 10 |  | 0
0
VIII. | 9 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ100 mm | kos | 9 |  | 0
0
VIII. | 10 | Mehanski regulator pretoka - okrogli |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka zraka primernega za montažo v spiro kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, aluminjaste lopute ter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ100 | kos | 1 |  | 0
0
VIII. | 11 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 260 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
VIII. | 12 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih przračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 97 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 23 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 29 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 20 |  | 0
0
VIII. | 13 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 23 |  | 0
|  | Φ200 | m | 5 |  | 0
0
VIII. | 14 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 21 |  | 0
|  | Φ200 | m | 3 |  | 0
0
VIII. | 15 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 82 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VIII. | 16 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminjaste rešetke s fiksnimi lamelami, primerne za montažo v vrata, izdelane iz aluminjastih profilov, pritrjene z vidnimi vijaki, s protiokvirjem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrbilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 400x100 | kos | 1 |  | 0
0
VIII. | 17 | Okrogla vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih plastinih prezračevalnih rešetk, primernih za vgradnjo v vrata in drsna vrata, komplet s svsem spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ60 | kos | 3 |  | 0
0
VIII. | 18 | Montažni material | kg | 42 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
VIII. | 19 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
VIII. | 20 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | VIII. PREZRAČEVANJE UPRAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IX. | PREZRAČEVANJE GARDEROBA
IX. | 1 | Naprava PN1, Garderoba |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža klimatske naprave, primerne za montažo pod strop, vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, notranja izvedba, za montažo pod strop z čelnimi priključki, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro, sestavljena iz naslednjih modulov:
filter na dovodu F7, na odvodu M5, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra.
prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 63 %,s funkcijo konstantnega pretoka zraka, pretok zraka dovod 980 m3/h, dp ext=250 Pa, pretok zraka odvod 980 m3/h, dp ext=250 Pa
Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 83,6 % po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek", za potrebe čiščenja se lahko izvleče iz naprave. Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza.
Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom
Z vgrajenim električnim grelnikom 3,6 KW ter integriranim pulzorjem za nastavitev potrebne moči grelnika.
Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
Sobni žični daljinski upravljalnik
Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni
Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave
Gumi kompenzatorji na podnožju naprave
Podtlačni sifon za odvod kondenzata
Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
CO2 senzor
Velikost:; D x Š x V; 1.860 x 1322 x 355 mm
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2. Senzor dobavljen skupaj z napravo ter montiran iz strani pooblaščene osebe.
Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- omogoča ModBus kominikacijo z CNS,
- slovenski jezik za upravljanje regulacije.
Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika.
|  | Naprava mora biti v skaldu z EUROVENT regulativo, ter EU REGULATION 1253/2014 - ERP 2108 |  |  |  | 0
|  | Pred naročilom naprave je potrebno s skico definirati smer posluževanja naprave in velikost modulov zaradi vnosa naprave preko odprtin predvidenih za transport. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO T COMPACT 4100 925 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
IX. | 2 | Dušilec zvoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX MSA ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 300/200x1000 | kos | 2 |  | 0
0
IX. | 3 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | 300x200 | kos | 2 |  | 0
0
IX. | 4 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 60 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | 300x200 | kos | 2 |  | 0
0
IX. | 5 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Bossplast tip: BD-8 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | 600/48 priključnim nastavkom ɸ200 | kos | 1 |  | 0
|  | 600/48 priključnim nastavkom ɸ250 | kos | 1 |  | 0
0
IX. | 6 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 500x150mm, Φ200 mm | kos | 3 |  | 0
0
IX. | 7 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 3 |  | 0
0
IX. | 8 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 1 |  | 0
0
IX. | 9 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 435 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
IX. | 10 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih przračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 3 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 7 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 13 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ250 | m | 2 |  | 0
0
IX. | 11 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ125 | m | 5 |  | 0
|  | Φ200 | m | 3 |  | 0
0
IX. | 12 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ125 | m | 2 |  | 0
|  | Φ200 | m | 2 |  | 0
|  | Φ250 | m | 2 |  | 0
0
IX. | 13 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 56 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IX. | 14 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminjaste rešetke s fiksnimi lamelami, primerne za montažo v vrata, izdelane iz aluminjastih profilov, pritrjene z vidnimi vijaki, s protiokvirjem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrbilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 500x100 | kos | 1 |  | 0
|  | 500x200 | kos | 1 |  | 0
0
IX. | 15 | Montažni material | kg | 65 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IX. | 16 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
IX. | 17 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | IX. PREZRAČEVANJE GARDEROBA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| X. | PREZRAČEVANJE SIVA CONA
X. | 1 | Naprava PN3, Siva cona |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža klimatske naprave, primerne za montažo pod strop, vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
Kompaktna prezračevalna naprava skladna z EUROVENT cerifikatom za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, zunanja izvedba, za montažo na tla z čelnimi priključki z zajemno in izpušno vremensko haubo, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro. Prezračevalna naprava sestavljena iz naslednjih modulov:
Vrečasti filter na dovodu F7, na odvodu vrečasti filter M5, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra.
prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 80,54 % pri projektnih pogojih,s funkcijo konstantnega pretoka zraka. Pretok zraka dovod 1140 m3/h, dp ext=450 Pa, pretok zraka odvod 1140 m3/h, dp ext=600 Pa
Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 83,50% po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek" Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza ter eliminatorjem vodnih kapljic.
Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom
Dušilnik zvoka na vtočni in odtočni strani prezračevalne naprave z sposobnostjo dušenja 22db pri 250HZ
Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
Sobni žični daljinski upravljalnik
Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni ter zaščitnimi haubami.
Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave
Gumi kompenzatorji na podnožju naprave
Sifoni za odvod kondenzata
Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
CO2 senzor
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2
Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
Spremljanje parametrov preko spletne aplikacije.
Režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- omogoča kominikacijo z BAC NET
Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika.
Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika.
|  | Naprava mora biti v skaldu z EUROVENT regulativo, ter EU REGULATION 1253/2014 - ERP 2108 |  |  |  | 0
|  | Pred naročilom naprave je potrebno s skico definirati smer posluževanja naprave in velikost modulov zaradi vnosa naprave preko odprtin predvidenih za transport. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO-S COMPACT 5100 1145 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
X. | 2 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 8 |  | 0
0
X. | 3 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 60 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 8 |  | 0
0
X. | 4 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Bossplast tip: BD-8 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | 600/16 priključnim nastavkom ɸ160 | kos | 1 |  | 0
|  | 400/16 priključnim nastavkom ɸ160 | kos | 4 |  | 0
0
X. | 5 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 250x150mm, Φ100 mm | kos | 1 |  | 0
0
X. | 6 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 9 |  | 0
0
X. | 7 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ100 mm | kos | 2 |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 1 |  | 0
0
X. | 8 | Mehanski regulator pretoka - okrogli |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka zraka primernega za montažo v spiro kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, aluminjaste lopute ter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 6 |  | 0
0
X. | 9 | Mehanski regulator pretoka - pravokotni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega pravokotnega regulatorja pretoka zrak izdelanega iz pocinkane pločevine, z aluminjasto loputoter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 250x200 | kos | 4 |  | 0
0
X. | 10 | Spiro revizijska loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža revizijske lopute primerne za vgradnjo na za spiro kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ200 | kos | 2 |  | 0
0
X. | 11 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 400 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
X. | 12 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 3 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 53 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ150 | m | 1 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 2 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 9 |  | 0
0
X. | 13 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ125 | m | 15 |  | 0
|  | Φ160 | m | 2 |  | 0
0
X. | 14 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 3 |  | 0
|  | Φ125 | m | 8 |  | 0
|  | Φ160 | m | 2 |  | 0
0
X. | 15 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 67 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
X. | 16 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije iz kamene volne za dodatno izolacijo kanalov vodenih izven objekta, zaščitena z aluminijasto pločevino, komplet s ptitrdilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
|  | debelina izolacije: 8 cm | m2 | 12 |  | 0
0
X. | 17 | Nosilna konstrukcija za kanalske razvode na strehi | kpl | 2 |  | 0
|  | Kompletna izdelava in polaganje AB podstavkov strojne opreme (inštalacij) na ravni strehi, dim. 50 x 50 x 20 cm, dobava in vgradnja betona C30/37, vključno z dobavo in polaganjem armature (120 kg/m3), opažem stranic višine 20 cm s podpiranjem, komplet z zaglajevanjem ter vsa pomožna dela, s prenosi in vsem potrebnim materialom. V podstavek se vbetonira perforiran pocinkan profil dimenzije 40x 40 mm, višine cca 100cm (višina profila se prilagodi razvodom na objektu). V postavki je potrebno zajeti izolacijo za preprečevanje poškodb strešne kritine, ki se namesti pod postavek. |  |  |  | 0
0
X. | 18 | Montažni material | kg | 60 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
X. | 19 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
X. | 20 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | X. PREZRAČEVANJE SIVA CONA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XI. | PREZRAČEVANJE RDEČA CONA
XI. | 1 | Naprava PN4, Rdeča cona |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža klimatske naprave, primerne za montažo pod strop, vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
Kompaktna prezračevalna naprava skladna z EUROVENT cerifikatom za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, zunanja izvedba, za montažo na tla z čelnimi priključki z zajemno in izpušno vremensko haubo, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro. Prezračevalna naprava sestavljena iz naslednjih modulov:
Vrečasti filter na dovodu F7, na odvodu vrečasti filter M5, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra.
prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 80,54 % pri projektnih pogojih,s funkcijo konstantnega pretoka zraka. Pretok zraka dovod 1370 m3/h, dp ext=450 Pa, pretok zraka odvod 1370 m3/h, dp ext=600 Pa
Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 82,50% po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek" Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza ter eliminatorjem vodnih kapljic.
Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom
Dušilnik zvoka na vtočni in odtočni strani prezračevalne naprave z sposobnostjo dušenja 22db pri 250HZ
Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
Sobni žični daljinski upravljalnik
Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni ter zaščitnimi haubami.
Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave
Gumi kompenzatorji na podnožju naprave
Sifoni za odvod kondenzata
Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
CO2 senzor
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2
Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
Spremljanje parametrov preko spletne aplikacije.
Režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- omogoča kominikacijo z BAC NET
|  | Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika. |  |  |  | 0
|  | Pred naročilom naprave je potrebno s skico definirati smer posluževanja naprave in velikost modulov zaradi vnosa naprave preko odprtin predvidenih za transport. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO-S COMPACT 5100 1345 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
XI. | 2 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 8 |  | 0
0
XI. | 3 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 60 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 8 |  | 0
0
XI. | 4 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Bossplast tip: BD-8 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | 400/16 priključnim nastavkom ɸ160 | kos | 4 |  | 0
|  | 600/24 priključnim nastavkom ɸ200 | kos | 1 |  | 0
0
XI. | 5 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro, z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, k omplet zvijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x200mm, Φ200 mm | kos | 1 |  | 0
0
XI. | 6 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 11 |  | 0
0
XI. | 7 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ100 mm | kos | 2 |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 1 |  | 0
0
XI. | 8 | Mehanski regulator pretoka - okrogli |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka zraka primernega za montažo v spiro kanal, izdelana iz pocinkane pločevine, aluminjaste lopute ter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 7 |  | 0
|  | Φ200 | kos | 1 |  | 0
0
XI. | 9 | Mehanski regulator pretoka - pravokotni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega pravokotnega regulatorja pretoka zrak izdelanega iz pocinkane pločevine, z aluminjasto loputoter mehanizmom za nastavitev pretoka zraka, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 300x200 | kos | 3 |  | 0
0
XI. | 10 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 295 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
XI. | 11 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 5 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 84 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 4 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 21 |  | 0
0
XI. | 12 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ125 | m | 17 |  | 0
|  | Φ200 | m | 2 |  | 0
0
XI. | 13 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 3 |  | 0
|  | Φ125 | m | 8 |  | 0
|  | Φ200 | m | 2 |  | 0
0
XI. | 14 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 58 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
XI. | 15 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije iz kamene volne za dodatno izolacijo kanalov vodenih izven objekta, zaščitena z aluminijasto pločevino, komplet s ptitrdilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
|  | debelina izolacije: 8 cm | m2 | 12 |  | 0
0
XI. | 16 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminjaste rešetke s fiksnimi lamelami, primerne za montažo v vrata, izdelane iz aluminjastih profilov, pritrjene z vidnimi vijaki, s protiokvirjem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrbilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 500x200 | kos | 1 |  | 0
0
XI. | 17 | Nosilna konstrukcija za kanalske razvode na strehi | kpl | 2 |  | 0
|  | Kompletna izdelava in polaganje AB podstavkov strojne opreme (inštalacij) na ravni strehi, dim. 50 x 50 x 20 cm, dobava in vgradnja betona C30/37, vključno z dobavo in polaganjem armature (120 kg/m3), opažem stranic višine 20 cm s podpiranjem, komplet z zaglajevanjem ter vsa pomožna dela, s prenosi in vsem potrebnim materialom. V podstavek se vbetonira perforiran pocinkan profil dimenzije 40x 40 mm, višine cca 100cm (višina profila se prilagodi razvodom na objektu). V postavki je potrebno zajeti izolacijo za preprečevanje poškodb strešne kritine, ki se nmesti pod postavek. |  |  |  | 0
0
XI. | 18 | Montažni material | kg | 45 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
XI. | 19 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
XI. | 20 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | XI. PREZRAČEVANJE RDEČA CONA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XII. | PREZRAČEVANJE DNEVNI CENTER
XII. | 1 | Naprava PN5, Dnevni center |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža klimatske naprave, primerne za montažo pod strop, vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom. |  |  |  | 0
|  | Splošne informacije: |  |  |  | 0
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 50mm, notranja izvedba, za montažo pod strop z čelnimi priključki, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro, sestavljena iz naslednjih modulov:
filter na dovodu F7, na odvodu M5, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra.
prostotekoči EC ventilatorji IE5 z izkoristkom 60,58 %,s funkcijo konstantnega pretoka zraka, pretok zraka dovod 530 m3/h, dp ext=250 Pa, pretok zraka odvod 530 m3/h, dp ext=250 Pa
Ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 82,3 % po EU regulation 1253/2014 - "Suhi izkoristek", za potrebe čiščenja se lahko izvleče iz naprave. Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen z banjo za odvod kondenza.
Avtomatski by-pass 100%, skupaj z loputo in motornim pogonom
Z vgrajenim električnim grelnikom 3,6 KW ter integriranim pulzorjem za nastavitev potrebne moči grelnika.
Vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
Sobni žični daljinski upravljalnik
Regulacijske žaluzije na zajemu in izpuhu zraka z vzmetnimi motornimi pogoni
Jadrovinasti nastavki na vseh priključkih naprave
Gumi kompenzatorji na podnožju naprave
Podtlačni sifon za odvod kondenzata
Temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
CO2 senzor
Velikost:; D x Š x V; 1.860 x 1322 x 355 mm
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
Delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah regulacija na koncentracijo CO2. Senzor dobavljen skupaj z napravo ter montiran iz strani pooblaščene osebe.
Nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
Ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
režim prostega hlajenja (free cooling) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- omogoča ModBus kominikacijo z CNS,
|  | - slovenski jezik za upravljanje regulacije. |  |  |  | 0
|  | Nastavitev parametrov naprave na projektne zahteve ter pooblaščen zagon z šolanjem uporabnika. |  |  |  | 0
|  | Naprava mora biti v skaldu z EUROVENT regulativo, ter EU REGULATION 1253/2014 - ERP 2108 |  |  |  | 0
|  | Pred naročilom naprave je potrebno s skico definirati smer posluževanja naprave in velikost modulov zaradi vnosa naprave preko odprtin predvidenih za transport. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Tip, KLIMOR EVO T COMPACT 8000 525 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
XII. | 2 | Dušilec zvoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX CA ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ200x1000 | kos | 2 |  | 0
0
XII. | 3 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dimotesne požarne lopute za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230 V, termičnim sprožilom, končnimi stikali za detekcijo odprte in zaprte lege, komplet s spojnim, tesnilnim, pritrdilnim in ostalim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Loputa požarne odpornosti 90 minut. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Trox ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ200 | kos | 2 |  | 0
0
XII. | 4 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 60 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ200 | kos | 2 |  | 0
0
XII. | 5 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža kvadratnega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Bossplast tip: BD-8 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dovodni difuzor |  |  |  | 0
|  | 600/24 priključnim nastavkom ɸ200 | kos | 1 |  | 0
0
XII. | 6 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 3 |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 4 |  | 0
0
XII. | 7 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ100 mm | kos | 1 |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 2 |  | 0
0
XII. | 8 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 220 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
0
XII. | 9 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 10 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 19 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 4 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ180 | m | 20 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 25 |  | 0
0
XII. | 10 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip ALUCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 5 |  | 0
|  | Φ125 | m | 6 |  | 0
0
XII. | 11 | Fleksibilne cevi izolirane |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections; tip SONOCONNECT ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 2 |  | 0
|  | Φ125 | m | 3 |  | 0
|  | Φ200 | m | 2 |  | 0
0
XII. | 12 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 41 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
XII. | 13 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminjaste rešetke s fiksnimi lamelami, primerne za montažo v vrata, izdelane iz aluminjastih profilov, pritrjene z vidnimi vijaki, s protiokvirjem, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrbilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 400x100 | kos | 1 |  | 0
0
XII. | 14 | Montažni material | kg | 40 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
XII. | 15 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
XII. | 16 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | XII. PREZRAČEVANJE DNEVNI CENTER - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XIII. | PREZRAČEVANJE OSTALI PROSTORI
XIII. | 1 | Odvodni ventilator V1 |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža odvodnega cevnega ventilatorja, komplet z antivibracijskimi kanalski priključki, komplet z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Ventilator za naslednje parametre: |  |  |  | 0
Mrtvašnica: pretok: 262 m3/h, tlačni padec 100 Pa, napajnje 230 V.
|  | Ustreza: RS 160 ali enakovreden proizvod. | kos | 1 |  | 0
|  | Tehnični prostor strojne inštalacije pretok: 125 m3/h, tlačni padec 70 Pa, napajnje 230 V. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: RS 100 L 20 ali enakovreden proizvod. | kos | 1 |  | 0
|  | Tehnični prostor elektro inštalacije pretok: 125 m3/h, tlačni padec 70 Pa, napajnje 230 V. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: RS 100 L 20 ali enakovreden proizvod. | kos | 1 |  | 0
0
XIII. | 2 | Regulator hitrosti ventilatorja |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža napetostnega regulatorja hitrosti ventilatorja. Montažo in ožičenje izvede instalater elektro instalacij. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Ruck MTY ali enakovreden proizvod. | kos | 3 |  | 0
0
XIII. | 3 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste odvodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na prezračevalni kanal, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 400x75mm | kos | 2 |  | 0
0
XIII. | 4 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: LVS |  |  |  | 0
|  | Ventil za dovod zraka Φ125 mm | kos | 3 |  | 0
0
XIII. | 5 | Okrogla rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste fasadne rešetke z mrežico proti mrčesu, vkjučno, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Rešetka barvanav RAL lestvici po izboru arhitekta arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ125 mm | kos | 5 |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ160 mm | kos | 4 |  | 0
0
XIII. | 6 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža vstavljive okrogla požarne lopute z dvema polkrožnima lamelama, termičnim členom in intumescenčnim materialom v postelji lamel, ki tesno zapre prehod v primeru požara. Certificirano po EN 15650, vključno z materialom za vgradnjo (pritrdilni kotniki). |  |  |  | 0
|  | Ustreza: MANDIK tip: CFDM/125-.11/EI90S ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
0
XIII. | 7 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 60 minut |  |  |  | 0
|  | Ivedba ognjevarne zažčite pob požarnih loputah, požarne odpornosti 90 minut komplet z dobavopotrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Za požarno loputo dimenzij: |  |  |  | 0
|  | Φ125 | kos | 3 |  | 0
0
XIII. | 8 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 1 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 2 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 9 |  | 0
0
XIII. | 9 | Nepovratna loputa
Dobava in montaža protipovratne lopute, primerne za montažo v spiro kanal, izdelane iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
|  | Φ160 | kos | 2 |  | 0
0
XIII. | 10 | Fasadna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste fasadne rešetke, z merežico proti mrčesu, primerne za montažo nad okno, s protiokvirjem ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Rešetka barvanav RAL lestvici po izboru arhitekta arhitekta. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 400 x 600 mm | kos | 2 |  | 0
|  | XIII. PREZRAČEVANJE OSTALI PROSTORI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XIV. | PREZRAČEVANJE SUŠILNICE
XIV. | 1 | Dovodna naprava sušilnice PR6 |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža dovodne prezračevalne naprave, primerne za montažo pod strop komplet s spojnim, tesninim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Naprava izdelana iz ohišja iz aluminijastih profilov in panelov iz pocinkane pločevine in izolacije. Naprava je sestavljena iz: |  |  |  | 0
|  | Ventilatorja z EC motorjem |  |  |  | 0
|  | Vodnega grelnika |  |  |  | 0
|  | Panelnega filtra M5 |  |  |  | 0
|  | Žaluzije z elektromotornim pogonom |  |  |  | 0
|  | Integrirano krmilno avtomatiko s protizmrzovalno zaščito |  |  |  | 0
|  | Podatki naprave: |  |  |  | 0
|  | Volumski pretok: 4290 m3/h |  |  |  | 0
|  | Eksterni tlak: 350 Pa |  |  |  | 0
|  | Vodni grelnik: |  |  |  | 0
|  | Vstopna temperatura: -12°C |  |  |  | 0
|  | Izstopna temeperatura zraka: 22°C |  |  |  | 0
|  | Moč grelnika: 45,8 kW |  |  |  | 0
|  | Zračni padec tlaka na grelniku: 42 Pa |  |  |  | 0
|  | Vstopna temperatura vode: 55° C |  |  |  | 0
|  | Izstopna temperatura vode: 45° C |  |  |  | 0
|  | Volumski pretok vode: 4,33 m3/h |  |  |  | 0
|  | Vodni padec tlaka: 9,96 kPa |  |  |  | 0
|  | Priključek: R 1˝ |  |  |  | 0
|  | Ventilator: |  |  |  | 0
|  | Volumski pretok: 4290 m3/h |  |  |  | 0
|  | Prirastek tlaka- statični: 350 Pa |  |  |  | 0
|  | Napetost: 230 V |  |  |  | 0
|  | Frekvenca: 50 Hz |  |  |  | 0
|  | El. tok: 5 A |  |  |  | 0
|  | Absorbirana moč: 1147 W |  |  |  | 0
|  | Št. vrtljajev: 2713 n-1 |  |  |  | 0
|  | Nazivna napetost:230 V |  |  |  | 0
|  | Nazivna frekvenca: 50 Hz |  |  |  | 0
|  | Max. porabljena moč: 1478 W |  |  |  | 0
|  | Nazivni el. tok: 6,4 A |  |  |  | 0
|  | Zaščita motorja: TEC |  |  |  | 0
|  | SFP naprave: 1032 W/(m3/s) |  |  |  | 0
V sklopu naprave se dobavi in vgradi kanalsko temperaturno tipalo, tripotni mešalni ventil DN 32 kvs 16, regulacijski poševnosedežni ventil DN 40 komplet s spojnim in pritrdilnim materialom.
|  | Ustreza: Ruck SL 12040 ali enakovreden proizvod. | kpl | 1 |  | 0
0
XIV. | 2 | Krmilna omarica za PR 6 | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža elektrokrmilne omarice z močnostnimi inregulacijskimi elementi za krmiljenje prezračevalne naprave PN 6 komplet s pritrdilnim, spojnim in veznim materialom. |  |  |  | 0
|  | Omarica krmili dovodno prezračevalno napravo PN 6, na podlagi signalov delovanja ventilatorjev treh sušilnih strojev in enega likalnega stroja, regulacijski ventil na dovodu ogrevanja s tritočkovnim el. motornim pogonom na podlagi odčitkov kanalskega temperaturnega tipala. Avtomatika mora vzdrževati konstantno temperaturo vpihanega zraka. Količina zraka se regulira na podlagi obratovanja zgoraj navedenih strojev. Natančnejši opis delovanja naprave je v tehničnem poročilu. |  |  |  | 0
0
XIV. | 3 | Prezračevalna rešetka dovodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na prezračevalni kanal, z nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 500x400mm | kos | 3 |  | 0
0
XIV. | 4 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 441 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505 oziroma 1506. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. |  |  |  | 0
XIV. | 5 | Okrogli prezračevalni kanali iz nerjavnega jekla |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz vzdolžno varjenih cevi izdelanih iz jeklene nerjavne pločevine 1.4301/AISI 304, razred tesnosti D, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ150 | m | 5 |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 29 |  | 0
0
XIV. | 6 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 48 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno
XIV. | 7 | Zaključek kanala na fasadi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža zaključka prezračevalnih cevi izdelanih nerjaveče pločevine na koncu poševno odrezanih in zaključenih z zaščitno mrežico 0,5 cm x 0,5 cm privarjeno ali privijačeno na prezračevalni kanal, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnimi materialom. |  |  |  | 0
|  | Kanal Φ150 | kos | 1 |  | 0
|  | Kanal Φ200 | kos | 3 |  | 0
0
XIV. | 8 | Fasadna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste fasadne rešetke, z merežico proti mrčesu, primerne za montažo nad okno, s protiokvirjem ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Rešetka barvanav RAL lestvici po izboru arhitekta arhitekta. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 600 x 1000 mm | kos | 1 |  | 0
0
XIV. | 9 | Montažni material | kg | 68 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
XIV. | 10 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
XIV. | 11 | Shema in označitev | klp | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | XIV. PREZRAČEVANJE SUŠILNICE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S4.PLINSKA INSTALACIJA
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | PREZRAČEVANJE TRAKT A |  |  |  | 0
| II. | PREZRAČEVANJE TRAKT B |  |  |  | 0
| III. | PREZRAČEVANJE TRAKT C |  |  |  | 0
| IV. | PREZRAČEVANJE SKUPNIH PROSTOROV |  |  |  | 0
| V. | PREZRAČEVANJE KLETI |  |  |  | 0
| VI. | PREZRAČEVANJE JEDILNICE |  |  |  | 0
| VII. | PREZRAČEVANJE KUHINJE |  |  |  | 0
| VIII. | PREZRAČEVANJE UPRAVA |  |  |  | 0
| IX. | PREZRAČEVANJE GARDEROBA |  |  |  | 0
| X. | PREZRAČEVANJE SIVA CONA |  |  |  | 0
| XI. | PREZRAČEVANJE RDEČA CONA |  |  |  | 0
| XII. | PREZRAČEVANJE DNEVNI CENTER |  |  |  | 0
| XIII. | PREZRAČEVANJE OSTALI PROSTORI |  |  |  | 0
| XIV. | PREZRAČEVANJE SUŠILNICE |  |  |  | 0
|  | S3.PREZRAČEVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PLINSKA INSTALACIJA
S4. |  | PLINSKA INSTALACIJA
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ZUNANJA PLINSKA INSTALACIJA
I. | 1 | Rezervoar UNP | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža podzemnega rezervoarja za UNP V= 4800l, izdelan iz jeklene pločevine, zaščiten proti koroziji, z vso varnostno in tehnično opremo z atestom. Cisterna je opremljena z nogami za postavitev na betonski podstavek, ušesci za dvigovanje, in zaščitena proti koroziji. Oprema rezervoarja: - priključki za praznjenje plinske in tekoče faze s pripadajočim protilomnim ventilom ter spojkami za hitro spajanje, - varnostni vzmetni ventil, - merilnik nivoja, - manometer, - ventil za polnjenje, - revizijska odprtina, - poliesterski jašek za dostop in namestitev opreme, s pokrovom in ključavnico za zaklepanje, - regulacijski sklop prve stopnje 16,7-0,7 bar, - zaporni ventil na odvzemni cevi, - 2x AKZ zaščitena jeklena cev DN25 cca 2m s prehodno spojko na PE40.
Popisna postavka vključuje dobavo, transport, postavitev na mesto vgradnje z avtodvigalom.
Ustreza: proizvod FIPIS d.o.o. ali enakovredno
I. | 2 | Pregled plinskega rezervoarja | kpl | 1 |  | 0
Pregled plinskega rezervoarja s strani pooblaščene organizacije in izdaja potrdila o ustreznosti vgradnje.
I. | 3 | Prehodni kos PE-HD/JEKLO | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža prehodnega kosa plastika - jeklo z zaščitno cevjo, tlačno preizkušen
PE40 / DN32
I. | 4 | Plinovodna cev iz PEHD | m | 85 |  | 0
Dobava in polaganje polietilenske cevi za distribucijo plina izdelana iz (PEHD) polietilena visoke gostote po MRS klasifikaciji tip PE100. Kakovost materiala mora odgovarjat ustreznim mednarodnim standardom, oziroma mora biti izdelana po SIST EN12007 in sicer za tlake do 4 bar.
PE100 40x 3,7 mm
I. | 5 | Zaščitna cev | m | 85 |  | 0
Dobava in polaganje zaščitne rebraste cev Stigmaflex Dulight ali enakovredno.
φ 75 mm - notranji premer
I. | 6 | Jeklena cev iz materiala
Dobava in montaža jeklene brezšivne srednje težke cevi izdelana po SIST EN 10255, iz materiala po SIST EN 10216-1 komplet z loki in odcepi, vsem varilnim, tesnilnim in spojnim materialom.
|  | DN32 | m | 6 |  | 0
I. | 7 | Pleskanje s temeljno barvo | m2 | 1 |  | 0
Dobava in dvakratno pleskanje plinskih cevovdov s temeljno zaščitno barvo po predhodnem čiščenju cevi.
I. | 8 | Pleskanje z zaščitno barvo | m2 | 1 |  | 0
Dobava in dvakratno pleskanje plinskih cevovodov z rumeno prekrivno barvo, po predhodnem plesaknju s temeljno zaščitno barvo.
I. | 9 | Jeklena zaščitna cev
Dobava in montaža jeklene črne cevi iz celega za preboje in zunanjem delu do prehoda v objekt, komplet z nosilnim materialom, proti korozijsko zaščitena in opleskana z rumeno barvo.
|  | DN50 | m | 4 |  | 0
I. | 10 | Glavna zaporna pipa | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža zaporne pipe DN 25 navojne izvedbe, za maksimalni delovni tlak 5 bar, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s čepom v času montaže.
I. | 11 | Omarica za plinsko požarno pipo | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža omarice izdelane iz nerjaveče pločevine debeline 1mm in dimenzij 250x300x200, prirejene za pritrditev na zid z odprtinami za prezračevanje. Vrata omarice se zapirajo z zapiralom brez ključavnice na ključ. Zapiralo mora imeti vgrajeno ročico za odpiranje vrat. V omarici predvidena zaporna požarna pipa.
I. | 12 | Zaporna pipa | kpl | 2 |  | 0
Dobava in montaža krogelne zaporne pipe DN25 primerne za instalacije plina UNP, za delovni tlak do 100 mbar, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom.
I. | 13 | Izpihovalni nastavek s krogelno pipo | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža izpihovalnega nastavka s krogelno pipo DN15 zaprta s čepom in plombirana vključno z vsem potrebnim spojnim, varilskim in tesnilnim materialom.
I. | 14 | Filter | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža plinskega filtera za plin UNP, navojni, opremljen s podatkovno tablico in CE certifikatom. Pvmax=1 bar, Tmax=80°C, Tmin=-15°C, za delovni tlak 0,7 bar in pretok 14 m3/h, komplet s spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
I. | 15 | Varnostno zaporni ventil | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža varnostno zapornega ventila za plin UNP. Pvmax=1 bar, pretok 14 m3/h, Tmax=80°C, Tmin=-15°C, zapora 35 mbar, komplet s spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
I. | 16 | Regulator tlaka plina | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža regulatorja tlaka plina UNP z območjem delovanja Pv=0,7 bar, Pi=30/35 mbar, pretok plina 14 m3/h temperaturno območje -20°C do +60°C, navojne izvedbe, komplet s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
I. | 17 | Manometer | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža manometra, priključek radialno spodaj G1/2 B medenina, ohišje Ø 80, klase 1.6 po EN 837-1, merilno območje 0-100 mbar.
I. | 18 | Impulzni manometrski ventil | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža impulznega manometerskega ventila z ročnim aktiviranjem po DIN 3537-1 dimenzije DN15, ohišje medenina.
I. | 19 | Plinomer | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža mehovnega plinomera ustreznega za plin UNP tipa G6, skladno s ponudnikom upravitelja in dobavitelja UNP, z maksimalnim pretokom do 10 m3/h, vključno z nosilnim in pritrdilnim materialom, z holandci in tesnilnim materialom.
I. | 20 | Opozorilni trak | m | 85 |  | 0
Dobava in polaganje opozorilnega traku za podzemno vgradnjo iznad položene plinovodne cevi. Biti mora rumene barve in opremljen z črnim napisom: "POZOR PLINOVOD". Trak mora biti barvno obstojen in odporen proti staranju.
I. | 21 | Montažni material | kg | 12 |  | 0
Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. Vsi elementi pritrdilnega materiala za plinsko instalacijo morajo biti iz negorljivih materialov.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
I. | 22 | Tlačni in tesnostni preizkus | kpl | 1 |  | 0
Priprava posameznih sklopov za trdnostni in tesnostni preiskus, izvedba tlačnega in tesnostnega preiskusa skladno z DVGW G600, izdelava zapisnikov o uspešno opravljenih tlačnih preiskusih.
|  | I. ZUNANJA PLINSKA INSTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA
II. | 1 | Regulator tlaka plina - nizkotlačni | kpl | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža regulatorja tlaka plina z območjem delovanja Pv=30/35 mbar, Pi=20-25 mbar, pretok plina UNP 6,8 m3/h in 7,2 m3/h temperaturno območje -20°C do +60°C, navojne izvedbe, komplet s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN 25 |  |  |  | 0
0
II. | 2 | Magnetni ventil | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža elektro magnetnega ventila za zaporo dovoda plina UNP, za delovni tlak do 200 mbar, aluminjasto ohišje, brez napetosti v zaprtem stanju (NC), komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN 25 |  |  |  | 0
0
II. | 3 | Varnostni sklop | kpl | 3 |  | 0
|  | Varnostni zaščitni sklop, primeren za plin UNP, varovanje kuhinje, navojne izvedbe DN 25, maks. vstopni tlak 30/35 mbar, sestavljen iz zaporne pipe in dveh elektromagnetnih ventilov, 230V AC, 50/60Hz, tip FSA 25 R05 ali enakovredno. Stikalno komandna omarica za nadzor varovanja kuhinje, nadometna izvedba, Kirchner, 230V AC, 50/60Hz, tip KCU 100 ADW ali enakovredno. Tlačno stikalo Kromschröder za vgradnjo na kanal nape, tip DL 3A-3 ali enakovredno, z delovnim območjem med 0.2 in 3 mbar, max. vstopni tlak 150 mbar. Kotnik z vijaki za pritrditev tlačnega stikala za zrak tipa DL ali enakovredno. Priključni set za DL (2 m PVC cevka + nastavki za priključitev). |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Kromschroder ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 4 | Termično varovalo |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža termičnega varovala primernega za instalacije plina UNP, komplet s spojnim, tesnilnim io pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN 20 | kos | 13 |  | 0
0
II. | 5 | Krogelna zaporna pipa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe primerne za instalacije plina UNP, za delovni tlak do 100 mbar, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom, uskladiti s tehnologom kuhinje in pralnice. |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
|  | DN20 | kos | 13 |  | 0
0
II. | 6 | Fleksibilna cev za povezavo plinskega kotla | kos | 13 |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilne cevi atestirane za plinske instalcije, za povezavo plinskih seval, dimenzije DN 20/DN15 (točno dimenzijo uskladiti s tehnologom kuhinje/pralnice), dolžine 50 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 7 | Jeklena cev iz materiala |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža jeklene brezšivne srednje težke cevi izdelana po SIST EN 10255, iz materiala po SIST EN 10216-1 komplet z loki in odcepi, vsem varilnim, tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN25 | m | 23 |  | 0
|  | DN20 | m | 36 |  | 0
0
II. | 8 | Pleskanje s temeljno barvo | m2 | 9 |  | 0
|  | Dvakratno pleskanje plinskih cevovdov s temeljno zaščitno barvo po predhodnem čiščenju cevi. |  |  |  | 0
0
II. | 9 | Pleskanje z zaščitno barvo | m2 | 9 |  | 0
|  | Dvakratno pleskanje plinskih cevovodov z rumeno prekrivno barvo, po predhodnem plesaknju s temeljno zaščitno barvo. |  |  |  | 0
0
II. | 10 | Jeklena zaščitna cev za cevne preboje |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža jeklene črne cevi iz celega dolžine cca 0,5 m (točno dolžino preveriti na objektu), komplet z nosilnim materialom in požarno tesnilnim materialom, proti korozijsko zaščitena in opleskana z rumeno barvo na vidnih delih. |  |  |  | 0
|  | DN50 | kos | 1 |  | 0
0
II. | 11 | Montažni material | kg | 39 |  | 0
|  | Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. Vsi elementi pritrdilnega materiala za plinsko instalacijo morajo biti iz negorljivih materialov. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 12 | Tlačni in tesnostni preizkus | kpl | 1 |  | 0
|  | Priprava posameznih sklopov za trdnostni in tesnostni preiskus, izvedba tlačnega in tesnostnega preiskusa skladno z DVGW G600, izdelava zapisnikov o uspešno opravljenih tlačnih preiskusih. |  |  |  | 0
|  | II. NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | S4.PLINSKA INSTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija TPP+Vročevod
Vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Vrednost
REKAPITULACIJA
S1. | TPP + VROČEVOD |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE TPP IN VROČEVOD | SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja
Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskrbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroške zarisovanja, koordinacije z ostalimi izvajalci, pripravljalnih in zaključnih del,
- manipulativne in transportne stroške,
- stroške zgonov in preizkusov,
- stroške zavarovanja.

## TPP+Vročevod
S1. |  | TPP + VROČEVOD
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | TOPLOTNA POSTAJA-PRIMAR
Primar OGR
I. | 1 | Spiralni prenosnik toplote | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža spiralnega prenosnika toplote za OGR v ležeči izvedbi in razstavljivi varianti. INOX cevni register (AISI 304), izdelan v skladu z evropsko zakonodajo o tlačni opremi PED 2014/68 EU, preračunski list po EN 13445, z izjavo o skladnosti CE, v kompletu s prirobnicami in protiprirobnicami. |  |  |  | 0
|  | Primarna stran: 120°/70° C NP16, DN65 Sekundarna stran: 55°/45° C NP16, DN80 Q = 320 kW Ustreza Giaflex tip PT-s 4/1.65D 4B-I-NIRO ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 2 | Regulator diferenčnega tlaka | kpl | 1 |  | 0
|  | Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). DN40, PN16, kvs = 20 Želeno območje diferenčnega tlaka: 0,5...1,5 bar Ustreza Samson tip 42-24A ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 3 | Prehodni ventil | kpl | 1 |  | 0
|  | Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C. Elektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar. DN25, PN16, kvs = 8 m3/h Uswtreza Samson tip 3213 z elektromagntnim pogonom 5825-10 230VAC 3T ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 4 | Merilnik energije K.1 |  |  |  | 0
|  | Merilnik toplotne energije, prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN16, s holandci in tesnili, skupaj z računsko enoto z zunanjim napajanjem 230V, parom potopnih temperaturnih tipal, spojkami za privaritev na cevovode (tipala), opcijsko kartico MBUS, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzija kalorimetra: DN40 Qn= 6 m3/h, Qmax= 12 m3/h Ustreza: Enerkon, CF-ECHO II - 6,0-300 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
I. | 5 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C. |  |  |  | 0
|  | DN10 | kos | 4 |  | 0
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 6 | Krogelna pipa - prirobnična |  |  |  | 0
|  | Dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, vključno s protiprirobnicami, vijaki in tesnili. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN16, temperatura delovanja -20°C do 180°C. |  |  |  | 0
|  | DN20 | kos | 1 |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
|  | DN65 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 7 | Čistilni kos - prirobnični |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prirobničnega čistilnega kosa z magnetnim vložkom, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
Tlačna stopnja PN16, temperatura delovanja 0°C do 160°C:
|  | DN65 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 8 | Nepovratna loputa - prirobnična |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prirobnične nepovratne lopute, primerna za vodoravno ali navpično vgradnjo, komplet protiprirobnico, s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 160°C:
|  | DN65 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 9 | Polnilna/praznilna pipa
Dobava in montaža polnilne/praznilne pipe z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
Ustreza: Kovina Herz ali enakovredno
Tlačna stopnja PN16, temperatura delovanja 0°C do 150°C:
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 10 | Tuljka
Dobava in montaža potopne tuljke za vgradnjo temperaturnega tipala, komplet s spojnijm in pritrdilnim materialom.
|  | DN15, l= 100mm | kos | 4 |  | 0
I. | 11 | Navojna spojka | kos | 16 |  | 0
Dobava in montaža navojne spojke, z notranjimi navojnimi priključki, podaljšana za montažo, ki služi kot uvodnica za montažo polnilne pipe, termometra, manometra, ipd.
0
I. | 12 | Termometer
|  | Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno spojko DN15. |  |  |  | 0
|  | Merilno območje 0°C do 160°C | kos | 4 |  | 0
I. | 13 | Manometer
Dobava in montaža manometera, vzmetni, premer okrova 100mm priključek 1/2" radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale - merilno območje 0-25 bar, komplet z tripotno manometersko pipo in vsem spojnim in tesnilnim materialom.
|  | Merilno območje 0-25 bar | kos | 4 |  | 0
I. | 14 | Odzračevalni lonec | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 15 | Jeklene brezšivne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža jeklenih brezšivnih cevi iz celega vključno s spojnim, varilnim in montažnim materilom, ki ustrezajo standardu SIST EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629) za mere, mase in dobavne pogoje. Material cevi je P235TR1 (St 37-0). |  |  |  | 0
|  | DN10 | m | 18 |  | 0
|  | DN15 | m | 12 |  | 0
|  | DN50 | m | 16 |  | 0
|  | DN65 | m | 6 |  | 0
I. | 16 | Antikorozijska zaščita | m2 | 8 |  | 0
|  | Zaščita jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo za kovino po predhodnem čiščenju rje in maščob. Dvakratno pleskanje! |  |  |  | 0
0
I. | 17 | Izolacija cevovodov in opreme |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije za cevi, izmenjevalce in druge elemente s cevaki in ploščami iz kamene volne, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta. |  |  |  | 0
|  | cevi DN50 - debelina izolacije 50 mm | m | 16 |  | 0
|  | cevi DN65 - debelina izolacije 70 mm | m | 6 |  | 0
|  | izmenjevalec - debelina izolacije 80 mm (plošče) | m2 | 3 |  | 0
I. | 18 | Kovinski lijak | kpl | 1 |  | 0
|  | Kovinski lijak s sifonom (izdelava na gradbišču po izvedbi vseh izpustnih cevi) |  |  |  | 0
I. | 19 | Montažni material | kg | 45 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
I. | 20 | Nosilni material | kg | 135 |  | 0
|  | Dobava in montaža jeklenih nosilcevi za pritrditev izmenjevalca z jeklenimi nosilci iz različnih profilov, jeklenimi ploščami za pritrditev v tla, sidrnimi vijaki... vključno z montažo in antikorozijsko zaščito. |  |  |  | 0
Primar STV
I. | 21 | Spiralni prenosnik toplote | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža spiralnega prenosnika toplote za STV v ležeči izvedbi in razstavljivi varianti. Kompletno iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304, izdelan v skladu z evropsko zakonodajo o tlačni opremi PED 2014/68 EU, preračunski list po EN 13445, z izjavo o skladnosti CE, v kompletu s prirobnicami in protiprirobnicami. |  |  |  | 0
|  | Primarna stran: 70°/35° C NP16, DN50 Sekundarna stran: 10°/60° C NP16, DN100 Q = 87.5 kW Ustreza Giaflex tip PT-s 5/2.1D 5C-I-NIRO ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 22 | Regulator diferenčnega tlaka | kpl | 1 |  | 0
|  | Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). DN25, PN16, kvs = 8 Želeno območje diferenčnega tlaka: 0,5...1,5 bar Ustreza Samson tip 42-24A ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 23 | Prehodni ventil | kpl | 1 |  | 0
Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C. Elektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar. DN15, PN16, kvs = 4 m3/h Ustreza Samson tip 3213 z elektromagntnim pogonom 5825-10 230VAC 3T ali enakovredno
I. | 24 | Merilnik energije K.1
Merilnik toplotne energije, prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN16, s holandci in tesnili, skupaj z računsko enoto z zunanjim napajanjem 230V, parom potopnih temperaturnih tipal, spojkami za privaritev na cevovode (tipala), opcijsko kartico MBUS, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | dimenzija kalorimetra: DN25 Qn= 2.5 m3/h, Qmax= 5 m3/h Ustreza: Enerkon, CF-ECHO II - 2,5-260 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 25 | Krogelna pipa - navojna
Dobava in montaža krogelne zaporne pipe z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C.
|  | DN10 | kos | 4 |  | 0
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 26 | Krogelna pipa - prirobnična |  |  |  | 0
|  | Dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, vključno s protiprirobnicami, vijaki in tesnili. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN16, temperatura delovanja -20°C do 180°C. |  |  |  | 0
|  | DN32 | kos | 5 |  | 0
0
I. | 27 | Čistilni kos - prirobnični |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prirobničnega čistilnega kosa z magnetnim vložkom, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
Tlačna stopnja PN16, temperatura delovanja 0°C do 160°C:
|  | DN32 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 28 | Nepovratna loputa - prirobnična |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prirobnične nepovratne lopute, primerna za vodoravno ali navpično vgradnjo, komplet protiprirobnico, s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 160°C:
|  | DN32 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 29 | Nepovratna loputa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nepovratne lopute, primerna za vodoravno ali navpično vgradnjo, komplet s tesnilnim ter spojnim materialom. |  |  |  | 0
Tlačna stopnja PN16, temperatura delovanja 0°C do 160°C:
|  | DN32 | kos | 1 |  | 0
I. | 30 | Obtočna črpalka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža enostopenjske centrifugalne črpalke s suhim rotorjem v kompaktni inline izvedbi z direktno prirobljenim trifaznim motorjem in enodelno gredjo ali z laterno in s spojko togo povezanim normiranim motorjem (izvedba N). Serija IPL je primerna za cevno vgradnjo ali za postavitev na temelje. Konzole so dobavljive kot pribor. S prisilno oblitim, od smeri vrtenja neodvisnim, nagubanim drsnim obročnim tesnilom in kavitacijsko reducirnim tekačem iz umetne mase, za temperaturno območje (-10 °C do +120 °C). |  |  |  | 0
|  | Č.9 voda V= 2.200 l/h, dp=37 kPa Pel= 120 W; I=0,33A; U=400V/50 Hz /3F Ustreza: WILO; VeroLine-IPL 25/70-0,12/2 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 31 | Ventil za hidravlično uravnoteženje - navojni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje PN10 namenjen za delovno temperaturo od 0°C do 90°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih komplet s vsem potrebnim tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss, tip: MSV-BD 32 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 32 | Polnilna/praznilna pipa
Dobava in montaža polnilne/praznilne pipe z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
Ustreza: Kovina Herz ali enakovredno
Tlačna stopnja PN16, temperatura delovanja 0°C do 150°C:
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 33 | Tuljka
Dobava in montaža potopne tuljke za vgradnjo temperaturnega tipala, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN15, l= 100mm | kos | 4 |  | 0
I. | 34 | Navojna spojka | kos | 16 |  | 0
Dobava in montaža navojne spojke, z notranjimi navojnimi priključki, podaljšana za montažo, ki služi kot uvodnica za montažo polnilne pipe, termometra, manometra, ipd.
0
I. | 35 | Termometer
|  | Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno spojko DN15. |  |  |  | 0
|  | Merilno območje 0°C do 160°C | kos | 2 |  | 0
I. | 36 | Manometer
Dobava in montaža manometera, vzmetni, premer okrova 100mm priključek 1/2" radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale - merilno območje 0-25 bar, komplet z tripotno manometersko pipo in vsem spojnim in tesnilnim materialom.
|  | Merilno območje 0-25 bar | kos | 2 |  | 0
I. | 37 | Odzračevalni lonec | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 38 | Jeklene brezšivne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža jeklenih brezšivnih cevi iz celega vključno s spojnim, varilnim in montažnim materilom, ki ustrezajo standardu SIST EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629) za mere, mase in dobavne pogoje. Material cevi je P235TR1 (St 37-0). |  |  |  | 0
|  | DN10 | m | 12 |  | 0
|  | DN15 | m | 12 |  | 0
|  | DN32 | m | 18 |  | 0
I. | 39 | Antikorozijska zaščita | m2 | 5 |  | 0
|  | Zaščita jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo za kovino po predhodnem čiščenju rje in maščob. Dvakratno pleskanje! |  |  |  | 0
0
I. | 40 | Izolacija cevovodov in opreme |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije za cevi, izmenjevalce in druge elemente s cevaki in ploščami iz kamene volne, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta. |  |  |  | 0
|  | cevi DN32 - debelina izolacije 40 mm | m | 18 |  | 0
|  | izmenjevalec - debelina izolacije 80 mm (plošče) | m2 | 5 |  | 0
I. | 41 | Kovinski lijak | kpl | 1 |  | 0
|  | Kovinski lijak s sifonom (izdelava na gradbišču po izvedbi vseh izpustnih cevi) |  |  |  | 0
I. | 42 | Montažni material | kg | 45 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
I. | 43 | Nosilni material | kg | 150 |  | 0
|  | Dobava in montaža jeklenih nosilcevi za pritrditev izmenjevalca z jeklenimi nosilci iz različnih profilov, jeklenimi ploščami za pritrditev v tla, sidrnimi vijaki... vključno z montažo in antikorozijsko zaščito. |  |  |  | 0
Skupne postavke
I. | 44 | Zbirne jeklene cevi |  |  |  | 0
|  | Zbirne jeklene cevi za zbiranje vseh izpustov in odzračevanj in speljano v kanalizacijo z vsemi deli (po dejanskih izmerah vpis v gr. dnevnik) |  |  |  | 0
|  | DN50 | m | 12 |  | 0
I. | 45 | Gasilnik | kos | 1 |  | 0
|  | Ročni gasilnik na prah ABC oziroma "S" gasilnik, namenjen za gašenje začetnih požarov trdnih snovi, vnetljivih tekočin ter plinov in požarov na električnih napeljavah in napravah s količino prahu 6 kg. |  |  |  | 0
I. | 46 | Rentgeniziranje zvarov
Rentgeniziranje 30% zvarov (100% po obodu) določenih s strani vodje nadzora, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene organizacije.
|  | DN32 | kos | 8 |  | 0
|  | DN50 | kos | 8 |  | 0
|  | DN65 | kos | 4 |  | 0
I. | 47 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, po navodilih iz tehničnega poročila oz. navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
I. | 48 | Označitev in shema | kpl | 1 |  | 0
|  | Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403, skupaj z generalno shemo sistema, tiskana v barvni tehniki, v plastificiranem prozornem ovoju, nameščena na vidno mesto v toplotni postaji na višino 1.5 m. Vse glavne naprave se opremi z vizitkami izdelovalca in kontakti za servisno službo. |  |  |  | 0
0
|  | I. TOPLOTNA POSTAJA-PRIMAR - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | VROČEVODNI PRIKLJUČEK
Izvedba del v priključnem jašku
II. | 1 | Jeklene brezšivne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža jeklenih brezšivnih cevi iz celega vključno s spojnim, varilnim in montažnim materilom, ki ustrezajo standardu SIST EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629) za mere, mase in dobavne pogoje. Material cevi je P235TR1 (St 37-0). |  |  |  | 0
|  | DN65 | m | 4 |  | 0
II. | 2 | Antikorozijska zaščita | m2 | 1 |  | 0
|  | Zaščita jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo za kovino po predhodnem čiščenju rje in maščob. Dvakratno pleskanje z dvokomponentnim hitro sušečim acril silicone premazom v skupni debelini 50 µm. Trajna temperaturna obstojnost 400°C (Jotun Solvalitt ali enakovredno). |  |  |  | 0
II. | 3 | Izolacija cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije s cevaki izolacijskega materiala λ = 0.035 W/mK iz mineralnih vlaken (rezani cevaki mineralne volne). Material mora po morebitni navlažitvi omogočati popolno osušitev. Cevi je potrebno pred polaganjem mineralne volne oviti z aluminijasto folijo debeline 0,1 mm. Cevaki morajo biti speti na razdalji max. 0,3 m z Al. žico 3mm. Izolacijski sloj cevovoda v jašku mora biti dodatno zaščiten z Al. pločevino debeline 0.8 mm (za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo). |  |  |  | 0
|  | cev DN65 - D izolacije = 70 mm | m | 4 |  | 0
II. | 4 | Krogelna pipa - prirobnična |  |  |  | 0
|  | Dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, vključno s protiprirobnicami, vijaki in tesnili. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN16, temperatura delovanja -20°C do 180°C. |  |  |  | 0
|  | DN65 | kos | 2 |  | 0
II. | 5 | Izvedba priklopov |  |  |  | 0
|  | Izvedba priklopov cevi DN65 na obstoječe cevi DN65, vključno s pripravo zvarnega roba ter varilnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN65 | kpl | 2 |  | 0
II. | 6 | Rentgeniziranje zvarov
Rentgeniziranje zvarov (100% po obodu) na mestih priklopa na primarno omrežje ter ostalih mestih določenih s strani vodje nadzora, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene organizacije.
|  | DN65 | kos | 4 |  | 0
II. | 7 | Odstranitev cevi
Odstranitev obstoječih jeklenih cevi za ogrevanje dimenzij DN32 in DN65 v kompletu z vsemi nosilci in podporami v kineti, izolacijskim materialom, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo (z razkladanjem) k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov (v kompletu s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev) s plačilom takse za izolacijo in predložitvijo evidenčnih listov.
|  | DN32 | m | 15 |  | 0
|  | DN65 | m | 30 |  | 0
Predizolirani cevovodi
II. | 8 | Predizolirana cev |  |  |  | 0
Dobava in montaža predizolirane cevi (Brugg Premant ali enakovredno) za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) v kompletu z varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom, primerna za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 253), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V cevi so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
|  | DN65/160 (76,1 x 2,9) L=6m | m | 6 |  | 0
|  | DN65/160 (76,1 x 2,9) L=12m | m | 24 |  | 0
0
II. | 9 | Predizolirano koleno
|  | Dobava in montaža cevnega kolena 90° (Premant ali enakovredno) za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) primerno za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V cevnem kolenu so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice. |  |  |  | 0
|  | DN65/160 (76,1 x 2,9) 0.65x0.65m | kos | 6 |  | 0
II. | 10 | Spojka |  |  |  | 0
|  | Set spojka (Premant ali enakovredno) izdelana po standardu SIST EN 489, dvojno tesnenje. Za izvedbo spojev z izolacijskim materialom. Set sestavljajo: HDPE-spojna cev, dve PE- termostezni manšeti, paket s PUR-peno, odzračevalni in varilni čep ter brusilni trak. |  |  |  | 0
|  | DN65/160 D=160 | kpl | 10 |  | 0
II. | 11 | Zaključna kapa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža termostezne zaključne kape (Premant DHEC ali enakovredno), kot zaključek pri hišnih priključkih, material: polimeriziran in modificiran poliolefin, premazan s posebno lepljivo snovjo, odporen do temperature 140 °C. |  |  |  | 0
|  | DN65/160 D=160 | kos | 4 |  | 0
II. | 12 | Zidno tesnilo |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža zidnega tesnila (PREMANT ali enakovredno), labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. |  |  |  | 0
|  | DN65/160 D=160 | kos | 4 |  | 0
II. | 13 | Kompenzacijske blazine |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža blazin za kompenzacijo raztezkov skupaj s pritrdilnim trakom iz steklenih vlaken ter PVC zaščitno folijo za povitje blazin. |  |  |  | 0
|  | Serija 1 1000x120x40mm ZA D=90-160 | kos | 40 |  | 0
II. | 14 | Podstavki | kos | 12 |  | 0
|  | Dobava in montaža podstavkov iz stirodurja 500x200x100mm. |  |  |  | 0
0
II. | 15 | Opozorilni trak | m | 30 |  | 0
Dobava in polaganje opozorilnega traku POZOR TOPLOVOD.
II. | 16 | Rentgeniziranje zvarov
Rentgeniziranje 30% zvarov (100% po obodu) določenih s strani vodje nadzora, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene organizacije.
|  | DN65 | kos | 6 |  | 0
II. | 17 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, po navodilih iz tehničnega poročila oz. navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
|  | II. VROČEVODNI PRIKLJUČEK - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | S1.TPP + VROČEVOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0